新乡制药股份有限公司

年产2000吨核苷系列抗肿瘤原料药及50亿粒口服制剂项目（一期）竣工环境保护验收报告

建设单位：新乡制药股份有限公司

编制单位：新乡制药股份有限公司

2024年10月

建设单位法人代表:                 （签字）

编制单位法人代表:                 （签字）

项  目  负  责  人：薛凤钊

报  告  编  写  人：王翔

建设单位：新乡制药股份有限公     编制单位：新乡制药股份有限公司（盖章）                         司（盖章）

电话：15903057054                           电话：13938738900

传真：/                                                传真：/

邮编：453000                                     邮编：453000

地址：延津县产业集聚区北区         地址：延津县产业集聚区北区

化工产业园纬一路和                      化工产业园纬一路和

经十五路交叉口西北角                  经十五路交叉口西北角

目  录

1 项目概况	4

2 验收依据	6

3 项目建设情况	7

3.1地理位置及平面布置	7

3.2建设内容	8

3.3主要原辅材料	11

3.4主要设备	17

3.5水平衡及物料平衡	40

3.6生产工艺	41

3.7产污环节	103

3.8项目变动情况	119

4 环境保护设施	126

4.1污染物治理/处置设施	126

4.2大气环境防护距离	149

4.3其他环境保护措施	149

4.4 环保设施投资及“三同时”落实情况	150

4.5 项目变动情况	153

5 环境影响报告书（表）主要结论与建议及其审批部门审批决定	158

5.1环境影响报告书（表）主要结论与建议	158

5.2审批部门审批决定	161

6 验收执行标准	166

7 验收监测内容	169

7.1环境保护设施调试运行效果	169

8 质量保证和质量控制	172

8.1监测分析方法及监测仪器	172

8.2质量控制措施	175

9 验收监测结果	176

9.1生产工况	176

9.2环保设施调试运行效果	177

10公众意见调查结果	205

10.1 调查目的	205

10.2 调查方式、范围	205

10.3 调查结果	205

11验收监测结论	206

11.1环保设施调试运行效果	206

11.2 环境管理检查结论	212

11.3 总结论	212

12 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	213

# 1 项目概况

新乡制药股份有限公司位于延津县产业集聚区北区化工产业园纬一路和经十五路交叉口西北角，主要从事原料药及医药中间体的生产。本项目为年产2000吨核苷系列抗肿瘤原料药及50亿粒口服制剂项目（一期），属于改扩建项目，于2023年9月由河南蓝天环境工程有限公司编制完成环境影响报告书，并于2023年10月10日由新乡市生态环境局延津分局以延环书审[2023]6号批复；该项目于2023年11月开工建设，于2024年6月竣工，于2023年11月17日重新申请排污许可证。

该项目分期建设，一期项目产品方案为腺苷500t/a、胞苷500t/a、环磷腺苷50t/a、胞磷胆碱630t/a、卡培他滨99t/a、氟达拉滨1t/a、奥拉帕利20t/a、卡培他滨制剂30亿粒/a、氟达拉滨制剂5亿粒/a、奥拉帕利制剂15亿粒/a；二期工程产品方案为1,2,3-三乙酰氧基-5-脱氧-D-核糖（以下简称“5-脱氧-D-核糖”）200t/a。本次验收仅对年产2000吨核苷系列抗肿瘤原料药及50亿粒口服制剂项目一期进行验收，待到二期项目建成时再进行二期验收。具体情况见下表。

表1-1                  实际建设与环评批复建设情况一览表

| 类别 | 产品 |  | 环评批复生产规模 | 实际建设生产规模 | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发酵产品 | 腺苷 |  | 500t/a（一期） | 500t/a | 一致 |
|  | 胞苷 |  | 500t/a（一期） | 500t/a | 一致 |
| 化学合成产品 | 环磷腺苷 |  | 50t/a（一期） | 50t/a | 一致 |
|  | 胞磷胆碱 |  | 630t/a（一期） | 630t/a | 一致 |
|  | 卡培他滨 |  | 99t/a（一期） | 99t/a | 一致 |
|  | 氟达拉滨 |  | 1t/a（一期） | 1t/a | 一致 |
|  | 奥拉帕利 |  | 20t/a（一期） | 20t/a | 一致 |
|  | 5-脱氧-D-核糖 |  | 200t/a（二期） | / | 二期建设 |
| 制剂产品 | 卡培他滨 | 胶囊 | 15亿粒/a（一期） | 15亿粒/a | 一致 |
|  |  | 片剂 | 15亿粒/a（一期） | 15亿粒/a | 一致 |
|  | 氟达拉滨 | 胶囊 | 2.5亿粒/a（一期） | 2.5亿粒/a | 一致 |
|  |  | 片剂 | 2.5亿粒/a（一期） | 2.5亿粒/a | 一致 |
|  | 奥拉帕利 | 胶囊 | 7.5亿粒/a（一期） | 7.5亿粒/a | 一致 |
|  |  | 片剂 | 7.5亿粒/a（一期） | 7.5亿粒/a | 一致 |

本次验收项目概况见下表。

表1-2                                               项目建设情况一览表

| 序号 | 项目 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新乡制药股份有限公司年产2000吨核苷系列抗肿瘤原料药及50亿粒口服制剂项目（一期） |
| 2 | 建设单位 | 新乡制药股份有限公司 |
| 3 | 项目性质 | 改扩建 |
| 4 | 建设地点 | 延津县产业集聚区北区化工产业园纬一路和经十五路交叉口西北角 |
| 5 | 环评报告书编制单位及完成时间 | 河南蓝天环境工程有限公司；2023年9月 |
| 6 | 建设规模 | 腺苷500t/a、胞苷500t/a、环磷腺苷50t/a、胞磷胆碱630t/a、卡培他滨99t/a、氟达拉滨1t/a、奥拉帕利20t/a、卡培他滨制剂30亿粒/a、氟达拉滨制剂5亿粒/a、奥拉帕利制剂15亿粒/a |
| 7 | 环评审批部门、时间及文号 | 新乡市生态环境局延津分局；2023年10月10日；延环书审[2023]6号 |
| 8 | 项目开工日期 | 2023年11月 |
| 9 | 项目竣工日期 | 2024年6月 |
| 10 | 试运行时间 | 2024年7月1日~2024年10月18日 |
| 11 | 申领排污许可证情况 | 已重新申请，2023年11月20日~2028年11月19日 证书编号：91410700712636592J003P |
| 12 | 验收工作组织与启动时间 | 建设单位组织验收与启动时间：2024年7月1日 |
| 13 | 是否编制了验收监测方案及时间 | 是；2024年7月 |
| 14 | 现场验收监测时间 | 2024年7月22日~26日 |
| 15 | 验收范围 | 1、建设项目从立项到生产各阶段执行环境保护法律、法规、规章制度情况； 2、项目实际建设规模情况； 3、项目厂址位置情况； 4、项目平面布置情况； 5、项目生产工艺、生产设备情况； 6、项目原辅材料情况； 7、环保设施建设、工艺、处理效率及达标排放情况； 8、固废处理处置情况。 |

# 2 验收依据

1《中华人民共和国环境保护法》(主席令2014年第9号)；

2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）；

3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）；

4.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；

5.《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）；

6.《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）；

8.	《建设项目竣工环境保护验收技术规范 制药》（HJ 792-2016）；

9.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）；

10．《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办【2015】113号）；

11. 关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）；

12. 《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环境保护部办公厅，环办环评〔2018〕6号，2018.1.30）-制药建设项目重大变动清单（试行）；

13. 《新乡制药股份有限公司年产2000吨核苷系列抗肿瘤原料药及50亿粒口服制剂项目环境影响报告书》，河南蓝天环境工程有限公司，2023.9；

14.《新乡制药股份有限公司年产2000吨核苷系列抗肿瘤原料药及50亿粒口服制剂项目环境影响报告书》的批复（延环书审[2023]6号），新乡市生态环境局延津分局，2023.10.10；

15.新乡制药股份有限公司核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目（二期）、年产5吨阿兹夫定及中间体项目、年产2000吨核苷系列抗肿瘤原料药及50亿粒口服制剂项目（一期）竣工验收二噁英监测报告（WHA-j-34-24070060-01-JC-01C1和WHA-j-34-24070060-01-JC-01C2）；

16.新乡制药股份有限公司核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目（二期）、年产5吨阿兹夫定及中间体项目、年产2000吨核苷系列抗肿瘤原料药及50亿粒口服制剂项目（一期）竣工验收检测报告（HNJY24F072201）；

17.新乡制药股份有限公司核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目（二期）、年产5吨阿兹夫定及中间体项目、年产2000吨核苷系列抗肿瘤原料药及50亿粒口服制剂项目（一期）竣工验收监测报告污染源监测（PY2407057）；

18.新乡制药股份有限公司排污许可证（排污许可证编号：91410700712636592J003P）

# 3 项目建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

本项目位于延津县产业集聚区北区化工产业园纬一路和经十五路交叉口西北角（厂区中心坐标为：东经114°6′54.47″、北纬35°15′52.77″），四周环境为：东侧经十五路，一路之隔为河南天鸿新材料科技有限公司、新乡高金药业有限公司，南侧纬一路，一路之隔为河南晋开集团延化化工有限公司、新乡市安胜科技有限公司、新乡汇淼科技有限公司，西侧农田，北侧农田。距离厂址最近的环境保护目标为：项目西侧315m的大龙王庙村，北侧335m的小龙王庙村。经现场调查，本项目周围环境未发生变化。

本项目周边环境及周边环境保护目标示意图见图3-1。

图3-1  项目周围及周边环境保护目标示意图

## 3.2建设内容

- 3.2.1 本项目建设内容

本项目基本概况与建设内容与环评一致性分析分别见下表。

表3-1                            本项目基本概况一览表

| 序号 | 项目名称 | 环评内容 | 实际建设内容 | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 年产2000吨核苷系列抗肿瘤原料药及50亿粒口服制剂项目（一期） | 年产2000吨核苷系列抗肿瘤原料药及50亿粒口服制剂项目（一期） | 一致 |
| 2 | 建设单位 | 新乡制药股份有限公司 | 新乡制药股份有限公司 | 一致 |
| 3 | 项目投资 | 15500万元，其中一期15000万元，二期500万元 | 15000万元 | 一致 |
| 4 | 产品方案 | 一期规模：腺苷500t/a、胞苷500t/a、环磷腺苷50t/a、胞磷胆碱630t/a、卡培他滨99t/a、氟达拉滨1t/a、奥拉帕利20t/a、卡培他滨制剂30亿粒/a、氟达拉滨制剂5亿粒/a、奥拉帕利制剂15亿粒/a | 腺苷500t/a、胞苷500t/a、环磷腺苷50t/a、胞磷胆碱630t/a、卡培他滨99t/a、氟达拉滨1t/a、奥拉帕利20t/a、卡培他滨制剂30亿粒/a、氟达拉滨制剂5亿粒/a、奥拉帕利制剂15亿粒/a | 一致 |
| 5 | 项目选址 | 延津县产业集聚区北区化工产业园纬一路和经十五路交叉口西北角 | 延津县产业集聚区北区化工产业园纬一路和经十五路交叉口西北角 | 一致 |
| 6 | 项目代码 | 2108-410726-04-01-326097 | 2108-410726-04-01-326097 | 一致 |
| 7 | 装置组成 | 发酵罐、配料罐、母液罐、结晶罐等 | 发酵罐、配料罐、母液罐、结晶罐等 | 一致 |
| 8 | 工程性质 | 改扩建 | 改扩建 | 一致 |
| 9 | 占地面积 | 198250m2 | 198250m2 | 一致 |
| 10 | 劳动制度 | 年工作300天，每天24小时，7200小时/年 | 年工作300天，每天24小时，7200小时/年 | 一致 |
| 11 | 定员 | 从现有员工调配，不增加新员工 | 从现有员工调配，不增加新员工 | 一致 |

本次工程主体、辅助、配套、公用和环保工程均部分利用现有工程设施，本次工程建设内容建设内容与环评一致性分析分别见下表。

表3-2                               本项目工程组成及建设内容

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 环评及批复内容 | 实际建设情况 | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1 | 发酵车间1 （腺苷、胞苷） | 3F，建筑面积5869m2，利用现有，肌苷、腺苷、胞苷共线生产 | 3F，建筑面积5869m2，利用现有，肌苷、腺苷、胞苷共线生产 | 一致 |
|  | 2 | 提取车间1 （腺苷、胞苷） | 1F，建筑面积2268m2，利用现有，肌苷、腺苷、胞苷共线生产 | 1F，建筑面积2268m2，利用现有，肌苷、腺苷、胞苷共线生产 | 一致 |
|  | 3 | 胞苷酸车间（环磷腺苷） | 2F，建筑面积5821m2，利用现有，环磷腺苷1F、胞苷酸2F | 2F，建筑面积5821m2，利用现有，环磷腺苷1F、胞苷酸2F | 一致，和F糖共线 |
|  | 4 | 卡培他滨车间 | 1F，建筑面积1556m2，利用现有，卡培他滨、氟达拉滨、奥拉帕利共线生产 | 1F，建筑面积1556m2，利用现有，卡培他滨、氟达拉滨、奥拉帕利共线生产 | 一致 |
|  | 5 | 磷酰胆碱钙车间（胞磷胆碱） | 2F，建筑面积3392m2，利用现有，磷酰胆碱钙1F、胞磷胆碱2F | 2F，建筑面积3392m2，利用现有，磷酰胆碱钙1F、胞磷胆碱2F | 一致 |
|  | 6 | 制剂车间1 | 1F，建筑面积2000m2，新建，卡培他滨、氟达拉滨、奥拉帕利共线生产 | 未建 | 不一致 |
|  | 7 | 精烘包车间 （制剂车间2） | 2F，建筑面积6800m2，利用现有部分精烘包车间，面积1420m2，卡培他滨、氟达拉滨、奥拉帕利共线生产 | 2F，建筑面积6800m2，利用现有部分精烘包车间，面积1420m2，卡培他滨、氟达拉滨、奥拉帕利共线生产 | 一致 |
| 辅助工程 | 1 | 原材料、成品库 | 依托现有工程，2F，建筑面积6720m2 | 依托现有工程，2F，建筑面积6720m2 | 一致 |
|  | 3 | 危险品库1 | 依托现有工程，1F，建筑面积700m2 | 依托现有工程，1F，建筑面积700m2 | 一致 |
|  | 4 | 危险品库2 | 依托现有工程，1F，建筑面积700m2 | 依托现有工程，1F，建筑面积700m2 | 一致 |
|  | 5 | 五金备件库 | 依托现有工程，2F，建筑面积5040m2 | 依托现有工程，2F，建筑面积5040m2 | 一致 |
| 公用工程 | 1 | 供热 | 园区供热管网，现有1台15t/h、1台8t/h燃气锅炉备用 | 园区供热管网，现有1台15t/h、1台8t/h燃气锅炉备用 | 一致 |
|  | 2 | 焚烧炉 | 依托现有工程1套规模1800kg/h | 依托现有工程1套规模1800kg/h | 一致 |
|  | 3 | 空压站、冷冻站 | 依托现有工程 | 依托现有工程 | 一致 |
|  | 4 | 氮气系统 | 1套，依托现有工程 | 1套，依托现有工程 | 一致 |
|  | 5 | 制纯水系统 | 依托现有工程多介质过滤器+活性炭过滤+EDI（电流去离子装置）+二级反渗透+紫外灭菌器处理工艺 | 依托现有工程多介质过滤器+活性炭过滤+EDI（电流去离子装置）+二级反渗透+紫外灭菌器处理工艺 | 一致 |
|  | 6 | 动力中心 | 依托现有工程，建筑面积3141m2 | 依托现有工程，建筑面积3141m2 | 一致 |
|  | 7 | 检测中心、办公室 | 依托现有工程，建筑面积2130m2 | 依托现有工程，建筑面积2130m2 | 一致 |
|  | 8 | 罐区 | 依托现有工程，建筑面积668m2 | 依托现有工程，建筑面积668m2 | 一致 |
| 配套工程 | 1 | 食堂、浴室 | 依托现有工程，1F，建筑面积1214m2 | 依托现有工程，1F，建筑面积1214m2 | 一致 |
|  | 2 | 倒班宿舍 | 依托现有工程，7F，建筑面积6217m2 | 依托现有工程，7F，建筑面积6217m2 | 一致 |
| 环保工程 | 废水 | 污水处理站 （规模3500m3/d） | 依托现有及在建工程，设计规模3500m3/d，处理工艺：水解酸化+IC厌氧+两级A/O+化学除磷。外排达标废水经延津县第二污水处理厂进一步处理后排入大沙河。 | 依托现有及在建工程，设计规模3500m3/d，处理工艺：水解酸化+IC厌氧+两级A/O+化学除磷。外排达标废水经延津县第二污水处理厂进一步处理后排入大沙河。 | 一致 |
|  | 废气 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 新建1套，配套一座15m高排气筒（处理能力30000m3/h） | 利用现有1套，配套一座15m高排气筒（处理能力30000m3/h） | 一致，利用现有 |
|  |  | 焚烧炉 （规模1800kg/h） | 依托现有工程1座焚烧尾气处理工艺：“SNCR脱硝+水冷旋风除尘+半干急冷吸收+干式脱酸（喷石灰+活性炭）+布袋除尘+碱喷淋”+35m高排气筒 | 依托现有工程1座焚烧尾气处理工艺：“SNCR脱硝+水冷旋风除尘+半干急冷吸收+干式脱酸（喷石灰+活性炭）+布袋除尘+碱喷淋”+35m高排气筒 | 一致 |
|  |  | RTO蓄热式热氧化装置 | 新建1套，配套一座25m高排气筒（处理能力30000m3/h，与现有工程共用排气筒） | 新建1套，配套一座25m高排气筒（处理能力30000m3/h，与现有工程共用排气筒） | 一致 |
|  |  | 碱吸收+生物滤池+水喷淋装置 | 依托现有工程1套碱吸收+生物滤池+水喷淋装置+33m高排气筒（处理能力25000m3/h） | 依托现有工程1套碱吸收+生物滤池+水喷淋装置+33m高排气筒（处理能力25000m3/h） | 一致 |
|  |  | 水喷淋+生物滤池装置 | 依托现有工程1套水喷淋+生物滤池装置+15m排气筒（处理能力7500m3/h） | 依托现有工程1套水喷淋+生物滤池装置+15m排气筒（处理能力7500m3/h） | 一致 |
|  | 固体 废物 | 危废贮存库 | 依托现有工程，建筑面积250m2 | 依托现有工程，建筑面积250m2 | 一致 |
|  |  | 一般固废间 | 依托现有工程，建筑面积250m2 | 依托现有工程，建筑面积250m2 | 一致 |

由上表可以看出，原环评新建一套两级深冷+活性炭吸附/脱附装置，本工程建成后调整为依托现有一套两级深冷+活性炭吸附/脱附装置+15m排气筒。项目其他实际建设基本情况与环评基本一致，建设内容一致。

- 3.2.2 原有工程及公辅设施情况

公司现有项目环保手续见下表。

表3-3                        公司现有项目环保手续一览表

| 序号 | 项目名称 | 报告类别 | 批复文号 | 验收文号 | 生产情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新乡制药股份有限公司核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目 | 环境影响评价报告书 | 新环书审〔2020〕13号 | 一期工程已于2021年8月完成自主验收，二期工程已建设完成，尚未验收 | 一期正常生产，二期已建设完成，尚未投产 |
| 2 | 新乡制药股份有限公司年产5吨阿兹夫定及中间体项目 | 环境影响评价报告书 | 新经环书审〔2022〕1号 | 已建设完成，尚未验收 | 已建设完成，尚未投产 |

## 3.3主要原辅材料

本项目主要原辅材料消耗情况见下表。

表3-4                       本项目主要原辅材料消耗情况

| 产品 | 材料名称 | 环评设计使用量（t/a） | 调试期间使用量（t/a） | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 腺苷 | 腺苷菌种 | 0.001 | 0.001 | 一致 |
|  | 葡萄糖（99%） | 2640.1 | 2640.1 | 一致 |
|  | 酵母粉（99%） | 70.06 | 70.06 | 一致 |
|  | 消泡剂（99%） | 1.8 | 1.8 | 一致 |
|  | 豆粕水解液（10%） | 882.2 | 882.2 | 一致 |
|  | 磷酸二氢钾（99%） | 34 | 34 | 一致 |
|  | 蛋白精粉（99%） | 5 | 5 | 一致 |
|  | 硫酸镁（99%） | 2.2 | 2.2 | 一致 |
|  | 34%氢氧化钠溶液 | 300 | 300 | 一致 |
|  | 液氨 | 22.5 | 22.5 | 一致 |
|  | 氯化铵（99%） | 20 | 20 | 一致 |
|  | 硫酸锰（99%） | 0.16 | 0.16 | 一致 |
|  | 聚氯化铝（99%） | 11 | 11 | 一致 |
|  | 活性炭 | 28 | 28 | 一致 |
|  | 纸桶 | 20000个/a | 20000个/a | 一致 |
|  | 聚乙烯袋 | 40000条/a | 40000条/a | 一致 |
|  | 水 | 21704.88 | 21704.88 | 一致 |
|  | 纯水 | 8600 | 8600 | 一致 |
|  | 蒸气 | 16500 | 16500 | 一致 |
|  | 电 | 1500万kW·h | 1500万kW·h | 一致 |
| 胞苷 | 胞苷菌种 | 0.001 | 0.001 | 一致 |
|  | 葡萄糖（99%） | 2012.6 | 2012.6 | 一致 |
|  | 酵母粉（99%） | 43.7875 | 43.7875 | 一致 |
|  | 消泡剂（99%） | 1.12525 | 1.12525 | 一致 |
|  | 豆粕水解液（10%） | 518.875 | 518.875 | 一致 |
|  | 磷酸二氢钾（99%） | 26.25 | 26.25 | 一致 |
|  | 蛋白精粉（99%） | 3.125 | 3.125 | 一致 |
|  | 硫酸镁（99%） | 1.375 | 1.375 | 一致 |
|  | 34%氢氧化钠溶液 | 166.25 | 166.25 | 一致 |
|  | 液氨 | 14.06 | 14.06 | 一致 |
|  | 氯化铵（99%） | 22.5 | 22.5 | 一致 |
|  | 硫酸锰（99%） | 0.1 | 0.1 | 一致 |
|  | 聚氯化铝（99%） | 6.875 | 6.875 | 一致 |
|  | 活性炭 | 25 | 25 | 一致 |
|  | 纸桶 | 20000个/a | 20000个/a | 一致 |
|  | 聚乙烯袋 | 40000条/a | 40000条/a | 一致 |
|  | 水 | 17255.68 | 17255.68 | 一致 |
|  | 纯水 | 5375 | 5375 | 一致 |
|  | 蒸气 | 15800 | 15800 | 一致 |
|  | 电 | 1100万kW·h | 1100万kW·h | 一致 |
| 环磷腺苷 | 磷酸三乙酯（99%） | 300 | 300 | 一致 |
|  | 腺苷（99%） | 75（外购） | 75 | 一致 |
|  | 三氯氧磷（99%） | 46.25 | 46.25 | 一致 |
|  | 80%乙腈 | 5000 | 5000 | 一致 |
|  | 氢氧化钾（99%） | 75 | 75 | 一致 |
|  | 二氯甲烷（99%） | 1250 | 1250 | 一致 |
|  | 36%盐酸 | 38.125 | 38.125 | 一致 |
|  | 活性炭 | 3.125 | 3.125 | 一致 |
|  | 纸桶 | 5000个/a | 5000个/a | 一致 |
|  | 聚乙烯袋 | 10000条/a | 10000条/a | 一致 |
|  | 水 | 10750 | 10750 | 一致 |
|  | 纯水 | 3.125 | 3.125 | 一致 |
|  | 蒸气 | 750 | 750 | 一致 |
|  | 电 | 200万kW·h | 200万kW·h | 一致 |
| 胞磷胆碱 | 胞苷酸（99%） | 689.15 | 689.15 | 一致 |
|  | 磷酸胆碱（99%） | 1575.2 | 1575.2 | 一致 |
|  | 酸甲醇（75%） | 1890.24 | 1890.24 | 一致 |
|  | 甲（99%）醇 | 10632.6 | 10632.6 | 一致 |
|  | 碳酸钠（99%） | 882.2 | 882.2 | 一致 |
|  | 95%乙醇 | 34152.7 | 34152.7 | 一致 |
|  | 氢氧化钠（99%） | 78.76 | 78.76 | 一致 |
|  | 活性炭 | 63 | 63 | 一致 |
|  | 阳离子树脂 | 767.91 | 767.91 | 一致 |
|  | 纸桶 | 25200个/a | 25200个/a | 一致 |
|  | 聚乙烯袋 | 50400条/a | 50400条/a | 一致 |
|  | 去离子水 | 56002 | 56002 | 一致 |
|  | 蒸气 | 37800 | 37800 | 一致 |
|  | 电 | 1008万kW·h | 1008万kW·h | 一致 |
| 卡培他滨 | 2',3'-二-O-乙酰基-5'-脱氧-5-氟胞苷（99%） | 172.92 | 172.92 | 一致 |
|  | DMAP（99%） | 3.63 | 3.63 | 一致 |
|  | 二氯甲烷（99%） | 1782 | 1782 | 一致 |
|  | 三乙胺（99%） | 66 | 66 | 一致 |
|  | 氯甲酸正戊酯（99%） | 89.1 | 89.1 | 一致 |
|  | 片碱（99%） | 66 | 66 | 一致 |
|  | 硫酸钠（99%） | 39.6 | 39.6 | 一致 |
|  | 异丙醇（99%） | 858 | 858 | 一致 |
|  | 甲醇（99%） | 1514.7 | 1514.7 | 一致 |
|  | 36%盐酸 | 11.22 | 11.22 | 一致 |
|  | 活性炭 | 6.6 | 6.6 | 一致 |
|  | 纸桶 | 9900个/a | 9900个/a | 一致 |
|  | 聚乙烯袋 | 19800条/a | 19800条/a | 一致 |
|  | 水 | 893.64 | 893.64 | 一致 |
|  | 纯水 | 46.86 | 46.86 | 一致 |
|  | 蒸气 | 1980 | 1980 | 一致 |
|  | 电 | 58.41万kW·h | 58.41万kW·h | 一致 |
| 氟达拉滨 | 阿糖腺苷（99%） | 3 | 3 | 一致 |
|  | 二氯甲烷（99%） | 187 | 187 | 一致 |
|  | 苯甲酰氯（99%） | 10 | 10 | 一致 |
|  | 碳酸氢钠 | 0.74 | 0.74 | 一致 |
|  | 硫酸钠（99%） | 2.45 | 2.45 | 一致 |
|  | 甲醇（99%） | 367.8 | 367.8 | 一致 |
|  | 四甲基硝酸铵（99%） | 6 | 6 | 一致 |
|  | 三氟乙酸酐（99%） | 9.25 | 9.25 | 一致 |
|  | 四丁基氟化铵（95%） | 6.5 | 6.5 | 一致 |
|  | 液氨 | 10.2 | 10.2 | 一致 |
|  | DMF（99%） | 65 | 65 | 一致 |
|  | 乙酸酐（99%） | 12.5 | 12.5 | 一致 |
|  | 活性炭 | 0.15 | 0.15 | 一致 |
|  | 纸桶 | 100个/a | 100个/a | 一致 |
|  | 聚乙烯袋 | 200条/a | 200条/a | 一致 |
|  | 水 | 75 | 75 | 一致 |
|  | 蒸气 | 3000 | 3000 | 一致 |
|  | 电 | 1.2万kW·h | 1.2万kW·h | 一致 |
| 奥拉帕利 | 2-氟-5-甲酰基苯-1-甲腈（99%） | 10.8 | 10.8 | 一致 |
|  | （3-氧亚基-1,3-二氢-2-苯并呋喃-1-基）磷酸二甲酯（99%） | 18.5 | 18.5 | 一致 |
|  | 四氢呋喃（99%） | 96 | 96 | 一致 |
|  | 三乙胺（99%） | 18 | 18 | 一致 |
|  | 80%水合肼 | 13 | 13 | 一致 |
|  | 氢氧化钠（99%） | 6.6 | 6.6 | 一致 |
|  | 36%盐酸 | 49 | 49 | 一致 |
|  | 乙腈（99%） | 116 | 116 | 一致 |
|  | 1-环丙甲酰基哌嗪（99%） | 11 | 11 | 一致 |
|  | DIEA（99%） | 17 | 17 | 一致 |
|  | HBTU（99%） | 29 | 29 | 一致 |
|  | DMF（99%） | 85 | 85 | 一致 |
|  | 乙醇（99%） | 25 | 25 | 一致 |
|  | 活性炭（99%） | 1.2 | 1.2 | 一致 |
|  | 纸桶 | 1000个/a | 1000个/a | 一致 |
|  | 聚乙烯袋 | 2000条/a | 2000条/a | 一致 |
|  | 水 | 335 | 335 | 一致 |
|  | 蒸气 | 2000 | 2000 | 一致 |
|  | 电 | 2.2万kW·h | 2.2万kW·h | 一致 |
| 制剂 | 氟达拉滨（99%） | 48.0072 | 48.0072 | 一致 |
|  | 奥拉帕利（99%） | 144.0216 | 144.0216 | 一致 |
|  | 卡培他滨（99%） | 1440.2157 | 1440.2157 | 一致 |
|  | 包衣预混剂（99%） | 17 | 17 | 一致 |
|  | 二氧化硅（99%） | 8.5 | 8.5 | 一致 |
|  | 硬脂酸镁 | 8.5 | 8.5 | 一致 |
|  | 胶囊 | 若干个 | 若干个 | 一致 |
|  | 包装纸盒 | 若干个 | 若干个 | 一致 |
|  | 包装瓶 | 若干个 | 若干个 | 一致 |
|  | 铝塑板 | 若干个 | 若干个 | 一致 |
|  | 包装箱 | 若干个 | 若干个 | 一致 |
|  | 纯水 | 260136.7 | 260136.7 | 一致 |
|  | 蒸气 | 3711 | 3711 | 一致 |
|  | 电 | 144万kW·h | 144万kW·h | 一致 |

## 3.4主要设备

项目主要的生产设备见下表。

表3-5                                                                             项目设备一览表

| 车间名称 |  |  | 环评批复 |  |  | 实际建设 |  | 变动原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备名称 | 规格/型号 | 数量（台/套） | 规格/型号 | 数量（台/套） |  |
| 腺苷、胞苷 | 化验室 |  | 干燥箱 | 101-1 | 依托肌苷，1 | 101-1 | 依托肌苷，1 | 一致 |
|  |  |  | 电热恒温水浴锅 | / | 依托肌苷，2 | / | 依托肌苷，2 | 一致 |
|  |  |  | 电子天平 | / | 依托肌苷，2 | / | 依托肌苷，2 | 一致 |
|  | 种子室 |  | 海尔超低温保存箱 | DW-86L486 | 依托肌苷，2 | DW-86L486 | 依托肌苷，2 | 一致 |
|  |  |  | 海尔立式冷藏柜 | SC-316 | 依托肌苷，5 | SC-316 | 依托肌苷，5 | 一致 |
|  |  |  | 蒸汽灭菌柜 | YXQWF-32 | 依托肌苷，2 | YXQWF-32 | 依托肌苷，2 | 一致 |
|  |  |  | 显微镜 | XSP-BM-2CA | 依托肌苷，1 | XSP-BM-2CA | 依托肌苷，1 | 一致 |
|  |  |  | 培养箱 | 303A-3 | 依托肌苷，6 | 303A-3 | 依托肌苷，6 | 一致 |
|  |  |  | 恒温振荡培养箱 | BS-2F | 依托肌苷，2 | BS-2F | 依托肌苷，2 | 一致 |
|  |  |  | 旋转摇床 | / | 依托肌苷，2 | / | 依托肌苷，2 | 一致 |
|  |  |  | 离心机 | TDL-80-2B | 依托肌苷，2 | TDL-80-2B | 依托肌苷，2 | 一致 |
|  |  |  | 空调净化系统 | / | 依托肌苷，1 | / | 依托肌苷，1 | 一致 |
|  |  |  | 臭氧发生器 | / | 依托肌苷，1 | / | 依托肌苷，1 | 一致 |
|  | 发酵 |  | 一级种子罐 | 50L | 依托肌苷，2 | 50L | 依托肌苷，2 | 一致 |
|  |  |  | 二级种子罐 | 15m3 | 依托肌苷，2 | 15m3 | 依托，2 | 一致 |
|  |  |  | 消沫剂罐 | 500L | 依托肌苷，1 | 500L | 依托肌苷，1 | 一致 |
|  |  |  | 配糖罐 | 2m3 | 依托肌苷，1 | 2m3 | 依托肌苷，1 | 一致 |
|  |  |  | 分消糖罐 | 2m3 | 依托肌苷，2 | 2m3 | 依托，2 | 一致 |
|  |  |  | 配料罐 | 10m3 | 依托肌苷，1 | 10m3 | 依托肌苷，1 | 一致 |
|  |  |  | 配糖罐 | 40m3 | 依托肌苷，1 | 40m3 | 依托肌苷，1 | 一致 |
|  |  |  | 储糖罐 | 50m3 | 依托肌苷，1 | 40m3 | 依托肌苷，1 | 体积减少 |
|  |  |  | 配料罐 | 50m3 | 依托肌苷，1 | 40m3 | 依托肌苷，1 | 体积减少 |
|  |  |  | 发酵罐 | 100m3 | 依托肌苷，8 | 100m3 | 依托肌苷，8 | 一致 |
|  |  |  | 计量罐 | / | / | 3m3 | 依托现有和新增，9 | 配套设备，新增 |
|  |  |  | 计量罐 | / | / | 0.5m3 | 依托现有和新增，4 | 配套设备，新增 |
|  |  |  | 计量罐 | / | / | 5m3 | 依托现有和新增，2 | 配套设备，新增 |
|  |  |  | 储罐 | / | / | 25m3 | 依托现有和新增，2 | 配套设备，新增 |
|  |  |  | 水计量罐 | / | / | 2m3 | 依托现有和新增，1 | 配套设备，新增 |
|  |  |  | 连消自控系统（A、B、C、D） | 25m3/小时 | 依托肌苷，1 | 25m3/小时 | 依托肌苷，1 | 一致 |
|  |  |  | A 配酸罐 | 6m3 | 依托肌苷，1 | 6m3 | 依托肌苷，1 | 一致 |
|  |  |  | 洗酸罐 | / | / | 1m3 | 依托肌苷，1 | 配套设备，新增 |
|  |  |  | B 配碱罐 | 6m3 | 依托肌苷，1 | 6m3 | 依托肌苷，1 | 一致 |
|  |  |  | C 维持罐/ | 3.3m3 | 依托肌苷，1 | 3.3m3 | 依托肌苷，1 | 一致 |
|  |  |  | D热水罐 | 10m3 | 依托肌苷，1 | 10m3 | 依托肌苷，1 | 一致 |
|  |  |  | 水储罐 | 50m3 | 依托肌苷，2 | 20m3 | 依托，2 | 体积减少 |
|  |  |  | 蒸汽储罐 | 1m3 | 依托肌苷，1 | 1m3 | 依托肌苷，1 | 一致 |
|  |  |  | 液氨缓冲罐 | 2m3 | 依托肌苷，1 | 2m3 | 依托肌苷，1 | 一致 |
|  |  |  | 蒸发器（液氨缓冲罐配套） | / | 依托肌苷，1 | / | 依托肌苷，1 | 一致 |
|  |  |  | 氨水储罐 | 1m3 | 依托肌苷，1 | 1m3 | 依托肌苷，1 | 一致 |
|  | 提取 |  | 配料罐 | 3m3 | 依托肌苷，1 | 1m3 | 依托肌苷，1 | 体积减小 |
|  |  |  | 不锈钢暂存罐 | 100m3 | 依托肌苷，2 | 100m3 | 依托肌苷，2 | 一致 |
|  |  |  | 原料泵 | IH80-65-170 | 依托肌苷，2 | IH80-65-170 | 依托肌苷，2 | 一致 |
|  |  |  | 陶瓷膜过滤设备 | 106m2 | 依托肌苷，1 | 106m2 | 依托鸟苷，1 | 一致 |
|  |  |  | 陶瓷膜过滤设备 | 120m2 | 依托肌苷，1 | 120m2 | 依托肌苷，1 | 一致 |
|  |  |  | 清洗罐 | / | / | 3.5m3 | 1 | 配套设备，新增 |
|  |  |  | 陶瓷膜过滤设备 | 160m2 | 依托肌苷，1 | 30m2 | 依托，1 | 新增87m2，规模减少 |
|  |  |  |  |  |  | 87m2 | 1 |  |
|  |  |  | 滤液储罐 | 100m3 | 依托肌苷，2 | 100m3 | 依托肌苷，2 | 一致 |
|  |  |  | 热水储罐 | 56m3 | 依托肌苷，2 | 55m3 | 依托肌苷 | 体积减少 |
|  |  |  |  |  |  | 40m3 | 依托肌苷 |  |
|  |  |  | 热水储罐 | 100m3 | 依托肌苷，2 | 100m3 | 2 | 新增 |
|  |  |  | 废液储罐 | 50m3 | 依托肌苷，2 | 50m3 | 依托肌苷，2 | 一致 |
|  |  |  | 管道泵 | / | 依托肌苷，8 | / | 依托肌苷，8 | 一致 |
|  |  |  | 复合金泵 | 40-32 | 依托肌苷，1 | 40-32 | 依托肌苷，1 | 一致 |
|  |  |  | 聚丙烯碱储罐 | 3m3 | 依托肌苷，3 | 3m3 | 依托肌苷，2 | 体积减少 |
|  |  |  |  |  |  | 2m3 | 依托肌苷，1 |  |
|  |  |  | 聚丙烯酸储罐 | 3m3 | 依托肌苷，1 | 1m3 | 依托肌苷，1 | 体积减少 |
|  |  |  | 不锈钢储罐 | 500L | 依托肌苷，1 | 200L | 依托肌苷，1 | 体积减少 |
|  |  |  | 消洗膜水罐 | 50m3 | 依托肌苷，2 | 50m3 | 依托肌苷，2 | 台数增大，体积减少 |
|  |  |  |  |  |  | 3.5m3 | 依托肌苷，1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2m3 | 依托肌苷，1 |  |
|  |  |  | 复合金泵 | / | 依托肌苷，3 | / | 依托肌苷，3 | 一致 |
|  |  |  | 聚丙烯料液罐 | 50m3 | 依托肌苷，2 | 50m3 | 依托肌苷，2 | 一致 |
|  |  |  | 母液罐 | 50m3 | 依托肌苷，2 | 50m3 | 依托肌苷，2 | 一致 |
|  |  |  | 三效蒸发器 | 12m3/H | 依托肌苷，2 | 12m3/H | 依托肌苷，2 | 一致 |
|  |  |  | 冷凝器 | 300m2 | 依托肌苷，2 | 300m2 | 依托肌苷，2 | 一致 |
|  |  |  | 储水罐 | 1m3 | 依托肌苷，2 | 1m3 | 依托肌苷，2 | 一致 |
|  |  |  | 真空泵 | / | 依托肌苷，2 | / | 依托肌苷，2 | 一致 |
|  |  |  | 卧式管道泵 | 50-160 | 依托肌苷，4 | 50-160 | 依托肌苷，4 | 一致 |
|  |  |  | 水泵 | / | 依托肌苷，2 | / | 依托肌苷，2 | 一致 |
|  |  |  | 结晶罐 | 15m3 | 依托肌苷，10 | 10m3 | 依托肌苷，5 | 台数减少，体积减少 |
|  |  |  | 离心机 | 1250 | 依托肌苷，6 | 1250 | 依托肌苷，3 | 减少3台 |
|  |  |  | 母液罐 | 50m3 | 依托肌苷，2 | 50m3 | 依托肌苷，2 | 一致 |
|  |  |  | 母液罐 | 50m3 | 依托肌苷，2 | 50m3 | 依托肌苷，2 | 一致 |
|  |  |  | 洗料水罐 | 50m3 | 依托肌苷，1 | 50m3 | 依托肌苷，1 | 一致 |
|  |  |  | 单效蒸发器 | 1m3/H | 依托肌苷，2 | 1m3/H | 依托肌苷，2 | 一致 |
|  |  |  | 冷凝器 | 30m2 | 依托肌苷，2 | 30m2 | 依托肌苷，2 | 一致 |
|  |  |  | 接收罐 | 2000L | 依托肌苷，2 | 2000L | 依托肌苷，2 | 一致 |
|  |  |  | 超滤膜过滤设备 | 600m2 | 1 | 600m2 | 1 | 一致，仅胞苷生产使用 |
|  |  |  | 超滤膜过滤设备 | 500m2 | 1 | 500m2 | 1 | 一致，仅胞苷生产使用 |
|  |  |  | 滤液储罐 | 50m3 | 4 | 50m3 | 4 | 一致，仅胞苷生产使用 |
|  | 精制 |  | 脱色釜 | 15m3 | 依托肌苷，3 | 15m3 | 依托肌苷，3 | 一致 |
|  |  |  | 微孔过滤器 | PGHJ-25BC | 依托肌苷，2 | PGHJ-25BC | 依托肌苷，2 | 一致 |
|  |  |  | 热水罐 | 15m3 | 依托肌苷，1 | 10m3 | 依托肌苷，1 | 体积减少 |
|  |  |  | 结晶罐 | 15m3 | 依托肌苷，6 | 15m3 | 依托肌苷，5 | 减少1台 |
|  |  |  | 盐酸储罐 | 1000L | 依托肌苷，1 | 2m3 | 依托肌苷，1 | 体积增大 |
|  |  |  | 低温纯水罐 | 10m3 | 依托肌苷，2 | 10m3 | 依托肌苷苷，1 | 减少1台 |
|  |  |  | 母液罐 | 15m3 | 依托肌苷，4 | 30m3 | 新增，4 | 体积增大 |
|  |  |  | 离心机 | LS1000-N | 依托肌苷，6 | LS1000-N | 依托肌苷，6 | 一致 |
|  |  |  | 双锥真空干燥机 | GSZ-4500 | 依托肌苷，2 | GSZ-4500 | 依托肌苷，2 | 一致 |
|  |  |  | 粉碎机 | FZ-450 | 依托肌苷，2 | FZ-450 | 依托肌苷，2 | 一致 |
|  |  |  | 真空泵组 | / | 依托肌苷，2 | / | 依托肌苷，2 | 一致 |
|  |  |  | 三效蒸发器 | 12m3/H | 2 | 12m3/H | 2 | 一致 |
|  |  |  | 冷凝器 | 300m2 | 2 | 300m2 | 2 | 一致 |
|  |  |  | 储水罐 | 1m3 | 2 | 1m3 | 2 | 一致 |
|  |  |  | 真空泵 | / | 2 | / | 2 | 一致 |
|  |  |  | 卧式管道泵 | 50-160 | 4 | 50-160 | 4 | 一致 |
|  |  |  | 水泵 | / | 2 | / | 2 | 一致 |
|  | 共用 |  | 豆粕水解液储罐 | 30m3 | 依托肌苷，1 | 30m3 | 依托肌苷，1 | 一致 |
|  |  |  | 36%盐酸储罐 | 30m3 | 依托肌苷，1 | 30m3 | 依托肌苷，1 | 一致 |
|  |  |  | 34%氢氧化钠储罐 | 30m3 | 依托肌苷，1 | 30m3 | 依托肌苷，1 | 一致 |
| 环磷 腺苷 | 粗品 |  | 反应釜 | 3m3 | 2 | 2m3 | 2 | 体积减小 |
|  |  |  | 反应釜 | 2m3 | 1 | 2m3 | 依托F糖，1 | 一致，不再新增，依托F糖 |
|  |  |  | 高位罐 | 300L | 2 | 200L | 2 | 体积减小 |
|  |  |  | 高位罐 | 500L | 2 | 1000L | 4 | 台数变化，体积不变 |
|  |  |  | 反应釜 | 6300L | 5 | 6300L | 依托F糖，5 | 一致，不再新增，依托F糖 |
|  |  |  | 配料罐 | 30m³ | 2 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 母液储罐 | 30m3 | 2 | 30m3 | 依托F糖，2 | 一致，不再新增，依托F糖 |
|  |  |  | 暂存罐 | 30m3 | 1 | 6300L | 依托F糖，2 | 台数增加，体积减少，依托F糖 |
|  |  |  | 暂存罐 | 20m3 | 2 | 40m3 | 1 | 台数变化，体积不变 |
|  |  |  | 单效蒸发器 | 3200L | 2 | 2500L | 依托F糖，2 | 体积减少，依托F糖 |
|  |  |  | 冷凝器 | 60m2 | 2 | 60m2 | 依托F糖，2 | 一致，不再新增，依托F糖 |
|  |  |  | 冷凝器 | 40m2 | 2 | 40m2 | 依托F糖，2 | 一致，不再新增，依托F糖 |
|  |  |  | 接收罐 | 2m3 | 2 | 2m3 | 依托F糖，2 | 一致，不再新增，依托F糖 |
|  |  |  | 反应釜 | 5m3 | 4 | 5m3 | 依托F糖，2 | 减少2台，依托F糖 |
|  |  |  | 暂存罐 | 3000L | 2 | / | / | 未建 |
|  |  |  | 单效蒸发器 | 3200L | 2 | 1500L | 依托F糖，2 | 体积减少，不再新增，依托F糖 |
|  |  |  | 冷凝器 | 60m2 | 2 | 60m2 | 依托F糖，2 | 一致，不再新增，依托F糖 |
|  |  |  | 冷凝器 | 40m2 | 2 | 40m2 | 依托F糖，2 | 一致，不再新增，依托F糖 |
|  |  |  | 接收罐 | 2m3 | 2 | 2m3 | 依托F糖，2 | 一致，不再新增，依托F糖 |
|  |  |  | 结晶釜 | 6300L | 2 | 6300L | 依托利巴韦林，2 | 一致，不再新增，依托利巴韦林 |
|  |  |  | 聚丙烯高位罐 | 500L | 2 | 500L | 2 | 一致 |
|  |  |  | 密闭过滤器 | Φ1600 | 2 | Φ1600 | 依托F糖，2 | 一致，不再新增，依托F糖 |
|  |  |  | 离心机 | Φ1000 | 2 | Φ1000 | 依托F糖，2 | 一致，不再新增，依托F糖 |
|  |  |  | 接收罐 | 20m3 | 2 | / | / | 未建 |
|  |  |  | 浓缩釜 | 3000L | 4 | / | / | 未建 |
|  |  |  | 冷凝器 | 20m2 | 8 | / | / | 未建 |
|  |  |  | 接收罐 | 5000L | 3 | / | / | 未建 |
|  |  |  | 真空机组 | / | 12 | / | 依托F糖，12 | 一致，不再新增，依托F糖 |
|  |  |  | 密闭过滤器 | Φ1000 | 2 | / | / | 未建 |
|  |  |  | 真空干燥烘箱 | FZG-72 | 2 | / | / | 型号变化，不再新增，依托F糖 |
|  |  |  | 热风循环烘箱 | / | / | CT-C-Ⅳ | 依托F糖，1 |  |
|  | 精品 |  | 脱色釜 | 2m3 | 2 | 5000L | 1 | 减少1台，体积变大 |
|  |  |  | 模压过滤器 | 5芯20英寸 | 2 | φ500 | 依托阿兹夫定，1 | 减少1台 |
|  |  |  | 精密过滤器 | DYJM05-20-FYC | 2 | DYJM05-20-FYC | 依托阿兹夫定，1 | 减少1台 |
|  |  |  | 结晶釜 | 3m3 | 2 | 5m3 | 1 | 减少1台，体积减少 |
|  |  |  | 离心机 | Φ1000 | 2 | Φ1000 | 依托1台，新增1台2 | 一致 |
|  |  |  | 真空干燥烘箱 | FZG-72 | 2 | FZG-72 | 依托阿兹夫定，1 | 减少1台 |
|  |  |  | 真空机组 | 2BV611 | 4 | 2BV611 | 依托阿兹夫定，2 | 减少2台 |
|  |  |  | 粉碎机 | KZL-180 | 1 | KZL-180 | 依托阿兹夫定，1 | 一致 |
|  |  |  | 搪瓷双锥混合机 | 200L | 1 | 100L | 依托阿兹夫定，1 | 体积减少 |
|  |  |  | 空调机组 | / | 1 | / | 依托阿兹夫定，1 | 一致 |
|  | 共用 |  | 磷酸三乙酯储罐 | 5000L | 1 | 5000L | 1 | 一致 |
| 胞磷胆碱 | 中间体1、中间体2 |  | 去离子水储罐 | 20m3 | 2 | 20m3 | 1 | 减少1台 |
|  |  |  | 甲醇中转罐 | 10m3 | 1 | 5m3 | 1 | 体积减少 |
|  |  |  | 酸甲醇储罐 | 3000L | 2 | 2000L | 2 | 体积减少 |
|  |  |  | 酸甲醇高位罐 | 1000L | 8 | 100L | 4 | 减少4台，体积减少 |
|  |  |  | 反应釜 | 5000L | 8 | 5000L | 4 | 减少4台 |
|  |  |  | 冷凝器 | 20m2 | 8 | 20m2 | 4 | 减少4台 |
|  |  |  | 甲醇接收罐 | 3000L | 8 | 3000L | 4 | 减少4台 |
|  |  |  | 配料罐 | 2000L | 1 | 2000L | 2 | 增加1台 |
|  |  |  | 密闭过滤器 | Ø1600mm | 4 | Ø1600mm | 4 | 一致 |
|  |  |  | 滤液储罐 | 10000L | 3 | 5000L | 4 | 增加1台，体积减少 |
|  |  |  | 纳滤膜设备 | 8040型 | 4 | 8040型 | 2 | 减少2台 |
|  |  |  | 浓液储罐 | 5000L | 4 | 3000L | 3 | 增加1台，体积减少 |
|  |  |  | 清液接收罐 | 20m3 | 1 | 10m3 | 1 | 体积减少 |
|  |  |  | 单效蒸发器 | 2000L | 4 | 1000L | 2 | 减少2台，体积减少 |
|  |  |  | 冷凝器 | 20m2 | 8 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 接收罐 | 500L | 4 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 95%乙醇储罐 | 5000L | 1 | 3000L | 1 | 体积减少 |
|  |  |  | 结晶釜 | 6300L | 8 | 6300L | 4 | 减少4台 |
|  |  |  | 离心机 | 1000 | 5 | 1000 | 2 | 减少2台 |
|  | 中间体2精制 |  | 反应釜 | 5000L | 6 | 5000L | 4 | 减少2台 |
|  |  |  | 连续阴离子交换设备 | QHsep3020 | 2 | QHsep3020 | 1 | 减少1台 |
|  |  |  | 提取阴离子树脂柱 | 1400×8000mm | 8 | 1400×8000mm | 14 | 增加6台 |
|  |  |  | 连续离交中转罐 | 2000L | 10 | 2000L | 5 | 减少5台 |
|  |  |  | 洗脱液储罐 | 20000L | 16 | 10000L | 10 | 减少6台，体积减少 |
|  |  |  | 阳离子交换树脂柱 | 900×3000mm | 8 | 500×2000mm | 6 | 减少2台，型号变化 |
|  |  |  | 配碱罐 | 2000L | 2 | 2000L | 2 | 一致 |
|  |  |  | 废乙醇储罐 | 20m3 | 2 | 20m3 | 1 | 减少1台 |
|  |  |  | 95%乙醇储罐 | 20m3 | 2 | 20m3 | 1 | 减少1台 |
|  |  |  | 去离子水储罐 | 20m3 | 3 | 20m3 | 2 | 减少1台 |
|  |  |  | 去离子水储罐 | 10m3 | 3 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 洗脱剂储罐 | 20m3 | 3 | 20m3 | 2 | 减少1台 |
|  |  |  | 盐液储罐 | 20m3 | 3 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 稀酸储罐 | 20m3 | 3 | 20m3 | 2 | 减少1台 |
|  |  |  | 稀碱储罐 | 20m3 | 3 | 20m3 | 1 | 减少2台 |
|  |  |  | 回收酸储罐 | 20m3 | 1 | 20m3 | 1 | 一致 |
|  |  |  | 回收碱储罐 | 20m3 | 1 | 20m3 | 1 | 一致 |
|  |  |  | 分离液储罐 | 10m3 | 9 | 10m3 | 3 | 减少6台 |
|  |  |  | 纳滤膜设备 | 8040型 | 11 | 8040型 | 4 | 减少7台 |
|  |  |  | 浓液储罐 | 3m3 | 10 | 3m3 | 3 | 减少7台 |
|  |  |  | 单效蒸发器 | 2000L | 4 | 1000L | 1 | 减少3台，体积减少 |
|  |  |  | 冷凝器 | 20m2 | 8 | 20m2 | 1 | 减少7台 |
|  |  |  | 接收罐 | 500L | 4 | 500L | 1 | 减少3台 |
|  |  |  | 储罐 | 10m3 | 28 | 10m3 | 13 | 减少15台 |
|  |  |  | 脱色罐 | 3000L | 3 | 2000L | 2 | 减少1台，体积减少 |
|  |  |  | 密闭过滤器 | 1000 | 2 | 1000 | 1 | 减少1台 |
|  |  |  | 结晶釜 | 6300L | 8 | 6300L | 8 | 一致 |
|  |  |  | 离心机 | 1000 | 8 | 1000 | 4 | 减少4台 |
|  |  |  | 摇摆颗粒机 | YK-160 | 2 | YK-160 | 2 | 一致 |
|  |  |  | 热水罐 | 5000L | 2 | 5000L | 2 | 一致 |
|  |  |  | 双锥回转真空干燥机 | 3500L | 2 | 3500L | 3 | 增加1台 |
|  |  |  | 母液罐 | 20m3 | 4 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 粉碎机 | / | / | / | 1 | 新增 |
|  |  |  | 热风循环烘箱 | / | / | 三门六车 | 1 | 新增 |
|  | 胞磷胆碱 |  | 反应釜 | 2000L | 3 | 2000L | 3 | 一致 |
|  |  |  | 密闭过滤器 | Ø1600mm | 3 | Ø1600mm | 2 | 减少1台 |
|  |  |  | 母液暂存罐 | 5000L | 3 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 单效蒸发器 | 2000L | 2 | 1000L | 1 | 减少1台，体积减少 |
|  |  |  | 冷凝器 | 20m2 | 4 | 20m2 | 1 | 减少3台 |
|  |  |  | 接收罐 | 500L | 2 | 500L | 1 | 减少1台 |
|  |  |  | 结晶罐 | 5000L | 8 | 5000L | 2 | 减少2台，体积减少 |
|  |  |  |  |  |  | 3000L | 4 |  |
|  |  |  | 离心机 | 1000 | 4 | 1000 | 3 | 减少1台 |
|  |  |  | 母液暂存罐 | 5000L | 8 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 热风循环烘箱 | 四门八车 | 4 | 三门六车 | 3 | 减少1台，型号变化 |
|  |  |  | 热水罐 | 5000L | 2 | 5000L | 1 | 减少1台 |
|  |  |  | 粉碎机 | / | 1 | / | 1 | 增加1台 |
|  |  |  | 双锥回转真空混粉机 | 3500L | 1 | 3500L | 2 | 增加1台 |
|  | 共用 |  | 酸甲醇储罐 | 10m3 | 1 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 废水储罐 | 20m3 | 8 | 20m3 | 5 | 减少3台 |
|  |  |  | 不锈钢缓冲罐 | 500L | 15 | 500L | 4 | 减少11台 |
|  |  |  | 母液罐 | 3000L | 4 | 2000L | 5 | 增加1台，体积减少 |
|  |  |  | 冷凝水池 | 3000L | 4 | 2000L | 2 | 减少2台，体积减少 |
|  |  |  | 洗涤罐 | 5000L | 1 | 2000L | 1 | 增加3台，体积不变 |
|  |  |  |  |  |  | 1000L | 3 |  |
|  |  |  | 液环式真空泵 | / | 30 | / | 18 | 减少12台 |
|  |  |  | 列管冷凝器 | 20m2 | 30 | 20m2 | 30 | 减少12台 |
| 卡培他滨 | 中间体 |  | 反应釜 | 5000L | 2 | 5000L | 2 | 一致 |
|  |  |  | 反应釜 | 5000L | 1 | 5000L | 1 | 一致 |
|  |  |  | 反应釜 | 5000L | 1 | 5000L | 1 | 一致 |
|  |  |  | 不锈钢高位罐 | 500L | 2 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 干燥釜 | 2000L | 2 | 2000L | 2 | 2 |
|  |  |  | 密闭过滤器 | / | 2 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 浓缩釜 | 2000L | 2 | 2000L | 2 | 一致 |
|  |  |  | 接收罐 | 2000L | 2 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 冷凝器 | 20m2 | 2 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 结晶釜 | 2000L | 2 | 2000L | 2 | 一致 |
|  |  |  | 离心机 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 一致 |
|  |  |  | 接收罐 | 2000L | 1 | 1000L | 1 | 体积减少 |
|  |  |  | 双锥干燥机 | 3000L | 1 | 2000L | 1 | 体积减少 |
|  |  |  | 缓冲罐 | 500L | 1 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 冷凝器 | / | 1 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 管道泵 |  | 6 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 机械真空泵 | / | 2 | / | 2 | 一致 |
|  | 粗品 |  | 反应釜 | 2000L | 2 | 2000L | 2 | 一致 |
|  |  |  | 反应釜 | 3000L | 1 | 3000L | 1 | 一致 |
|  |  |  | 反应釜 | 3000L | 1 | 3000L | 1 | 一致 |
|  |  |  | 不锈钢高位罐 | 500L | 2 | 500L | 1 | 减少1台 |
|  |  |  | 不锈钢高位罐 | 500L | 3 | 2000L | 1 | 减少2台，体积增大 |
|  |  |  | 聚丙烯高位罐 | 500L | 2 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 母液储罐 | 5000L | 1 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 干燥罐 | 3000L | 1 | 2000L | 1 | 体积减少 |
|  |  |  | 微孔过滤器 | / | 1 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 接收罐 | 3000L | 1 | 1000L | 1 | 体积减少 |
|  |  |  | 浓缩釜 | 2000L | 2 | 2000L | 2 | 一致 |
|  |  |  | 接收罐 | 2000L | 2 | 1000L | 2 | 体积减少 |
|  |  |  | 冷凝器 | 40m2 | 2 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 结晶釜 | 2000L | 3 | 2000L | 3 | 一致 |
|  |  |  | 离心机 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 一致 |
|  |  |  | 接收罐 | 3000L | 1 | 1500L | 1 | 体积减少 |
|  |  |  | 双锥干燥机 | 3000L | 1 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 缓冲罐 | 500L | 1 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 冷凝器 | / | 1 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 管道泵 |  | 6 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 机械真空泵 | / | 6 | / | 5 | 减少1台 |
|  | 精品 |  | 不锈钢高位罐 | 500L | 2 | 500L | 2 | 一致 |
|  |  |  | 反应釜 | 2000L | 2 | 2000L | 2 | 一致 |
|  |  |  | 微孔过滤器 | 0.45μm | 1 | 0.45μm | 1 | 一致 |
|  |  |  | 反应釜 | 2000L | 3 | 2000L | 2 | 减少1台 |
|  |  |  | 离心机 | 1000 | 2 | 1000 | 1 | 1减少1台 |
|  |  |  | 接收罐 | 2000L | 2 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 双锥干燥机 | 3000L | 1 | 1000L | 1 | 体积减少 |
|  |  |  | 缓冲罐 | 500L | 1 | 500L | 1 | 一致 |
|  |  |  | 冷凝器 | / | 1 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 粉碎机 | / | 1 | / | 1 | 一致 |
|  |  |  | 管道泵 |  | 4 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 机械真空泵 | / | 2 | / | 3 | 增加1台 |
|  | 共用 |  | 废母液储罐 | 20m3 | 1 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 暂存罐 | 5000L | 1 | 10000L | 1 | 体积变大 |
|  |  |  | 蒸馏釜 | 3000L | 1 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 接收罐 | 3000L | 1 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 冷凝器 | 40m2 | 2 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 反应釜 | 3000L | 1 | 2000L | 1 | 体积减少 |
|  |  |  | 接收罐 | 2000L | 1 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 二氯甲烷储罐 | 5000L | 1 | 10000L | 1 | 体积增大 |
|  |  |  | 异丙醇储罐 | 5000L | 1 | 10000L | 1 | 体积增大 |
|  |  |  | 甲醇储罐 | 5000L | 1 | 10000L | 1 | 体积增大 |
|  |  |  | 污水储罐 | 20m3 | 1 | / | / | 未建设 |
| 氟达拉滨 | 中间体1 |  | 反应釜 | 1000L | 1 | 1000L | 依托卡培他滨，1 | 一致 |
|  |  |  | 高位罐 | 500L | 1 | 500L | 依托卡培他滨，1 | 一致 |
|  |  |  | 反应釜 | 2000L | 1 | 1000L | 依托卡培他滨，1 | 体积减少 |
|  |  |  | 反应釜 | 2000L | 1 | 2000L | 依托卡培他滨，1 | 一致 |
|  |  |  | 离心机 | LS1000 | 1 | LS1000 | 依托卡培他滨，1 | 一致 |
|  |  |  | 接收罐 | 2000L | 1 | 1000L | 依托卡培他滨，1 | 1000L，1个 |
|  |  |  | 热风循环烘箱 | CT-C-IV | 1 | / | / | 型号变化 |
|  |  |  |  |  |  | 双锥干燥机2000L | 依托卡培他滨，1 |  |
|  | 中间体2 |  | 反应釜 | 5000L | 1 | 2000L | 依托卡培他滨，1 | 一致 |
|  |  |  | 配料罐 | 1000L | 1 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 配料罐 | 2000L | 1 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 反应釜 | 2000L | 2 | 2000L | 依托卡培他滨，1 | 减少1台 |
|  |  |  | 离心机 | 1000 | 1 | 1000 | 依托卡培他滨，1 | 一致 |
|  |  |  | 接收罐 | 4000L | 1 | 1500L | 依托卡培他滨，1 | 体积减少 |
|  |  |  | 热风循环烘箱 | CT-C-IV | 1 | / | / | 型号变化 |
|  |  |  |  |  |  | 2000L双锥干燥机 | 依托卡培他滨，1 |  |
|  | 中间体3 |  | 反应釜 | 3000L | 1 | 2000L | 与中间体1反应釜共用，1 | 体积减小 |
|  |  |  | 浓缩釜 | 2000L | 1 | 2000L | 依托卡培他滨，1 | 一致 |
|  |  |  | 接收罐 | 2000L | 1 | 1000L | 依托卡培他滨，1 | 体积减小 |
|  |  |  | 冷凝器 | 40m2 | 2 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 反应釜 | 2000L | 2 | 2000L | 依托卡培他滨，2 | 一致 |
|  |  |  | 离心机 | 1000 | 1 | 1000 | 依托卡培他滨，1 | 一致 |
|  |  |  | 接收罐 | 3000L | 1 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 热风循环烘箱 | CT-C-IV | 1 | / | / | 型号变化 |
|  |  |  |  |  |  | 双锥干燥机2000L | 依托卡培他滨，1 |  |
|  | 中间体4 |  | 液氨储罐 | 400kg | 1 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 液氨缓冲罐 | 200L | 1 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 配料罐 | 2000L | 2 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 反应釜 | 2000L | 1 | 2000L | 依托卡培他滨，1 | 一致 |
|  |  |  | 接收罐 | 2000L | 1 | 1000L | 依托卡培他滨，1 | 体积减小 |
|  |  |  | 冷凝器 | 40m2 | 2 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 离心机 | 1000 | 1 | 1000 | 依托卡培他滨，1 | 一致 |
|  |  |  | 接收罐 | 1000L | 1 | 1000L | 依托卡培他滨，1 | 一致 |
|  |  |  | 热风循环烘箱 | CT-C-IV | 1 | / | / | 型号变化 |
|  |  |  |  |  |  | 双锥干燥机2000L | 依托卡培他滨，1 |  |
|  | 中间体5 |  | 反应釜 | 2000L | 1 | 2000L | 依托卡培他滨，1 | 一致 |
|  |  |  | 接收罐 | 2000L | 1 | 1000L | 1 | 体积减小 |
|  |  |  | 冷凝器 | 40m2 | 2 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 离心机 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 一致 |
|  |  |  | 接收罐 | 1000L | 1 | 1500L | 1 | 体积增大 |
|  | 中间体5精制 |  | 反应釜 | 2000L | 1 | 2000L | 依托卡培他滨，1 | 一致 |
|  |  |  | 微孔过滤器 | 0.45μm | 1 | 0.45μm | 依托卡培他滨，1 | 一致 |
|  |  |  | 反应釜 | 2000L | 1 | 2000L | 依托卡培他滨，1 | 一致 |
|  |  |  | 离心机 | 1000 | 1 | 1000 | 依托卡培他滨，1 | 一致 |
|  |  |  | 接收罐 | 2000L | 1 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 热风循环烘箱 | CT-C-IV | 1 | / | / | 型号变化 |
|  |  |  |  |  |  | 双锥干燥机2000L | 依托卡培他滨，1 |  |
|  | 氟达拉滨 |  | 反应釜 | 2000L | 1 | 2000L | 依托卡培他滨，1 | 一致 |
|  |  |  | 反应釜 | 2000L | 1 | 2000L | 依托卡培他滨，1 | 一致 |
|  |  |  | 接收罐 | 2000L | 1 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 冷凝器 | 40m2 | 2 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 反应釜 | 2000L | 1 | 2000L | 依托卡培他滨，1 | 一致 |
|  |  |  | 离心机 | 1000 | 1 | 1000 | 依托卡培他滨，1 | 一致 |
|  |  |  | 接收罐 | 2000L | 1 | 2000L | 依托卡培他滨，1 | 一致 |
|  |  |  | 热风循环烘箱 | CT-C-IV | 1 | / | / | 型号变化 |
|  |  |  |  |  |  | 双锥干燥机2000L | 依托卡培他滨，1 |  |
|  | 共用 |  | 母液储罐 | 5000L | 1 | 10000L | 依托卡培他滨，1 | 体积增大 |
|  |  |  | 干燥罐 | 3000L | 1 | 3000L | 1 | 一致 |
|  |  |  | 微孔过滤器 | / | 1 | / | 1 | 一致 |
|  |  |  | 接收罐 | 3000L | 1 | 1000L | 1 | 体积减少 |
|  |  |  | 甲醇储罐 | 20m3 | 1 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 废水储罐 | 10m3 | 1 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 中转罐 | 5m3 | 2 | / | / | 未建设 |
| 奥拉帕利 | 中间体1 |  | 反应釜 | 5000L | 2 | 2000L | 1 | 减少1台，体积减小 |
|  |  |  | 高位罐 | 500L | 2 | 500L | 依托卡培他滨，2 | 一致 |
|  |  |  | 反应釜 | 5000L | 2 | 5000L | 依托卡培他滨，2 | 一致 |
|  |  |  | 离心机 | LS1000 | 1 | LS1000 | 依托卡培他滨，1 | 一致 |
|  |  |  | 接收罐 | 5000L | 1 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 热风循环烘箱 | CT-C-IV | 1 | / | / | 型号变化 |
|  |  |  |  |  |  | 双锥干燥机2000L | 依托卡培他滨，1 |  |
|  | 中间体2 |  | 反应釜 | 2000L | 2 | 2000L | 依托卡培他滨，2 | 一致 |
|  |  |  | 反应釜 | 2000L | 1 | 2000L | 依托卡培他滨，1 | 一致 |
|  |  |  | 聚丙烯高位罐 | 500L | 2 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 离心机 | 1000 | 1 | 1000 | 依托卡培他滨，1 | 一致 |
|  |  |  | 接收罐 | 5m3 | 2 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 热风循环烘箱 | CT-C-IV | 1 | / | / | 型号变化 |
|  |  |  |  |  |  | 双锥干燥机2000L | 依托卡培他滨，1 |  |
|  | 奥拉帕利粗品 |  | 反应釜 | 2000L | 2 | 1000L | 依托卡培他滨，2 | 体积减小 |
|  |  |  | 离心机 | 1000 | 1 | 1000L | 依托卡培他滨，1 | 一致 |
|  |  |  | 接收罐 | 2000L | 1 | 1000L | 依托卡培他滨，1 | 体积减小 |
|  |  |  | 热风循环烘箱 | CT-C-IV | 1 | / | / | 型号变化 |
|  |  |  |  |  |  | 双锥干燥机2000L | 依托卡培他滨，1 |  |
|  | 奥拉帕利 |  | 脱色釜 | 2000L | 2 | 2000L | 依托卡培他滨，2 | 一致 |
|  |  |  | 过滤器 | 0.45μm | 1 | 0.45μm | 依托卡培他滨，1 | 一致 |
|  |  |  | 结晶釜 | 2000L | 2 | 1000L | 依托卡培他滨，2 | 体积减小 |
|  |  |  | 离心机 | 1000 | 2 | 1000 | 依托卡培他滨，1 | 减少1台 |
|  |  |  | 接收罐 | 2000L | 2 | 1000L | 依托卡培他滨，2 | 体积减小 |
|  |  |  | 热风循环烘箱 | CT-C-IV | 1 | / | / | 型号变化 |
|  |  |  |  |  |  | 双锥干燥机2000L | 依托卡培他滨，1 |  |
|  |  |  | 粉碎机 | / | 1 | / | 依托卡培他滨，1 | 一致 |
| 卡培他滨、氟达拉滨、奥拉帕利制剂 |  |  | 湿法制粒机 | LHSG-500 | 2 | LHSG-500 | 1 | 减少1台 |
|  |  |  | 提升机 | NTD-500 | 2 | NTD-500 | 1 | 减少1台 |
|  |  |  | 流化床干燥机 | FBD-200 | 2 | FBD-200 | 1 | 减少1台 |
|  |  |  | 袋式除尘器 | / | 2 | / | 1 | 减少1台 |
|  |  |  | 真空出料整粒机 | NTKZ-500 | 2 | NTKZ-500 | 1 | 减少1台 |
|  |  |  | 提升机 | NTD-500 | 2 | NTD-500 | 1 | 减少1台 |
|  |  |  | 袋式除尘器 | / | 2 | / | 1 | 减少1台 |
|  |  |  | 料斗混合机 | HZD-2000 | 2 | HZD-2000 | 1 | 减少1台 |
|  |  |  | 提升机 | NTD-2000 | 2 | NTD-2000 | 1 | 减少1台 |
|  |  |  | 全自动双出料高速压片机 | GZPS-83 | 2 | GZPS-83 | 1 | 减少1台 |
|  |  |  | 提升机 | NTD-500 | 2 | NTD-500 | 1 | 减少1台 |
|  |  |  | 高效包衣机 | BG-350 | 2 | BG-350 | 1 | 减少1台 |
|  |  |  | 全自动胶囊充填机 | NJP3500C | 6 | NJP3500C | 1 | 减少1台 |
|  |  |  | 提升机 | NTD-500 | 2 | NTD-500 | 1 | 减少1台 |
|  |  |  | 自动理瓶机 | LP-900A | 2 | LP-900A | 1 | 减少1台 |
|  |  |  | 全自动高速电子数粒机 | CZG100/16A | 2 | CZG100/16A | 1 | 减少1台 |
|  |  |  | 全自动高速上盖旋盖机 | XG-100B | 2 | XG-100B | 1 | 减少1台 |
|  |  |  | 铝箔封口机 | DG-3000A | 2 | DG-3000A | 1 | 减少1台 |
|  |  |  | 全自动高速圆瓶贴标机 | TBY-100A | 2 | TBY-100A | 1 | 减少1台 |
|  |  |  | 铝塑泡罩包装机 | DPH320 | 2 | DPH320 | 1 | 减少1台 |
|  |  |  | 平台理瓶机 | PLP-700 | 2 | PLP-700 | 1 | 减少1台 |
|  |  |  | 全自动高速装盒机 | BHD-350 | 2 | BHD-350 | 1 | 减少1台 |
|  |  |  | 激光打码检测一体机 | D320i | 2 | D320i | 1 | 减少1台 |
|  |  |  | 动态检重仪 | Velus200 | 2 | Velus200 | 1 | 减少1台 |
|  |  |  | 高速捆扎机 | LJ-650K | 2 | LJ-650K | 1 | 减少1台 |
|  |  |  | 监管码 | SXT-210 | 2 | SXT-210 | 1 | 减少1台 |
|  |  |  | 全自动装箱线 | LJ-900K | 2 | LJ-900K | 1 | 减少1台 |
|  |  |  | 即打即贴拐角贴标机 | M230i-S4 | 2 | M230i-S4 | 1 | 减少1台 |
|  |  |  | 无人化打包机 | LJ-100A | 2 | LJ-100A | 1 | 减少1台 |
|  |  |  | 方形周转料斗 | LTF-500 | 10 | LHSG-500 | 5 | 减少5台 |
|  |  |  | 不锈钢周转桶 | / | 10 | NTD-500 | 5 | 减少5台 |
|  |  |  | 简易清洗机 | JQD-10 | 1 | JQD-10 | 1 | 一致 |
|  |  |  | 空调机组 | ZKW | 3 | ZKW | 3 | 一致 |
| 溶剂车间 |  | 环磷腺苷 | 母液储罐 | 30m3 | 1 | 15m3 | 1 | 体积减少 |
|  |  |  | 乙腈精馏塔 | 2000L | 2 | DN500*H12m | 1 |  |
|  |  |  | 接收罐 | 5000L | 2 | 2m3 | 1 |  |
|  |  |  | 冷凝器 | 40m2 | 4 | 冷凝器 | 40m2 | 一致 |
|  |  |  | 泵 | / | 2 | 泵 | / | 一致 |
|  |  | 胞磷胆碱 | 母液储罐 | 5000L | 12 | DN2400*4500 | 7 | 型号变化，减少5台 |
|  |  |  | 乙醇精馏塔 | 2000L | 12 | φ500mm*13.5m | 10 | 型号变化，减少2台 |
|  |  |  | 接收罐 | 2000L | 12 | 3000L | 7 | 型号变化，减少2台 |
|  |  |  |  |  |  | 2m3 | 3 |  |
|  |  |  | 冷凝器 | 40m2 | 24 | 40m2 | 14 | 型号变化，减少10台 |
|  |  |  | 泵 | / | 12 | / | 7 | 型号变化，减少5台 |
|  |  |  | 母液储罐 | 5000L | 4 | DN2400*4500 | 1 | 型号变化，减少3台 |
|  |  |  |  |  |  | 15m3 | 3 |  |
|  |  |  | 甲醇精馏塔 | 2000L | 4 | φ500mm*13.5m | 1 | 型号变化 |
|  |  |  | 接收罐 | 2000L | 4 | 3000L | 1 | 型号变化，减少3台 |
|  |  |  | 冷凝器 | 40m2 | 8 | 40m2 | 2 | 型号变化，减少3台 |
|  |  |  |  |  |  | 10m2 | 3 |  |
|  |  |  | 泵 | / | 4 | / | 1 | 型号变化，减少3台 |
|  |  |  | 不锈钢滤缸 | / | / | DN1600mm | 1 | 新增 |

## 3.5水平衡及物料平衡

- 3.5.1 水平衡

本项目实际用水情况见下图。

图3-2           项目实际水平衡图                单位：m3/d

## 3.6生产工艺

- 3.6.1 腺苷生产

注：G：废气；N：噪声；S：固废；W：废水

图3-3   腺苷生产工艺及产污环节图

工艺过程简述：

（1）菌种培养及发酵

工程采用发酵方式生产腺苷，发酵工艺包括菌种活化、一级和二级种子扩大培养以及发酵罐发酵等工序。首先，在种子室进行菌种活化，然后进入一级种子罐、二级种子罐和发酵罐，分别进行种子的一级、二级扩大培养和发酵。

1）菌种培养：在室温条件下，将冷冻腺苷种子接种到无菌取斜面培养基，35±0.5℃恒温静置培养24h。菌种为腺苷菌种。

2）一级种子培养

将消泡剂泵入消沫剂罐，开启夹套蒸汽加热系统进行灭菌，灭菌条件：温度123±2℃、压力0.13mpa、时间20-25min，灭菌后通过密闭管道输送至一级种子罐、配料罐。

项目原料主要为葡萄糖、酵母粉、消泡剂、水、豆粕水解液等，原料通过配料计量后进入一级种子罐内，开启夹套蒸汽加热系统进行灭菌，灭菌条件：温度123±2℃、压力0.13mpa、时间20-25min，灭菌后降温至35±1℃备用。将检测合格的菌种配成种子悬浮液，用火焰接种法，移种到一级种子罐，接种后通空气与原料混合搅拌，按工艺条件控制，培养过程中取生化样测测菌体浓度（OD）、pH，并观察菌体形态。取无菌样观察无菌情况，移前检查无菌情况，符合质量要求后移入二级种子罐，一级种子罐罐温保持在35℃±0.5℃，培养时间一般为10h。

产污环节分析：投料、一级种子培养过程存在少量废气挥发，产生废气G1-1，主要包括非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物等。该废气通过管道进入“碱洗+生物滤池+水喷淋”装置中进行处理；该废气产生量较小，不再考虑产排污分析。

3）二级种子培养：通过计量泵将1000kg水泵入配糖罐，开启搅拌，加入200kg葡萄糖，搅拌30min，通过密闭管道输送至分消糖罐，开启夹套蒸汽加热系统进行灭菌，灭菌条件：温度121±2℃、压力0.11mpa、时间20-25min，灭菌后降温至50℃以下，通过密闭管道输送至二级种子罐。

将210kg豆粕水解液、70kg34%氢氧化钠溶液通过计量泵打入配料罐中，调豆粕水解液pH后泵入二级种子罐。然后通过计量泵向配料罐内泵入1000kg水，开启搅拌，将200kg酵母粉、10kg磷酸二氢钾、25kg蛋白精粉、1kg硫酸镁、1kg消泡剂等物料投入配料罐内，搅拌30min；泵入二级种子罐内，二级种子罐加水至定容，搅拌30min。

开启夹套蒸汽加热系统进行灭菌，灭菌条件：温度121±2℃、压力0.11mpa、时间20-25min。灭菌完成，停止加热，开启水冷降温装置，用循环冷却水降温至35℃，接入腺苷菌种进行培养。接种前用25%氨水调pH至6.8，二级种子培养过程中用25%氨水调pH不低于6.4。开搅拌，通空气，二级种子罐罐温保持在35℃±0.5℃，培养时间一般为12h，培养过程中取生化样及无菌样，测菌体浓度并观察菌体形态，检查无菌情况，移罐前经检查无杂菌污染，符合质量要求，移入发酵罐。

产污环节分析：投料、二级种子培养及氨水制备过程存在少量废气挥发，产生废气G1-2、G1-5，主要包括非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物、氨等。

4）发酵

通过计量泵将6500kg水泵入配糖罐，加入13000kg葡萄糖，开启搅拌，向配糖罐中通入1000kg蒸汽进行加热溶解，通过密闭管道输送至储糖罐进行暂存。储糖罐物料经密闭管道输送至维持罐进行灭菌，储糖罐物料从进到出维持罐大概需7min，物料进入维持罐进行灭菌的过程先进行热交换升温，然后糖液通过连消喷射器和蒸汽混合瞬时升温进行灭菌，灭菌条件：温度121±2℃、压力0.2mpa，灭菌后通过密闭管道输送至发酵罐。

将4200kg豆粕水解液、1400kg34%氢氧化钠溶液通过计量泵打入配料罐中，调豆粕水解液pH后经密闭管道输送至维持罐进行灭菌，储糖罐物料从进到出维持罐大概需7min，物料进入维持罐进行灭菌的过程先进行热交换升温，然后料液通过连消喷射器和蒸汽混合瞬时升温进行灭菌，灭菌条件：温度130±2℃、压力0.2mpa，灭菌后通过密闭管道输送至发酵罐。

通过计量泵将4500kg水泵入配料罐，开启搅拌，将150kg酵母粉、160kg磷酸二氢钾、100kg氯化铵、10kg硫酸镁、0.8kg硫酸锰、8kg消泡剂等物料称量后投入配料罐内，搅拌30min；经密闭管道输送至维持罐进行灭菌，储料罐物料从进到出维持罐大概需7min，物料进入维持罐进行灭菌的过程先进行热交换升温，然后料液通过连消喷射器和蒸汽混合瞬时升温进行灭菌，灭菌条件：温度130±2℃、压力0.2mpa，灭菌后通过密闭管道输送至发酵罐。

开启水冷降温装置，用循环冷却水将发酵罐内的物料降温至35℃，通过密闭管道把种子液接入发酵罐内进行发酵，加水定容。接种前用25%氨水调pH至6.8，发酵过程中用25%氨水调pH不低于6.4。开搅拌、通空气，保持罐压0.03-0.08MPa，视菌种生长代谢等情况，自动化调节培养温度，温度控制范围36±2℃；发酵60h后将发酵液泵入暂存罐内，开启夹套蒸汽加热系统将发酵液加热至70℃-80℃，通过密闭管道输送至不锈钢储罐暂，送入下一步操作工序。

项目发酵采用负压投料方式将原料投入配料罐内，投料过程产生少量颗粒物，经管道收集进入水喷淋装置处理进入“碱洗+生物滤池+水喷淋”进行处理排放。发酵过程会产生废气，废气中含有大量蒸汽，主要污染物为臭气浓度、非甲烷总烃，废气经旋风分离蒸汽后进入“碱洗+生物滤池+水喷淋”进行处理，分离出来的水（W1-7）通过管道输送进入污水处理站进行处理。

发酵罐、配料罐需进行清洗，发酵罐每生产一批后采用新鲜水进行清洗，清洗过程会产生废水（W1-8）进入污水处理站进行处理；配料罐清洗水直接进入下一步罐中进行定容。

产污环节分析：投料、发酵过程存在废气挥发，产生废气G1-3，主要包括非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物等。发酵过程产生废水W1-7，发酵罐、配料罐清洗过程产生废水W1-8。

（2）过滤

通过计量泵将氢氧化钠溶液30kg34%泵入发酵液暂存罐，调发酵液pH；然后通过计量泵加入500kg5%聚氯化铝水溶液，使发酵液中蛋白质絮凝。通过密闭管道将絮凝后的发酵液输送至陶瓷膜过滤设备过滤去除菌体、蛋白质，过滤后的菌体、蛋白质回至发酵液暂存罐继续过滤，滤液通过密闭管道输送至滤液储罐暂存，向发酵液暂存罐内加入60～80℃的水，加3次、每次加10000kg，加水后继续过滤，当滤液含苷低于3.5g/L时停止过滤；膜过滤时开启蒸汽加热系，加热膜过滤装置使发酵液温度保持在60～80℃。

废发酵液进入废液储罐暂存，然后经密闭管道输送至消洗膜水罐进行灭菌，开启夹套蒸汽加热系统将废水加热至90℃-100℃、保温0.5h以上进行灭菌，灭菌、降温后废液作为碳源、氮源营养物质排入厂区污水处理站W1-1。

每批次过滤结束后进行洗膜，清洗顺序大致为水洗、1%硝酸溶液酸洗、水洗、5%氢氧化钠溶液碱洗、水洗；第一遍水清洗废水经密闭管道输送至消洗膜水罐进行灭菌，开启夹套蒸汽加热系统将废水加热至90℃-100℃、保温0.5h以上进行灭菌，灭菌后废水降温后排入厂区污水处理站；酸洗之后废水酸碱中和之后排入厂区污水处理站。

产污环节分析：膜过滤过程产生废液W1-1、过滤膜清洗过程产生废水W1-9。

（3）减压浓缩、结晶、分离、洗涤

通过密闭管道将物料输送至三效蒸发器进行减压浓缩，减压浓缩条件为-0.04至-0.09MPa、50℃~65℃，减压浓缩至比重为14～18波美度时停止浓缩，浓缩液通过密闭管道输送至结晶罐内。开启水冷降温装置，先采用冷却循环水降温至35℃左右再采用冰盐水降温至10℃以下使腺苷结晶析出。

结晶物料通过密闭管道输送至密闭离心机内进行固液分离，离心机设置在密闭负压间内，向离心机内加入10℃以下的水对滤饼进行洗涤；腺苷粗品由离心机卸料口进入密闭斗车内，通过密闭斗车将腺苷粗品送入下一步操作工序。

结晶母液经密闭管道输送至厂区污水处理站；水洗母液经密闭管道输送至母液罐进行暂存，然后经密闭管道输送至单效蒸发器进行减压浓缩，减压浓缩条件为-0.03至-0.09MPa、50℃~70℃，浓缩母液回至结晶罐，污冷凝水通过架空管道进入厂区污水处理站处理。

产污环节分析：减压浓缩过程产生污冷凝水W1-2、W1-4，分离过程产生废水W1-3。

（4）脱色、过滤洗涤、结晶、离心、洗涤

通过计量泵将38000kg纯水泵入脱色罐，开启夹套蒸汽加热系统，使脱色釜升温至75～80℃，开启搅拌同时将上一步制成的腺苷粗品加入脱色釜。通过计量泵向脱色罐泵入30%盐酸调pH，泵入600kg5%聚氯化铝水溶液，使物料中蛋白质絮凝；加入140kg活性炭，搅拌0.5h，整个脱色过程使釜内温度控制在70±2℃。

脱色完毕釜内物料通过密闭管道输送至微孔过滤器过滤，去除活性炭及蛋白质等不溶物，滤液通过密闭管道输送至结晶罐内；过滤完毕采用80℃纯水洗涤活性炭，将活性炭粘附的腺苷洗涤进入滤液，滤液通过密闭管道输送至结晶罐内。过滤过程主要污染物为脱色产生的废活性炭及蛋白质等不溶物，废活性炭从微孔过滤器内取出，装入带有内膜的编制袋内，作为危险废物进行储存、处置。

开启水冷降温装置，采用冰盐水降温至10℃以下使腺苷结晶析出，降温结晶过程中开启搅拌防止腺苷结块。结晶物料通过密闭管道输送至密闭离心机内进行固液分离，离心机设置在密闭负压间内；向离心机内加入10℃以下纯水对滤饼进行洗涤，腺苷精品由离心机卸料口进入密闭斗车内，通过密闭斗车将腺苷精品送入下一步操作工序。

离心洗涤母液经密闭管道输送至母液罐进行暂存，然后经密闭管道输送至三效蒸发器进行减压浓缩，减压浓缩条件为-0.03至-0.09MPa、50℃~70℃，浓缩母液回至结晶罐，污冷凝水通过架空管道进入厂区污水处理站处理。

产污环节分析：过滤过程产生废活性炭S1-1。减压浓缩过程产生污冷凝水W1-5，干燥过程产生污冷凝水W1-6。

（5）烘干、粉碎包装

将上一步制成的腺苷精品通过密闭斗车送入密闭负压干燥间内进行干燥，采用真空上料的方式将湿料抽入双锥干燥机内，通过双锥干燥机使湿料中的水分全部烘干，烘干条件为-0.05MPa至-0.098MPa、40℃~100℃，约12h左右完成烘干；干燥设备配套有深冷回收装置，冷凝下来的污冷凝水进入通过密闭管道输送至污水处理站。将烘干后的腺苷送入粉碎机内粉碎成粉末，产品经计量后落入袋中袋装并用纸桶外包装，入库存放。

产污环节分析：粉碎包装等过程存在废气产生，产生废气G1-4，主要包括颗粒物等。

发酵过程中染菌处置方式：一级种子培养、二级种子培养、发酵前期出现染菌污染灭菌后继续进行培养发酵，发酵中后期出现染菌污染灭菌后作为污水处理站营养物质来源，分批次进入污水处理站处理。

- 3.6.2胞苷

注：G：废气，S：固废，N：噪声，W：废水

图3-4   胞苷生产工艺及产污环节示意图

工艺过程简述：

（1）菌种培养及发酵

工程采用发酵方式生产胞苷，发酵工艺包括菌种活化、一级和二级种子扩大培养以及发酵罐发酵等工序。首先，在种子室进行菌种活化，然后进入一级种子罐、二级种子罐和发酵罐，分别进行种子的一级、二级扩大培养和发酵。

1）菌种培养：在室温条件下，将冷冻胞苷种子接种到无菌取斜面培养基， 35±0.5℃恒温静置培养24h。菌种为胞苷菌种。

2）一级种子培养

将消泡剂泵入消沫剂罐，开启夹套蒸汽加热系统进行灭菌，灭菌条件：温度123±2℃、压力0.13mpa、时间20-25min，灭菌后通过密闭管道输送至一级种子罐、配料罐。

项目原料主要为葡萄糖、酵母粉、消泡剂、水、豆粕水解液等，原料通过配料计量后进入一级种子罐内，开启夹套蒸汽加热系统进行灭菌，灭菌条件：温度123±2℃、压力0.13mpa、时间20-25min，灭菌后降温至35±1℃备用。将检测合格的菌种配成种子悬浮液，用火焰接种法，移种到一级种子罐，接种后通空气与原料混合搅拌，按工艺条件控制，培养过程中取生化样测测菌体浓度（OD）、pH，并观察菌体形态。取无菌样观察无菌情况，移前检查无菌情况，符合质量要求后移入二级种子罐，一级种子罐罐温保持在35℃±0.5℃，培养时间一般为12h。

产污环节分析：投料、一级种子培养过程存在少量废气挥发，产生废气G8-1，主要包括非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物等。该废气通过管道进入“碱洗+生物滤池+水喷淋”装置中进行处理；该废气产生量较小，不再考虑产排污分析。

3）二级种子培养：通过计量泵将1000kg水泵入配糖罐，开启搅拌，加入100kg葡萄糖，搅拌30min，通过密闭管道输送至分消糖罐，开启夹套蒸汽加热系统进行灭菌，灭菌条件：温度121±2℃、压力0.11mpa、时间20-25min，灭菌后降温至50℃以下，通过密闭管道输送至二级种子罐。

将350kg豆粕水解液、100kg34%氢氧化钠溶液通过计量泵打入配料罐中，调豆粕水解液pH后泵入二级种子罐。然后通过计量泵向配料罐内泵入1000kg水，开启搅拌，将150kg酵母粉、10kg磷酸二氢钾、25kg蛋白精粉、1kg硫酸镁、1kg消泡剂等物料投入配料罐内，搅拌30min；泵入二级种子罐内，二级种子罐加水至定容，搅拌30min。

开启夹套蒸汽加热系统进行灭菌，灭菌条件：温度121±2℃、压力0.11mpa、时间20-25min。灭菌完成，停止加热，开启水冷降温装置，用循环冷却水降温至36℃，接入胞苷菌种进行培养。接种前用25%氨水调pH至6.8，二级种子培养过程中用25%氨水调pH不低于6.4。开搅拌，通空气，二级种子罐罐温保持在35℃±0.5℃，培养时间一般为12h，培养过程中取生化样及无菌样，测菌体浓度并观察菌体形态，检查无菌情况，移罐前经检查无杂菌污染，符合质量要求，移入发酵罐。

产污环节分析：投料、二级种子培养及氨水制备过程存在少量废气挥发，产生废气G2-2、G2-5，主要包括非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物、氨等。

4）发酵

通过计量泵将6500kg水泵入配糖罐，加入16000kg葡萄糖，开启搅拌，向配糖罐中通入1100kg蒸汽进行加热溶解，通过密闭管道输送至储糖罐进行暂存。储糖罐物料经密闭管道输送至维持罐进行灭菌，储糖罐物料从进到出维持罐大概需7min，物料进入维持罐进行灭菌的过程先进行热交换升温，然后糖液通过连消喷射器和蒸汽混合瞬时升温进行灭菌，灭菌条件：温度121±2℃、压力0.2mpa，灭菌后通过密闭管道输送至发酵罐。

将3800kg豆粕水解液、1200kg34%氢氧化钠溶液通过计量泵打入配料罐中，调豆粕水解液pH后经密闭管道输送至维持罐进行灭菌，储糖罐物料从进到出维持罐大概需7min，物料进入维持罐进行灭菌的过程先进行热交换升温，然后料液通过连消喷射器和蒸汽混合瞬时升温进行灭菌，灭菌条件：温度130±2℃、压力0.2mpa，灭菌后通过密闭管道输送至发酵罐。

通过计量泵将4500kg水泵入配料罐，开启搅拌，将200kg酵母粉、200kg磷酸二氢钾、180kg氯化铵、10kg硫酸镁、0.8kg硫酸锰、8kg消泡剂等物料称量后投入配料罐内，搅拌30min；经密闭管道输送至维持罐进行灭菌，储料罐物料从进到出维持罐大概需7min，物料进入维持罐进行灭菌的过程先进行热交换升温，然后料液通过连消喷射器和蒸汽混合瞬时升温进行灭菌，灭菌条件：温度130±2℃、压力0.2mpa，灭菌后通过密闭管道输送至发酵罐。

开启水冷降温装置，用循环冷却水将发酵罐内的物料降温至35℃，通过密闭管道把种子液接入发酵罐内进行发酵，加水定容。接种前用25%氨水调pH至6.8，发酵过程中用25%氨水调pH不低于6.4。开搅拌、通空气，保持罐压0.03-0.08MPa，视菌种生长代谢等情况，自动化调节培养温度，温度控制范围36±2℃；发酵60h后将发酵液泵入暂存罐内，开启夹套蒸汽加热系统将发酵液加热至70℃-80℃，通过密闭管道输送至不锈钢储罐暂，送入下一步操作工序。

项目发酵采用负压投料方式将原料投入配料罐内，投料过程产生少量颗粒物，经管道收集进入水喷淋装置处理进入“碱洗+生物滤池+水喷淋”进行处理排放。发酵过程会产生废气，废气中含有大量蒸汽，主要污染物为臭气浓度、非甲烷总烃，废气经旋风分离蒸汽后进入“碱洗+生物滤池+水喷淋”进行处理，分离出来的水（W2-8）通过管道输送进入污水处理站进行处理。

发酵罐、配料罐需进行清洗，发酵罐每生产一批后采用新鲜水进行清洗，清洗过程会产生废水（W2-9）进入污水处理站进行处理；配料罐清洗水直接进入下一步罐中进行定容。

产污环节分析：投料、发酵过程存在废气挥发，产生废气G2-3，主要包括非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物等。发酵过程产生废水W2-8，发酵罐、配料罐清洗过程产生废水W2-9。

（2）过滤

通过计量泵将氢氧化钠溶液30kg34%泵入发酵液暂存罐，调发酵液pH；然后通过计量泵加入500kg5%聚氯化铝水溶液，使发酵液中蛋白质絮凝。通过密闭管道将絮凝后的发酵液输送至陶瓷膜过滤设备过滤去除菌体、蛋白质，过滤后的菌体、蛋白质回至发酵液暂存罐继续过滤，滤液通过密闭管道输送至滤液储罐暂存，向发酵液暂存罐内加入60～80℃的水，加3次、每次加10000kg，加水后继续过滤，当滤液含苷低于3.5g/L时停止过滤；膜过滤时开启蒸汽加热系，加热膜过滤装置使发酵液温度保持在60～80℃。

陶瓷膜过滤后清液暂存至滤液储罐，通过密闭管道将清液泵入超滤膜过滤设备进一步过滤去除蛋白质及其他杂质，过滤后的蛋白质回至滤液储罐继续过滤，滤液通过密闭管道输送至超滤液储罐暂存，向滤液储罐内加入60～80℃的水，加3次，每次加10000kg，加水后继续过滤，当滤液含苷低于2.5g/L时停止过滤，废液排入污水处理站；膜过滤时开启蒸汽加热系，加热膜过滤装置使发酵液温度保持在60～80℃。

废发酵液进入废液储罐暂存，然后经密闭管道输送至消洗膜水罐进行灭菌，开启夹套蒸汽加热系统将废水加热至90℃-100℃、保温0.5h以上进行灭菌，灭菌、降温后废发酵液W2-1作为碳源、氮源营养物质排入厂区污水处理站。

每批次陶瓷过滤结束后进行洗膜，清洗顺序大致为水洗、1%硝酸溶液酸洗、水洗、5%氢氧化钠溶液碱洗、水洗；第一遍水清洗废水经密闭管道输送至消洗膜水罐进行灭菌，开启夹套蒸汽加热系统将废水加热至90℃-100℃、保温0.5h以上进行灭菌，灭菌后废水降温后排入厂区污水处理站；酸洗之后废水酸碱中和之后排入厂区污水处理站。

每批次超滤膜过滤结束后进行洗膜，清洗顺序大致为水洗、0.03%盐酸溶液酸洗、水洗、0.004%氢氧化钠溶液碱洗、水洗；废水酸碱中和之后排入厂区污水处理站。

产污环节分析：陶瓷膜超滤过程产生废水W2-1、超滤过程产生废水W2-2、陶瓷膜清洗过程产生废水W2-10、超滤膜清洗过程产生废水W2-11。

（3）减压浓缩、结晶、分离、洗涤

通过密闭管道将物料输送至三效蒸发器进行减压浓缩，减压浓缩条件为-0.04至-0.09MPa、50℃~65℃，减压浓缩至比重为20～30波美度时停止浓缩，浓缩液通过密闭管道输送至结晶罐内。开启水冷降温装置，先采用冷却循环水降温至35℃左右再采用冰盐水降温至10℃以下使胞苷结晶析出。

结晶物料通过密闭管道输送至密闭离心机内进行固液分离，离心机设置在密闭负压间内，向离心机内加入10℃以下的水对滤饼进行洗涤；胞苷粗品由离心机卸料口进入密闭斗车内，通过密闭斗车将胞苷粗品送入下一步操作工序。

结晶母液经密闭管道输送至厂区污水处理站；水洗母液经密闭管道输送至母液罐进行暂存，然后经密闭管道输送至单效蒸发器进行减压浓缩，减压浓缩条件为-0.03至-0.09MPa、50℃~70℃，浓缩母液回至结晶罐，污冷凝水通过架空管道进入厂区污水处理站处理。

产污环节分析：减压浓缩过程产生污冷凝水W2-3、W2-5，分离过程产生废水W2-4。

（4）脱色、过滤洗涤、结晶、离心、洗涤

通过计量泵将38000kg纯水泵入脱色罐，开启夹套蒸汽加热系统，使脱色釜升温至75～80℃，开启搅拌同时将上一步制成的胞苷粗品加入脱色釜。通过计量泵向脱色罐泵入30%盐酸调pH，泵入600kg5%聚氯化铝水溶液，使物料中蛋白质絮凝；加入200kg活性炭，搅拌0.5h，整个脱色过程使釜内温度控制在70±2℃。

脱色完毕釜内物料通过密闭管道输送至微孔过滤器过滤，去除活性炭及蛋白质等不溶物，滤液通过密闭管道输送至结晶罐内；过滤完毕采用80℃纯水洗涤活性炭，将活性炭粘附的胞苷洗涤进入滤液，滤液通过密闭管道输送至结晶罐内。过滤过程主要污染物为脱色产生的废活性炭及蛋白质等不溶物，废活性炭从微孔过滤器内取出，装入带有内膜的编制袋内，作为危险废物进行储存、处置。

开启水冷降温装置，采用冰盐水降温至10℃以下使胞苷结晶析出，降温结晶过程中开启搅拌防止胞苷结块。结晶物料通过密闭管道输送至密闭离心机内进行固液分离，离心机设置在密闭负压间内；向离心机内加入10℃以下纯水对滤饼进行洗涤，胞苷精品由离心机卸料口进入密闭斗车内，通过密闭斗车将胞苷精品送入下一步操作工序。

离心洗涤母液经密闭管道输送至母液罐进行暂存，然后经密闭管道输送至三效蒸发器进行减压浓缩，减压浓缩条件为-0.03至-0.09MPa、50℃~70℃，浓缩母液回至结晶罐，污冷凝水通过架空管道进入厂区污水处理站处理。

产污环节分析：过滤过程产生废活性炭S2-1。减压浓缩过程产生污冷凝水W2-6，干燥过程产生污冷凝水W2-7。

（5）烘干、粉碎包装

将上一步制成的胞苷精品通过密闭斗车送入密闭负压干燥间内进行干燥，采用真空上料的方式将湿料抽入双锥干燥机内，通过双锥干燥机使湿料中的水分全部烘干，烘干条件为-0.05 MPa至-0.098MPa、40℃~100℃，约12h左右完成烘干；干燥设备配套有深冷回收装置，冷凝下来的污冷凝水进入通过密闭管道输送至污水处理站。将烘干后的胞苷送入粉碎机内粉碎成粉末，产品经计量后落入袋中袋装并用纸桶外包装，入库存放。

产污环节分析：粉碎包装等过程存在废气产生，产生废气G2-4，主要包括颗粒物等。

发酵过程中染菌处置方式：一级种子培养、二级种子培养、发酵前期出现染菌污染灭菌后继续进行培养发酵，发酵中后期出现染菌污染灭菌后作为污水处理站营养物质来源，分批次进入污水处理站处理。

- 3.6.3环磷腺苷

注：G：废气，S：固废，N：噪声，W：废水

图3-5        环磷腺苷粗品生产工艺及产污环节示意图

注：G：废气，S：固废，N：噪声，W：废水

图3-6        环磷腺苷精品生产工艺及产污环节示意图

工艺过程简述：

（1）环磷腺苷粗品生产工艺

环磷腺苷粗品生产过程中腺苷转化率99.5%以上，中间体1转化率99.5%以上，质量收率73.06%。

1）磷酸化反应

通过计量泵向反应釜泵入480kg磷酸三乙酯，通过真空上料系统向反应釜内加入120kg腺苷，开启水冷降温装置，缓慢搅拌溶解同时采用冰盐水降温至-10℃以下；然后缓慢滴加74kg三氯氧磷，滴加完毕后，常压、-5℃反应2h。该反应采用HPLC液相跟踪，定期取样化验，当原料腺苷残留≤0.5%时，反应完毕，将釜内物料通过密闭管道输送至高位罐暂存。磷酸化反应方程式如下：

腺苷               三氯氧磷                                      中间体1             氯化氢

反应过程产生的氯化氢与磷酸三乙酯发生反应，生成氯乙烷、磷酸一乙酯、磷酸二乙酯，其反应方程式如下：

腺苷投料设置有密闭投料间，通过真空负压上料，反应釜呼吸口处设置有颗粒物过滤装置，用以减少外排颗粒物，由于投料过程粉尘产生量本身量极少，且设置有密闭投料间和颗粒物过滤装置，因此本次评价不再考虑投料粉尘产排情况。

产污环节分析：投料、搅拌溶解过程、磷酸化反应过程存在少量废气挥发，产生废气G3-1，主要包括氯化氢、氯乙烷等。

2）环化反应

通过计量泵向配料罐泵入8000kg80%乙腈、17000kg水，投加120kg氢氧化钾，将配料罐内物料通过密闭管道输送至环化反应釜，然后缓慢滴加上步磷酸化反应物料至环化反应釜，滴加完毕后，常压、常温反应0.5h。反应完毕后将釜内物料通过密闭管道输送至母液储罐。环化反应总方程式如下：

中间体1                                                              中间体2

磷酸化未反应完全的三氯氧磷会发生水解反应，水解反应生成的HCl和H3PO4与KOH发生反应。副反应方程式如下：

POCl3＋3H2O＝H3PO4＋3HCl

H3PO4＋3KOH＝K3PO4＋3H2O

HCl＋KOH＝KCl＋H2O

产污环节分析：环化反应及副反应过程等过程存在废气挥发，产生废气G3-2，主要包括氯乙烷、乙腈等。

3）精馏、减压浓缩

母液储罐物料通过密闭管道泵入精馏塔进行回收80%乙腈，母液主要成分为乙腈、水、中间体2、氯化钾、磷酸三乙酯等，将母液通过密闭管道泵入精馏塔进行精馏（80℃、常压）得到80%乙腈溶液，回用于生产工段。精馏后的物料通过密闭管道输送至暂存罐，然后泵入单效蒸发器进行浓缩，减压浓缩条件为60℃~70℃、

-0.09Mpa；浓缩后物料采用循环水降温至室温，通过密闭管道输送至萃取釜。

产污环节分析：精馏、减压浓缩等过程存在废气挥发，产生废气G3-3、G3-4，主要包括乙腈等。减压浓缩过程产生污冷凝水W3-1。

4）萃取、减压浓缩、调pH、结晶

通过计量泵向萃取釜内泵入2000kg二氯甲烷进行萃取回收磷酸三乙酯；有机相通过密闭管道输送至单效蒸发器进行回收二氯甲烷、磷酸三乙酯，二氯甲烷、磷酸三乙酯暂存于接收罐内待回用生产，二氯甲烷减压浓缩条件为30℃~35℃、-0.06Mpa、回用的二氯甲烷含水率为1.5%，磷酸三乙酯减压浓缩条件为180℃~200℃、-0.09Mpa。水相通过密闭管道输送至结晶釜，向结晶釜内滴加61kg36%盐酸，调节pH，室温下结晶使环磷腺苷粗品析出。中间体2与36%浓盐酸生成环磷腺苷，反应方程式如下：

中间体2                                                                           环磷腺苷

产污环节分析：萃取、减压浓缩等过程存在废气挥发，产生废气G3-5、G3-6，主要包括二氯甲烷、磷酸二乙酯、磷酸三乙酯等。减压浓缩过程产生釜残S3-2

5）分离洗涤、减压浓缩、干燥

结晶物料通过密闭管道输送至全密闭离心机内进行固液分离，然后向离心机内加水对滤饼进行洗涤，离心机设置在密闭负压小间内，环磷腺苷由离心机卸料口进入密闭斗车内，通过密闭斗车将环磷腺苷粗品送入烘箱进行烘干使湿料中的水分烘干，通过密闭斗车将干燥后环磷腺苷粗品送入精制操作工序。干燥条件为常温、90℃-100℃，约15h左右完成干燥；干燥设备配套有深冷回收装置，污冷凝水通过架空密闭管道进入厂区污水处理站进行处理。

分离洗涤废液通过密闭管道输送至浓缩釜进行浓缩，污冷凝水通过架空密闭管道进入厂区污水处理站进行处理；浓缩污盐作为危废处置。

产污环节分析：减压浓缩等存在废气挥发，产生废气G3-7，主要包括二氯甲烷等。减压浓缩过程产生冷凝废水W3-2，干燥过程产生冷凝废水W3-3。减压浓缩过程产生釜残S3-2。

（2）环磷腺苷精制生产工艺

环磷腺苷精品质量收率74.07%。

1）脱色、过滤

将上一步制成的环磷腺苷粗品加入到脱色釜内，通过计量泵加入600kg纯水，开启搅拌系统、夹套蒸汽加热系统，使釜内温度缓慢升至80℃，待釜内物料全部溶解后加入5kg活性炭，继续搅拌脱色，然后将釜内物料通过密闭管道输送至过滤器过滤，去除活性炭及不溶物，滤液通过密闭管道输送至结晶釜。

产污环节分析：过滤过程产生废活性炭S3-3。

2）结晶、离心分离、离心洗涤、干燥

过滤后的料液经密闭管道输送至结晶釜内，开启水冷降温装置，采用冰盐水降温至20℃以下使环磷腺苷析出。结晶物料通过密闭管道送入密闭离心机内进行固液分离，然后向离心机内加纯水对滤饼进行洗涤，离心机设置在密闭负压小间内，环磷腺苷由离心机卸料口进入密闭斗车内，通过密闭斗车将环磷腺苷精品送入烘箱进行干燥使湿料中的水分烘干，干燥条件为-0.09MPa、70℃~80℃，约12h左右完成干燥；干燥设备配套有深冷回收装置，冷凝下来的污冷凝水进入通过密闭管道输送至污水处理站。

离心分离母液套用至脱色工序，套用至一定程度后和离心洗涤废液进入厂区污水处理站。

产污环节分析：离心分离产生废水W3-4，离心洗涤产生废水W3-5。

3）粉碎、混粉、包装

将干燥后的环磷腺苷送入粉碎机内粉碎成粉末，由粉碎机卸料口进入密闭斗车内，通过密闭斗车将环磷腺苷精品送入双锥混合机使物料混合均匀，产品经计量后落入袋中袋装并用纸桶外包装，入库存放。

产污环节分析：粉碎混粉包装等过程存在废气产生，产生废气G3-8，主要包括颗粒物等。

- 3.6.4胞磷胆碱

注：G：废气，S：固废，N：噪声，W：废水

图3-7        胞磷胆碱中间体1、中间体2粗品生产工艺及产污环节示意图

注：G：废气，S：固废，N：噪声，W：废水

图3-8        胞磷胆碱中间体2粗品生产工艺及产污环节示意图

注：G：废气，S：固废，N：噪声，W：废水

图3-9        胞磷胆碱精品生产工艺及产污环节示意图

工艺过程简述：

（1）中间体1、中间体2粗品生产工艺

中间体2粗品生产过程中胞苷酸转化率98.5%以上，质量收率86.58%。

1）缩合反应、减压浓缩、调pH、脱水过滤

通过计量泵向反应釜加入500kg甲醇、480kg酸甲醇，通过真空上料系统向反应釜内加入400kg磷酸胆碱钙盐、175kg胞苷酸，开启夹套蒸汽加热系统、搅拌装置，反应液温度控制在60～70℃，反应3小时。该反应采用HPLC液相跟踪，定期取样化验，当原料胞苷酸残留≤1.5%时，反应完毕。将反应釜抽真空进行减压浓缩，直至无溶剂蒸出，减压浓缩条件为-0.09MPa、60～70℃。通过计量泵向反应釜内加入2500kg去离子水、1120kg20%碳酸钠溶液，搅拌溶解，调节反应釜物料pH。浓缩回收的甲醇主要成分为甲醇、水等，回收的甲醇通过密闭管道输送至精馏塔，精馏后冷凝甲醇通过密闭管道输送至储罐待回用生产；精馏釜残主要为水和少量甲醇进入污水处理厂。反应方程式如下：

胞苷酸               磷酸胆碱钙盐                               中间体1

中间体1                                                     中间体2

胞苷酸、磷酸胆碱钙盐投料设置有密闭投料间，通过真空负压上料，反应釜呼吸口处设置有颗粒物过滤装置，用以减少外排颗粒物，由于投料过程粉尘产生量本身量极少，且设置有密闭投料间和颗粒物过滤装置，因此本次评价不再考虑投料粉尘产排情况。

产污环节分析：投料、搅拌溶解过程、缩合、减压浓缩、干燥过滤过程存在少量废气挥发，产生废气G4-1、G4-2、G4-3，主要包括氯化氢、甲醇等。精馏过程釜残S4-1，主要为水和少量甲醇进入污水处理站处理。

2）过滤、纳滤、浓缩、结晶、分离

调pH后物料通过密闭管道输送至密闭过滤器进行过滤，滤液通过密闭管道输送至滤液储罐暂存。将滤液储罐中的滤液泵入纳滤膜进行过滤，过滤后的物料回至滤液储罐同时向滤液储罐加去离子水继续过滤，待滤液浓缩至2m3时停止过滤，滤液通过密闭管道输送至浓液储罐暂存。储罐中滤液通过密闭管道输送至单效蒸发器进行减压浓缩，浓缩减压条件为-0.09MPa、60℃~70℃，取样检测料液波美度，当料液波美度达到20～25°Bé结束浓缩。浓缩物料通过密闭管道输送至结晶釜内，通过计量泵向结晶釜内加入3500kg95%乙醇，开启搅拌使中间体2析出。结晶物料通过密闭管道输送至全密闭离心机内进行固液分离，然后向离心机内加95%乙醇对滤饼进行洗涤，离心机设置在密闭负压小间内，中间体2由离心机卸料口进入密闭斗车内送入下一步操作工序。

分离洗涤母液主要成分为水、乙醇、中间体2、磷酸胆碱、氯化钠等，将母液通过密闭管道泵入精馏塔进行精馏，精馏条件80℃、常压，得到95%乙醇溶液，回用生产。

纳滤废水主要成分为水、磷酸胆碱、氯化钠等，废水不再进行三效蒸发直接将废水通过密闭管道通过架空密闭管道进入厂区污水处理站进行处理。

产污环节分析：结晶、分离洗涤、精馏过程存在少量废气挥发，产生废气G4-4、G4-5、G4-6，主要包括乙醇等。三效蒸发过程产生污冷凝水W4-1、减压浓缩过程产生污冷凝水W4-2、精馏过程产生废水W4-3。过滤过程产生残渣S4-2、精馏过程产生釜残S4-4。

（2）中间体2精品

中间体2精品的质量收率81.93%。

1）上柱吸附、洗脱、调pH

将上一步制成的中间体2粗品加入溶解釜内，通过计量泵向溶解釜加入5000kg去离子水，搅拌溶解后连续泵入阴离子交换系统，待上柱吸附完毕后中间体2吸附于柱上。上柱吸附完毕后改用5000kg碱（NaOH）乙醇溶液进行洗脱，洗脱液经密闭管道输送至储罐暂存。洗脱结束，将洗脱液经密闭管道泵入阳离子交换树脂柱调pH，经阳离子交换树脂柱调pH后物料回至洗脱液后继续泵入阳离子交换树脂柱，待物料pH值达到6.0～7.0时停止泵入阳离子交换树脂柱。

上柱吸附后母液主要成分为水、乙醇、中间体2、磷酸胆碱等，将母液通过密闭管道泵入精馏塔进行精馏，精馏条件80℃、常压，得到95%乙醇溶液，回用生产。

产污环节分析：洗脱、调pH、精馏过程存在少量废气挥发，产生废气G4-7、G4-8、G4-9，主要包括乙醇等。精馏过程产生废水W4-4。

2）纳滤、减压浓缩、脱色、过滤

调pH后的物料经密闭管道泵入纳滤装置进行过滤，过滤后的物料回至分离液储罐继续过滤，待滤液浓缩至2m3时停止过滤，滤液通过密闭管道输送至浓液储罐暂存。储罐中滤液通过密闭管道输送至单效蒸发器进行减压浓缩，浓缩减压条件为-0.09MPa、60℃~70℃，取样检测料液波美度，当料液波美度达到15～20Beo结束浓缩。浓缩物料通过密闭管道输送至脱色釜内，加入40kg活性炭，开启搅拌系统、夹套蒸汽加热系统，使釜内温度缓慢升至60℃-70℃，继续搅拌1h，然后将釜内物料通过密闭管道输送至密闭过滤器过滤，去除活性炭及不溶物，滤液通过密闭管道输送至结晶釜。

纳滤母液主要成分为水、乙醇、中间体2、磷酸胆碱等，减压浓缩母液主要成分为水、乙醇，将母液通过密闭管道泵入精馏塔进行精馏，精馏条件80℃、常压，得到95%乙醇溶液，回用生产。

产污环节分析：纳滤、减压浓缩、精馏过程存在少量废气挥发，产生废气G4-10、G4-11、G4-12、G4-13，主要包括乙醇等。纳滤过程产生废水W4-1、减压浓缩过程产生污冷凝水W4-2、精馏过程产生废水W4-5、W4-6。过滤过程产生废活性炭S4-5。

3）结晶、分离洗涤、制粒、干燥

通过计量泵向结晶釜加入5000kg95%乙醇，开启搅拌，采用冰盐水降温至15℃以下使中间体2从乙醇中析出。结晶物料通过密闭管道输送至密闭离心机内进行固液分离，离心机设置在密闭负压间内；然后向离心机内加入95%乙醇对滤饼进行洗涤，中间体2由离心机卸料口进入密闭斗车内，通过密闭斗车将中间体2送入颗粒机进行制粒，制粒后通过密闭斗车送入密闭负压干燥间内进行干燥，采用真空上料的方式将湿料抽入双锥干燥机内，通过双锥干燥机使湿料中的乙醇烘干，烘干条件为-0.09MPa、80-90℃，约6h左右完成烘干；干燥设备配套有深冷回收装置，冷凝下来的乙醇回用生产。

分离洗涤母液主要成分为水、乙醇、中间体2、磷酸胆碱等，将母液通过密闭管道泵入精馏塔进行精馏，精馏条件80℃、常压，得到95%乙醇溶液（78.15℃），回用生产。

产污环节分析：结晶、分离洗涤、制粒、干燥、精馏过程存在少量废气挥发，产生废气G4-14、G4-15、G4-16、G4-17、G4-18，主要包括乙醇等。精馏过程产生废水W4-7。

（3）胞磷胆碱工艺

胞磷胆碱质量收率85.74%。

1）调pH、过滤、减压浓缩

通过真空上料系统向溶解釜内加入195kg中间体2，通过计量泵向溶解釜加入400kg纯水，搅拌溶清后加入195kg阳离子树脂继续搅拌调节pH至2.5-3.5，然后将釜内物料通过密闭管道输送至密闭过滤器，去除阳离子树脂，滤液通过密闭管道输送至母液暂存罐。储罐中滤液通过密闭管道输送至单效蒸发器进行减压浓缩，浓缩减压条件为-0.09MPa、55℃~60℃，取样检测料液波美度，当料液波美度达到30～35Beo结束浓缩。

产污环节分析：减压浓缩过程产生污冷凝水W4-8。过滤过程产生残渣S4-6。

2）结晶、分离洗涤、干燥

浓缩物料通过密闭管道输送至结晶釜内，通过计量泵向结晶釜加入2000kg甲醇，开启搅拌使胞磷胆碱析出。结晶物料通过密闭管道输送至密闭离心机内进行固液分离，离心机设置在密闭负压间内；然后向离心机内加入甲醇对滤饼进行洗涤，胞磷胆碱由离心机卸料口进入密闭斗车内，通过密闭斗车将胞磷胆碱精品送入烘箱进行干燥使湿料中的甲醇烘干，烘干条件常压、60℃~80℃、90℃~100℃，约6h左右完成干燥；干燥设备配套有深冷回收装置，冷凝下来的甲醇回用生产。

分离洗涤母液主要成分为水、甲醇、中间体2、磷酸胆碱等，将母液通过密闭管道泵入精馏塔进行精馏，精馏条件65℃、常压，得到甲醇溶液，回用生产。精馏釜残通过密闭管道输送至三效蒸发器内进行浓缩，污冷凝水通过架空密闭管道进入厂区污水处理站进行处理；浓缩污盐作为危险废物进行处置。

产污环节分析：结晶、分离洗涤、干燥、精馏过程存在少量废气挥发，产生废气G4-19、G4-20、G4-21、G4-22，主要包括甲醇等。三效蒸发过程产生污冷凝水W4-9。三效蒸发过程产生釜残S4-7。

3）粉碎、混粉、包装

将干燥后的胞磷胆碱送入粉碎机内粉碎成粉末，由粉碎机卸料口进入密闭斗车内，通过密闭斗车将胞磷胆碱精品送入双锥混合机使物料混合均匀，产品经计量后落入袋中袋装并用纸桶外包装，入库存放。

产污环节分析：粉碎混粉包装等过程存在废气产生，产生废气G4-23，主要包括颗粒物等。

- 3.6.5卡培他滨

注：G：废气，S：固废，N：噪声，W：废水

图3-10        卡培他滨中间体生产工艺及产污环节示意图

注：G：废气，S：固废，N：噪声，W：废水

图3-11        卡培他滨粗品生产工艺及产污环节示意图

注：G：废气，S：固废，N：噪声，W：废水

图3-12        卡培他滨精品生产工艺及产污环节示意图

工艺简述：

（1）中间体生产工艺

2',3'-二-O-乙酰基-5'-脱氧-5-氟胞苷转化率99%以上，中间体质量收率85.6%。

1）酰化反应

通过计量泵向反应釜泵入1800kg二氯甲烷、100kg三乙胺、135kg氯甲酸正戊酯，通过真空上料系统向反应釜内投加262kg2',3'-二-O-乙酰基-5'-脱氧-5-氟胞苷，投加5.5kg催化剂DMAP，投加完毕后，室温下缓慢搅拌溶解，常压、25℃反应8h。该反应采用HPLC液相跟踪，定期取样化验，当原料2',3'-二-O-乙酰基-5'-脱氧-5-氟胞苷残留≤1%时，反应完毕，将釜内物料通过密闭管道输送至萃取反应釜。酯化反应方程式如下：

2',3'-二-O-乙酰基   氯甲酸正戊酯                                中间体               三乙胺盐酸盐

-5'-脱氧-5-氟胞苷

2',3'-二-O-乙酰基-5'-脱氧-5-氟胞苷投料设置有密闭投料间，通过真空负压上料，反应釜呼吸口处设置有颗粒物过滤装置，用以减少外排颗粒物，由于投料过程粉尘产生量本身量极少，且设置有密闭投料间和颗粒物过滤装置，因此本次评价不再考虑投料粉尘产排情况。

产污环节分析：投料、搅拌溶解过程、酰化反应过程存在少量废气挥发，产生废气G2-1，主要包括氯化氢、三乙胺、二氯甲烷、氯甲酸正戊酯等。

2）萃取、反萃取、干燥、过滤、减压浓缩

通过计量泵向萃取反应釜中泵入500kg水，搅拌0.5h后静置分层，下层有机相通过密闭管道输送至干燥釜内，水相通过密闭管道输送至反萃取反应釜，通过计量泵向反萃取釜内泵入200kg二氯甲烷进行反萃取回收中间体，有机相通过密闭管道输送至干燥釜。向干燥釜内加入无水硫酸钠进行搅拌脱水，然后将釜内物料通过密闭管道输送至密闭过滤器过滤，去除硫酸钠，滤液通过密闭管道输送至浓缩釜，浓缩条件为30℃~35℃、-0.09MPa，浓缩回收二氯甲烷，二氯甲烷暂存于接收罐内待回用生产。

萃取后水相通过密闭管道输送至蒸馏釜内，去除水相中残留的二氯甲烷，蒸馏条件为40℃~45℃、常压。蒸馏后的水相通过密闭管道输送至反应釜，向反应釜内加入氢氧化钠（片碱）中和回收三乙胺，三乙胺回用于生产工序。中和后水相通过密闭管道输送至三效蒸发器内进行浓缩，污冷凝水通过架空密闭管道进入厂区污水处理站进行处理；浓缩污盐作为危险废物进行处置。

产污环节分析：萃取、反萃取、干燥、过滤、蒸馏、三效蒸发等过程存在废气挥发，产生废气G6-2、G6-3、G6-4、G6-5、G6-6、G6-7，主要包括二氯甲烷、三乙胺、氯甲酸、正戊醇、氯甲酸正戊酯等。三效蒸发过程产生污冷凝水W2-1。蒸馏过程产生冷凝废液S6-1、三效蒸发过程产生釜残S6-2、过滤过程产生废硫酸钠S6-3。

3）结晶、分离洗涤、干燥、精馏

通过计量泵向浓缩釜内泵入1200kg异丙醇，开启搅拌使中间体分散，然后通过密闭管道输送至结晶釜；开启水冷降温装置、搅拌装置，采用冰盐水降温至10℃以下使中间体析出。结晶物料通过密闭管道输送至全密闭离心机内进行固液分离，然后向离心机内加异丙醇对滤饼进行洗涤，离心机设置在密闭负压小间内，中间体由离心机卸料口进入密闭斗车内，通过密闭斗车将中间体送入密闭负压干燥间内进行干燥。采用真空上料的方式将湿料抽入双锥干燥机内，通过双锥干燥机使湿料中的异丙醇烘干，通过密闭斗车将干燥后中间体送入下一步操作工序。干燥条件为-0.09MPa、55℃~60℃，约12h左右完成干燥；干燥设备配套有深冷回收装置，冷凝下来的异丙醇回用生产。

离心分离、离心洗涤废液进入精馏装置进行回收异丙醇，母液主要成分为异丙醇、戊醇、中间体、催化剂、缩合物等，将母液通过密闭管道泵入精馏塔进行精馏（85℃、常压）得到异丙醇溶液，回用于生产工段。

产污环节分析：结晶、分离洗涤、干燥、精馏等存在废气挥发，产生废气G6-8、G6-9、G6-10、G6-11，主要包括异丙醇等。精馏过程产生冷凝废液S6-4。

（2）卡培他滨粗品生产工艺

中间体转化率99%以上，卡培他滨粗品质量收率74.74%。

1）脱酰基反应

通过计量泵向反应釜加入800kg甲醇、100kg水，通过真空上料系统向反应釜内加入302kg中间体，投加60kg片碱，投加完毕后，常压、25℃反应8h。该反应采用HPLC液相跟踪，定期取样化验，当中间体残留≤1%时，反应完毕。通过计量泵向反应釜加入17kg36%盐酸、100kg水调pH，将釜内物料通过密闭管道输送至萃取反应釜。脱酰基反应总方程式如下：

中间体                                                                 卡培他滨                         乙酸

中间体投料设置有密闭投料间，通过真空负压上料，反应釜呼吸口处设置有颗粒物过滤装置，用以减少外排颗粒物，由于投料过程粉尘产生量本身量极少，且设置有密闭投料间和颗粒物过滤装置，因此本次评价不再考虑投料粉尘产排情况。

产污环节分析：投料、搅拌溶解过程、脱酰基反应过程存在少量废气挥发，产生废气G6-12，主要包括氯化氢、甲醇、乙酸等。

2）萃取、反萃取、干燥、过滤、减压浓缩、精馏、中和、三效蒸发

通过计量泵向萃取反应釜中加入330kg水、500kg二氯甲烷，搅拌0.5h后静置分层，下层有机相通过密闭管道输送至干燥罐内，水相通过密闭管道输送至反萃取釜，向反萃取釜内加入200kg二氯甲烷进行反萃取回收卡培他滨，有机相通过密闭管道输送至干燥罐。向干燥罐内加入无水硫酸钠进行搅拌脱水，然后将釜内物料通过密闭管道输送至密闭过滤器过滤，去除硫酸钠，滤液通过密闭管道输送至浓缩釜，浓缩条件为30℃~35℃、-0.09MPa，浓缩回收二氯甲烷，二氯甲烷暂存于接收罐内待回用生产。

萃取后水相通过密闭管道泵入精馏装置进行蒸馏（65℃、常压）得到甲醇溶液，回用于生产工段。精馏后的水相通过密闭管道输送至三效蒸发器内进行浓缩，污冷凝水通过架空密闭管道进入厂区污水处理站进行处理；浓缩污盐作为危险废物进行处置。

产污环节分析：萃取、反萃取、干燥、过滤、蒸馏、三效蒸发等过程存在废气挥发，产生废气G6-13、G6-14、G6-15、G6-16、G6-17、G6-18，主要包括二氯甲烷、甲醇、乙酸等。三效蒸发产生污冷凝水W6-2。精馏过程产生冷凝废液S6-5、三效蒸发过程产生釜残S6-6、过滤过程产生废硫酸钠S6-7。

3）结晶、分离洗涤、干燥、精馏、三效蒸发

通过计量泵向浓缩釜内泵入300kg水、950kg甲醇，开启搅拌使中间体分散，然后通过密闭管道输送至结晶釜；开启水冷降温装置、搅拌装置，采用冰盐水降温至10℃以下使卡培他滨析出。结晶物料通过密闭管道输送至全密闭离心机内进行固液分离，然后向离心机内加水、甲醇对滤饼进行洗涤，离心机设置在密闭负压小间内，中间体由离心机卸料口进入密闭斗车内，通过密闭斗车将中间体送入密闭负压干燥间内进行干燥。采用真空上料的方式将湿料抽入双锥干燥机内，通过双锥干燥机使湿料中的甲醇水烘干，通过密闭斗车将干燥后卡培他滨粗品送入下一步操作工序。干燥条件为-0.09MPa、55℃~60℃，约12h左右完成干燥；干燥设备配套有深冷回收装置，冷凝下来的甲醇、水通过密闭管道输送至甲醇精馏塔进行精馏。

离心分离、洗涤离心废液进入精馏装置进行回收甲醇，母液主要成分为甲醇、水、乙酸、卡培他滨等，将母液通过密闭管道泵入精馏塔进行精馏（65℃、常压）得到甲醇溶液，回用于生产工段。精馏废液通过密闭管道输送至三效蒸发器内进行浓缩，污冷凝水通过架空密闭管道进入厂区污水处理站进行处理；浓缩污盐作为危险废物进行处置。

产污环节分析：结晶、分离洗涤、干燥、精馏、三效蒸发等过程存在废气挥发，产生废气G6-19、G6-20、G6-21、G6-22、G6-23，主要包括甲醇等。三效蒸发产生污冷凝水W6-3。三效蒸发过程产生釜残S6-8。

（3）卡培他滨精制

卡培他滨精品质量收率82.42%。

1）脱色、过滤

将上一步制成的卡培他滨粗品加入到反应釜内，通过计量泵加入295kg甲醇、45kg纯水，同时向反应釜内加入10kg活性炭，开启搅拌系统、夹套蒸汽加热系统，使釜内温度缓慢升至50℃搅拌脱色，然后将釜内物料通过密闭管道输送至微孔过滤器过滤，去除活性炭及不溶物，滤液通过密闭管道输送至反应釜。

产污环节分析：脱色、过滤等过程存在废气挥发，产生废气G6-24、G6-25，主要包括甲醇等。过滤过程产生废活性炭S6-9。

2）结晶、离心分离、离心洗涤、干燥、精馏、三效蒸发

过滤后的料液经密闭管道输送至反应釜内，开启水冷降温装置，先采用冷却循环水降温至35℃再采用冰盐水降温至10℃以下使卡培他滨析出。结晶物料通过密闭管道送入密闭离心机内进行固液分离，然后向离心机内加甲醇、纯水对滤饼进行洗涤，离心机设置在密闭负压小间内，卡培他滨由离心机卸料口进入密闭斗车内，通过密闭斗车将卡培他滨精品送入密闭负压干燥间内进行干燥。采用真空上料的方式将湿料抽入双锥干燥机内，通过双锥干燥机使湿料中的甲醇水烘干，通过密闭斗车将干燥后中间体送入下一步操作工序。干燥条件为-0.09MPa、55℃~60℃，约12h左右完成干燥；干燥设备配套有深冷回收装置，冷凝下来的甲醇、水通过密闭管道输送至甲醇精馏塔进行精馏。

离心分离母液套用，套一定程度后进行回收，离心分离、洗涤离心废液进入常压精馏装置进行回收甲醇。母液主要成分为甲醇、水、卡培他滨等，将母液通过密闭管道泵入精馏塔进行精馏（65℃、常压）得到甲醇溶液，回用于生产工段。精馏废液通过密闭管道输送至三效蒸发器内进行浓缩，污冷凝水通过架空密闭管道进入厂区污水处理站进行处理；浓缩污盐作为危险废物进行处置。

产污环节分析：结晶、离心分离、离心洗涤、干燥、精馏、三效蒸发等过程存在废气挥发，产生废气G6-26、G6-27、G6-28、G6-29、G6-30、G6-31，主要包括甲醇等。三效蒸发产生污冷凝水W6-4。三效蒸发过程产生釜残S6-10。

3）粉碎包装

将干燥后的卡培他滨送入粉碎机内粉碎成粉末，产品经计量后落入袋中袋装并用纸桶外包装，入库存放。

产污环节分析：粉碎包装等过程存在废气产生，产生废气G6-32，主要包括颗粒物等。

- 3.6.6氟达拉滨

- 1、氟达拉滨中间体1

注：G：废气，S：固废，N：噪声，W：废水

图3-13        氟达拉滨中间体1生产工艺流程图及产污环节示意图

氟达拉滨中间体1工艺简述：

阿糖腺苷转化率95%以上，中间体1质量收率83.68%。

1）酰化反应

通过真空上料系统向反应釜内加入60kg阿糖腺苷，通过计量泵向反应釜泵入60kg二氯甲烷，开启水冷降温装置、搅拌装置，采用冰盐水降温至20oC以下滴加180kg苯甲酰氯，滴加过程控制在20oC以下。滴加完毕后，常压、常温反应6h。该反应采用HPLC液相跟踪，定期取样化验，当原料阿糖腺苷残留≤5%时，反应完毕，将釜内物料通过密闭管道输送至萃取反应釜。酯化反应方程式如下：

阿糖腺苷            苯甲酰氯                                             中间体1               氯化氢

阿糖腺苷投料设置有密闭投料间，通过真空负压上料，反应釜呼吸口处设置有颗粒物过滤装置，用以减少外排颗粒物，由于投料过程粉尘产生量本身量极少，且设置有密闭投料间和颗粒物过滤装置，因此本次评价不再考虑投料粉尘产排情况。

产污环节分析：投料、搅拌溶解过程、酰化反应过程存在少量废气挥发，产生废气G7-1，主要包括氯化氢、二氯甲烷等。

2）萃取、结晶

通过计量泵向萃取反应釜中泵入600kg水、660kg二氯甲烷，搅拌0.5h后静置分层，下层有机相通过密闭管道输送至结晶釜。通过计量泵向结晶釜内泵入800kg甲醇，开启搅拌使中间体1结晶析出。萃取后水相通过架空密闭管道进入厂区污水处理站进行处理。

产污环节分析：萃取、结晶等过程存在废气挥发，产生废气G7-2、G7-3，主要包括二氯甲烷、氯化氢、甲醇等。萃取产生废水W7-1。

3）分离洗涤、干燥、精馏、干燥过滤

结晶物料通过密闭管道输送至全密闭离心机内进行固液分离，然后向离心机内加甲醇对滤饼进行洗涤，离心机设置在密闭负压小间内，中间体1由离心机卸料口进入密闭斗车内。通过密闭斗车将中间体1送入烘箱进行干燥使湿料中的甲醇烘干，烘干条件常压、65℃~70℃，约6h左右完成干燥；干燥设备配套有深冷回收装置，冷凝下来的甲醇回用生产。

分离洗涤废液进入常压精馏装置进行回收甲醇、二氯甲烷，母液主要成分为甲醇、二氯甲烷、中间体1、苯甲酰氯等，将母液通过密闭管道泵入精馏塔进行精馏得到甲醇、二氯甲烷溶液，甲醇回用于生产工段。回收的二氯甲烷通过密闭管道输送至干燥釜，向干燥釜内加入无水硫酸钠进行搅拌脱水，然后将釜内物料通过密闭管道输送至密闭过滤器过滤，去除硫酸钠，滤液通过密闭管道输送至储罐待回用生产。

产污环节分析：分离洗涤、干燥、精馏、干燥过滤等过程存在废气挥发，产生废气G7-4、G7-5、G7-6、G7-7，主要包括二氯甲烷、甲醇等。精馏过程产生釜残S7-1、干燥过滤过程产生废硫酸钠S7-2。

- 2、氟达拉滨中间体2

注：G：废气，S：固废，N：噪声，W：废水

图3-14        氟达拉滨中间体2生产工艺流程图

氟达拉滨中间体2工艺简述：

中间体1转化率99%以上，中间体2质量收率86.23%。

1）硝基化反应、萃取、三效蒸发

通过计量泵向配料罐泵入740kg二氯甲烷，通过真空上料系统向配料罐内加入148kg中间体1搅拌溶解备用。通过真空上料系统向反应釜内加入120 kg四甲基硝酸铵，通过计量泵向反应釜泵入1200kg二氯甲烷、185kg三氟乙酸酐，室温条件下搅拌3 h，开启水冷降温装置，采用冰盐水降温5oC以下加入制备中间体1和二氯甲烷溶解物。滴加完毕后，常压、常温反应5h。反应完毕，通过计量泵向反应釜中加入1660kg 8%碳酸氢钠溶液水，搅拌0.5h后静置分层，下层有机相通过密闭管道输送至结晶釜。萃取后水相通过密闭管道输送至三效蒸发器内进行浓缩，污冷凝水通过架空密闭管道进入厂区污水处理站进行处理；浓缩污盐作为危废处置。

硝基化反应方程式如下：

中间体1    四甲基硝酸铵    三氟乙酸酐      中间体2      三氟乙酸       三氟乙酸四

甲基铵

中间体1、四甲基硝酸铵投料设置有密闭投料间，通过真空负压上料，反应釜呼吸口处设置有颗粒物过滤装置，用以减少外排颗粒物，由于投料过程粉尘产生量本身量极少，且设置有密闭投料间和颗粒物过滤装置，因此本次评价不再考虑投料粉尘产排情况。

产污环节分析：投料、搅拌溶解过程、硝基反应、萃取、三效蒸发过程存在少量废气挥发，产生废气G7-8、G7-9、G7-10，主要包括二氯甲烷、三氟乙酸、三氟乙酸酐。三效蒸发过程产生污冷凝水W7-1。三效蒸发过程产生釜残S7-3。

2）结晶、分离洗涤、干燥、精馏、干燥过滤

通过计量泵向结晶釜内泵入1850kg甲醇，开启搅拌使中间体2结晶析出。结晶物料通过密闭管道输送至全密闭离心机内进行固液分离，然后向离心机内加甲醇对滤饼进行洗涤，离心机设置在密闭负压小间内，中间体2由离心机卸料口进入密闭斗车内。通过密闭斗车将中间体2送入烘箱进行干燥使湿料中的甲醇烘干，烘干条件常压、65℃~70℃，约6h左右完成干燥；干燥设备配套有深冷回收装置，冷凝下来的甲醇回用生产。

分离洗涤废液进入常压精馏装置进行回收甲醇、二氯甲烷，母液主要成分为甲醇、二氯甲烷、中间体2、水等，将母液通过密闭管道泵入精馏塔进行精馏得到甲醇、二氯甲烷溶液，回用于生产工段。回收的二氯甲烷通过密闭管道输送至干燥釜，向干燥釜内加入无水硫酸钠进行搅拌脱水，然后将釜内物料通过密闭管道输送至密闭过滤器过滤，去除硫酸钠，滤液通过密闭管道输送至储罐待回用生产。

产污环节分析：结晶、分离洗涤、干燥、精馏、干燥过滤等过程存在废气挥发，产生废气G7-11、G7-12、G7-13、G7-14、G7-15，主要包括二氯甲烷、甲醇等。精馏过程产生釜残S7-4、干燥过滤过程产生废硫酸钠S7-5。

- 3、氟达拉滨中间体3

注：G：废气，S：固废，N：噪声，W：废水

图3-15       氟达拉滨中间体3生产工艺流程图

氟达拉滨中间体3工艺简述：

中间体2转化率99%以上，中间体3质量收率84.95%。

1）氟代反应、萃取、减压浓缩

通过真空上料系统向反应釜内加入130 kg四丁基氟化铵、134 kg中间体2，通过计量泵向反应釜泵入1300kg N，N-二甲基甲酰胺（DMF），开启搅拌装置，常压、常温反应4h。该反应采用HPLC液相跟踪，定期取样化验，当原料中间体2残留≤1%时，反应完毕。通过计量泵向反应釜中加入680kg 二氯甲烷、900kg水，搅拌0.5h后静置分层，下层有机相通过密闭管道输送至结晶釜。然后再反应釜内加入220kg二氯甲烷进行萃取回收中间体3，有机相通过密闭管道输送至结晶釜。

萃取后水相通过密闭管道输送至减压浓缩釜内进行浓缩，污冷凝水通过架空密闭管道进入厂区污水处理站进行处理，DMF回用于生产工段；浓缩污盐作为危废处置。

氟代反应方程式如下：

中间体2                        四丁氟化铵                     中间体3        四丁基亚硝酸铵

中间体2、四丁基氟化铵投料设置有密闭投料间，通过真空负压上料，反应釜呼吸口处设置有颗粒物过滤装置，用以减少外排颗粒物，由于投料过程粉尘产生量本身量极少，且设置有密闭投料间和颗粒物过滤装置，因此本次评价不再考虑投料粉尘产排情况。

产污环节分析：投料、搅拌溶解过程、氟代反应、萃取、减压浓缩过程存在少量废气挥发，产生废气G7-16、G7-17、G7-18，主要包括N，N-二甲基甲酰胺、二氯甲烷。减压浓缩过程产生污冷凝水W7-3。减压浓缩过程产生釜残S7-6。

2）结晶、分离洗涤、干燥、精馏、干燥过滤

通过计量泵向结晶釜内泵入1300kg甲醇，开启搅拌使中间体3结晶析出。结晶物料通过密闭管道输送至全密闭离心机内进行固液分离，然后向离心机内加甲醇对滤饼进行洗涤，离心机设置在密闭负压小间内，中间体3由离心机卸料口进入密闭斗车内。通过密闭斗车将中间体3送入烘箱进行干燥使湿料中的甲醇烘干，烘干条件常压、65℃~70℃，约5h左右完成干燥；干燥设备配套有深冷回收装置，冷凝下来的甲醇回用生产。

分离洗涤废液进入常压精馏装置进行回收甲醇、二氯甲烷，母液主要成分为甲醇、二氯甲烷、中间体3、四丁基亚硝酸铵、DMF等，将母液通过密闭管道泵入精馏塔进行精馏得到甲醇、二氯甲烷溶液，甲醇回用于生产工段。回收的二氯甲烷通过密闭管道输送至干燥釜，向干燥釜内加入无水硫酸钠进行搅拌脱水，然后将釜内物料通过密闭管道输送至密闭过滤器过滤，去除硫酸钠，滤液通过密闭管道输送至储罐待回用生产。

产污环节分析：结晶、分离洗涤、干燥、精馏、干燥过滤等过程存在废气挥发，产生废气G7-19、G7-20、G7-21、G7-22、G7-23，主要包括二氯甲烷、甲醇等。精馏过程产生釜残S7-7、干燥过滤过程产生废硫酸钠S7-8。

- 4、氟达拉滨中间体4

注：G：废气，S：固废，N：噪声，W：废水

图3-16        氟达拉滨中间体4生产工艺流程图

氟达拉滨中间体4工艺简述：

中间体3转化率99%以上，中间体3质量收率82%。

1）脱酰基反应、减压浓缩、结晶

通过真空上料系统向反应釜内加入108kg中间体3，通过计量泵向反应釜泵入1000kg 15%氨甲醇，开启搅拌装置常压、常温反应2h。该反应采用HPLC液相跟踪，定期取样化验，当原料中间体3残留≤1%时，反应完毕，反应釜抽真空进行减压浓缩蒸氨，浓缩条件为40℃~45℃、-0.09Mpa。通过计量泵向反应釜中加入800kg甲醇，开启搅拌使中间体4分散，开启水冷降温装置，采用冰盐水降温至5℃以下使中间体4析出。

脱酰基反应方程式如下：

中间体3                        氨                               中间体4                      苯甲酰胺

中间体3投料设置有密闭投料间，通过真空负压上料，反应釜呼吸口处设置有颗粒物过滤装置，用以减少外排颗粒物，由于投料过程粉尘产生量本身量极少，且设置有密闭投料间和颗粒物过滤装置，因此本次评价不再考虑投料粉尘产排情况。

产污环节分析：投料、搅拌溶解过程、脱酰基反应、减压浓缩、结晶过程存在少量废气挥发，产生废气G7-24、G7-25、G7-26，主要包括氨、甲醇。

2）分离洗涤、干燥、精馏

结晶物料通过密闭管道输送至全密闭离心机内进行固液分离，然后向离心机内加甲醇对滤饼进行洗涤，离心机设置在密闭负压小间内，中间体4由离心机卸料口进入密闭斗车内。通过密闭斗车将中间体4送入烘箱进行干燥使湿料中的甲醇烘干，烘干条件常压、65℃~70℃，约4h左右完成干燥；干燥设备配套有深冷回收装置，冷凝下来的甲醇回用生产。

分离洗涤母液进入常压精馏装置进行回收甲醇，母液主要成分为甲醇、中间体4、苯甲酰胺等，将母液通过密闭管道泵入精馏塔进行精馏得到甲醇溶液，回用于生产工段。

产污环节分析：分离洗涤、干燥、精馏等过程存在废气挥发，产生废气G7-27、G7-28、G7-29，主要包括甲醇等。精馏过程产生釜残S7-9。

- 5、氟达拉滨中间体5

注：G：废气，S：固废，N：噪声，W：废水

图3-17       氟达拉滨中间体5生产工艺流程图

氟达拉滨中间体5工艺简述：

中间体4转化率95%以上，中间体5质量收率85.52%。

1）酰化反应、减压浓缩、结晶、精馏

通过真空上料系统向反应釜内加入31kg中间体4，通过计量泵向反应釜泵入250kg乙酸酐，开启蒸汽加热装置、搅拌装置，常压、60℃反应5h。该反应采用HPLC液相跟踪，定期取样化验，当原料中间体4残留≤5%时，反应完毕。反应釜抽真空进行减压浓缩蒸乙酸酐、乙酸，浓缩条件为80℃~85℃、-0.09Mpa。通过计量泵向反应釜中泵入250kg甲醇，开启搅拌使中间体5分散，开启水冷降温装置，采用冰盐水降温至5℃以下使中间体5析出。

回收的乙酸酐、乙酸进入常压精馏装置进行回收乙酸酐，将母液通过密闭管道泵入精馏塔进行精馏得到乙酸酐溶液，回用于生产工段。

脱酰基反应方程式如下：

中间体4                           乙酸酐                                    中间体5              乙酸

中间体4投料设置有密闭投料间，通过真空负压上料，反应釜呼吸口处设置有颗粒物过滤装置，用以减少外排颗粒物，由于投料过程粉尘产生量本身量极少，且设置有密闭投料间和颗粒物过滤装置，因此本次评价不再考虑投料粉尘产排情况。

产污环节分析：投料、搅拌溶解过程、酰化反应、减压浓缩、结晶过程存在少量废气挥发，产生废气G7-30、G7-31、G7-32、G7-33，主要包括乙酸酐、乙酸、甲醇。精馏过程产生釜残S7-10。

2）分离洗涤、精馏

结晶物料通过密闭管道输送至全密闭离心机内进行固液分离，然后向离心机内加甲醇对滤饼进行洗涤，离心机设置在密闭负压小间内，中间体5由离心机卸料口进入密闭斗车内送入下一步反应。

分离洗涤母液进入常压精馏装置进行回收甲醇，母液主要成分为甲醇、中间体5、苯甲酰胺等，将母液通过密闭管道泵入精馏塔进行精馏得到甲醇溶液，回用于生产工段。

产污环节分析：分离洗涤、精馏等过程存在废气挥发，产生废气G7-34、G7-35，主要包括甲醇等。精馏过程产生釜残S7-11。

3）脱色、过滤

将上一步制成的中间体5粗品加入到脱色釜内，通过计量泵加入500kg甲醇，同时向脱色釜内加入3kg活性炭，开启搅拌系统、夹套蒸汽加热系统，使釜内温度缓慢升至60℃搅拌脱色，然后将釜内物料通过密闭管道输送至微孔过滤器过滤，去除活性炭及不溶物，滤液通过密闭管道输送至结晶釜。

产污环节分析：脱色、过滤等过程存在废气挥发，产生废气G7-36、G7-37，主要包括甲醇等。过滤过程产生废活性炭S7-12。

4）结晶、分离洗涤、干燥、精馏

过滤后的料液经密闭管道输送至结晶釜内，开启水冷降温装置，先采用冷却循环水降温至35℃再采用冰盐水降温至5℃以下使中间体5析出。结晶物料通过密闭管道送入密闭离心机内进行固液分离，然后向离心机内加甲醇对滤饼进行洗涤，离心机设置在密闭负压小间内，中间体5由离心机卸料口进入密闭斗车内，通过密闭斗车将中间体5送入烘箱进行干燥使湿料中的甲醇烘干，烘干条件常压、65℃~70℃，约4h左右完成干燥；干燥设备配套有深冷回收装置，冷凝下来的甲醇回用生产。

分离洗涤母液进入常压精馏装置进行回收甲醇，母液主要成分为甲醇、中间体5、苯甲酰胺等，将母液通过密闭管道泵入精馏塔进行精馏得到甲醇溶液，回用于生产工段。

产污环节分析：结晶、分离洗涤、干燥、精馏等过程存在废气挥发，产生废气G7-38、G7-39、G7-40、G7-41，主要包括甲醇等。精馏过程产生釜残S7-13。

- 6、氟达拉滨成品

注：G：废气，S：固废，N：噪声，W：废水

图3-18        氟达拉滨生产工艺流程图

氟达拉滨成品工艺简述：

中间体5转化率99%以上，氟达拉滨质量收率78.81%。

1）氨解反应

通过真空上料系统向反应釜内加入37kg中间体5，通过计量泵向反应釜泵入360kg 15%氨甲醇，开启搅拌装置常压、常温反应11h。该反应采用HPLC液相跟踪，定期取样化验，当原料中间体5残留≤1%时，反应完毕，将釜内物料通过密闭管道输送至浓缩反应釜。氨解反应方程式如下：

中间体5                                                       氟达拉滨             乙酰胺

中间体5投料设置有密闭投料间，通过真空负压上料，反应釜呼吸口处设置有颗粒物过滤装置，用以减少外排颗粒物，由于投料过程粉尘产生量本身量极少，且设置有密闭投料间和颗粒物过滤装置，因此本次评价不再考虑投料粉尘产排情况。

产污环节分析：投料、搅拌溶解过程、氨解反应过程存在少量废气挥发，产生废气G7-42，主要包括氨、甲醇。

2）减压浓缩、结晶

氨解反应物料通过密闭管道输送至浓缩反应釜，反应釜抽真空进行减压浓缩蒸氨，浓缩条件为40℃~45℃、-0.09Mpa。浓缩后物料通过密闭管道输送至结晶釜，通过计量泵向结晶釜中加入320kg甲醇，开启水冷降温装置、搅拌装置，采用冰盐水降温至5℃以下使氟达拉滨析出。

产污环节分析：减压浓缩、结晶等过程存在废气挥发，产生废气G7-43、G7-44，主要包括甲醇、氨等。

3）分离洗涤、干燥、精馏

结晶物料通过密闭管道输送至全密闭离心机内进行固液分离，然后向离心机内加甲醇对滤饼进行洗涤，离心机设置在密闭负压小间内，氟达拉由离心机卸料口进入密闭斗车内。通过密闭斗车将氟达拉送入烘箱进行干燥使湿料中的甲醇烘干，烘干条件常压、65℃~70℃，约4h左右完成干燥；干燥设备配套有深冷回收装置，冷凝下来的甲醇送至精馏釜进行精馏回用生产。

分离洗涤母液进入常压精馏装置进行回收甲醇，母液主要成分为甲醇、氟达拉滨、乙酰胺等，将母液通过密闭管道泵入精馏塔进行精馏得到甲醇溶液，回用于生产工段。

产污环节分析：分离洗涤、干燥、精馏等过程存在废气挥发，产生废气G7-45、G7-46、G7-47，主要包括甲醇等。精馏过程产生釜残S7-14。

- 3.6.7奥拉帕利

- 1、中间体1生产工艺

图3-19        奥拉帕利中间体1生产工艺流程图

工艺简述：

2-氟-5-甲酰基苯-1-甲腈转化率99%以上，中间体1质量收率91.1%。

1）Wittig-Horner反应

通过真空上料系统向反应釜内加入108kg2-氟-5-甲酰基苯-1-甲腈、185kg（3-氧亚基-1,3-二氢-2-苯并呋喃-1-基）磷酸二甲酯，通过计量泵向反应釜泵入960kg四氢呋喃，开启水冷降温装置、搅拌装置，采用冰盐水降温至15℃以下滴加180kg三乙胺，滴加过程控制在15℃以下。滴加完毕后，常压、常温反应8h。该反应采用HPLC液相跟踪，定期取样化验，当原料2-氟-5-甲酰基苯-1-甲腈残留≤1%时，反应完毕，将釜内物料通过密闭管道输送至萃取反应釜。Wittig-Horner反应方程式如下：

（3-氧亚基-1,3-二氢       2-氟-5-甲酰基苯-1-甲腈           中间体1           磷酸二甲酯

-2-苯并呋喃-1-基）

磷酸二甲酯

2-氟-5-甲酰基苯-1-甲腈、（3-氧亚基-1,3-二氢-2-苯并呋喃-1-基）磷酸二甲酯投料设置有密闭投料间，通过真空负压上料，反应釜呼吸口处设置有颗粒物过滤装置，用以减少外排颗粒物，由于投料过程粉尘产生量本身量极少，且设置有密闭投料间和颗粒物过滤装置，因此本次评价不再考虑投料粉尘产排情况。

产污环节分析：投料、搅拌溶解过程、Wittig-Horner反应过程存在少量废气挥发，产生废气G8-1，主要包括三乙胺、四氢呋喃等。

2）结晶、分离洗涤、干燥、精馏

通过计量泵向反应釜中加入1800kg水，开启搅拌使中间体1结晶析出。结晶物料通过密闭管道输送至全密闭离心机内进行固液分离，然后向离心机内加水对滤饼进行洗涤，离心机设置在密闭负压小间内，中间体1由离心机卸料口进入密闭斗车内。通过密闭斗车将中间体1送入烘箱进行干燥使湿料中的水烘干，烘干条件常压、85℃~90℃，约6h左右完成干燥。

分离洗涤废液进入常压精馏装置进行回收四氢呋喃、三乙胺，母液主要成分为四氢呋喃、三乙胺、水、中间体1、磷酸二甲酯等，将母液通过密闭管道泵入精馏塔进行精馏得到四氢呋喃、三乙胺溶液，回用于生产工段。

产污环节分析：结晶、分离洗涤、精馏等过程存在废气挥发，产生废气G8-2、G8-3、G8-4，主要包括三乙胺、四氢呋喃等。精馏过程产生污冷凝水W8-1，干燥过程产生污冷凝水W8-2。精馏过程产生冷凝废液S8-1。

- 2、中间体2生产工艺

图3-20        奥拉帕利中间体2生产工艺流程图

工艺简述：

中间体1转化率99.5%以上，中间体2质量收率90.83%。

1）环合反应、调pH、结晶

通过计量泵向反应釜泵入1050kg水，投加66kg氢氧化钠，通过真空上料系统向反应釜内加入175kg中间体1，开启蒸汽加热装置、搅拌装置，使釜内温度缓慢升至80℃，常压、80℃反应4h，中间体1在碱性条件下开环。反应完毕，开启水冷降温装置，采用循环水降温70℃以下，通过计量泵向反应釜加入130kg80%水合肼，常压、70℃反应15h。反应完毕通过密闭管道输送至结晶反应釜，开启水冷降温装置，采用循环水降温50℃以下，通过计量泵向反应釜加入36%盐酸490kg调pH，继续搅拌1h使中间体2结晶析出。环合反应、调pH总反应方程式如下：

中间体1                                                         中间体2

中间体1投料设置有密闭投料间，通过真空负压上料，反应釜呼吸口处设置有颗粒物过滤装置，用以减少外排颗粒物，由于投料过程粉尘产生量本身量极少，且设置有密闭投料间和颗粒物过滤装置，因此本次评价不再考虑投料粉尘产排情况。

产污环节分析：投料、搅拌溶解过程、环合反应、调pH、结晶等存在废气挥发，产生废气G8-5、G8-6，主要包括氨、肼等。

2）分离洗涤、干燥、三效蒸发

结晶物料通过密闭管道输送至全密闭离心机内进行固液分离，然后向离心机内加水对滤饼进行洗涤，离心机设置在密闭负压小间内，中间体1由离心机卸料口进入密闭斗车内。通过密闭斗车将中间体2送入烘箱进行干燥使湿料中的水烘干，烘干条件常压、85℃~90℃，约6h左右完成干燥。

分离洗涤废液通过密闭管道输送至三效蒸发器内进行浓缩，污冷凝水通过架空密闭管道进入厂区污水处理站进行处理；浓缩污盐作为危废处置。

产污环节分析：三效蒸发产生污冷凝水W8-2，干燥产生污冷凝水W8-3。三效蒸发过程产生釜残S8-2。

- 3、奥拉帕利生产工艺

图3-21        奥拉帕利生产工艺流程图

工艺简述：

中间体2转化率99.5%以上，奥拉帕利质量收率78.82%。

1）缩合反应、结晶

通过真空上料系统向反应釜内加入176kg中间体2，通过计量泵向反应釜泵入860kg乙腈、110kg 1-环丙甲酰基哌嗪、170kg DIEA，开启水冷降温装置、搅拌装置，采用冰盐水降温至20℃以下分批加入290kgHBTU，投加过程控制在温度在30℃以下。投加完毕后，常压、常温反应6h。反应完毕，降温至10℃以下，继续搅拌1h使中奥拉帕利粗品结晶析出。缩合反应方程式如下：

中间体2                1-环丙甲酰基哌嗪               奥拉帕利                           四甲基脲

中间体2投料设置有密闭投料间，通过真空负压上料，反应釜呼吸口处设置有颗粒物过滤装置，用以减少外排颗粒物，由于投料过程粉尘产生量本身量极少，且设置有密闭投料间和颗粒物过滤装置，因此本次评价不再考虑投料粉尘产排情况。

产污环节分析：投料、搅拌溶解过程、缩合反应、结晶过程存在少量废气挥发，产生废气G8-7、G8-8，主要包括乙腈等。

2）分离洗涤、干燥、精馏

结晶物料通过密闭管道输送至全密闭离心机内进行固液分离，然后向离心机内加乙腈对滤饼进行洗涤，离心机设置在密闭负压小间内，奥拉帕利粗品由离心机卸料口进入密闭斗车内。通过密闭斗车将奥拉帕利粗品送入烘箱进行干燥使湿料中的水烘干，烘干条件常压、70℃~75℃，约6h左右完成干燥。

分离洗涤废液进入常压精馏装置进行回收乙腈，母液主要成分为乙腈、1-环丙甲酰基哌嗪、四甲基脲、HOBt、DIEA、 HBTU、奥拉帕利、DIEA六氟磷酸盐等，将母液通过密闭管道泵入精馏塔进行精馏得到乙腈，回用于生产工段。

产污环节分析：分离洗涤、干燥、精馏等过程存在废气挥发，产生废气G8-9、G8-10、G8-11，主要包括乙腈等。精馏过程产生釜残S8-3。

3）脱色、过滤

将上一步制成的奥拉帕利粗品加入到脱色釜内，通过计量泵加入850kgDMF，同时向脱色釜内加入12kg活性炭，开启搅拌系统、夹套蒸汽加热系统，使釜内温度缓慢升至90℃搅拌脱色，然后将釜内物料通过密闭管道输送至微孔过滤器过滤，去除活性炭及不溶物，滤液通过密闭管道输送至结晶釜。

产污环节分析：脱色、过滤等过程存在废气挥发，产生废气G8-12、G8-13，主要包括DMF等。过滤过程产生废活性炭S8-4。

4）结晶、分离洗涤、干燥、精馏

过滤后的料液经密闭管道输送至结晶釜内，开启水冷降温装置，先采用冷却循环水降温至35℃再采用冰盐水降温至20℃以下使奥拉帕利析出。结晶物料通过密闭管道送入密闭离心机内进行固液分离，然后向离心机内加乙醇对滤饼进行洗涤，离心机设置在密闭负压小间内，奥拉帕利由离心机卸料口进入密闭斗车内，通过密闭斗车将奥拉帕利送入烘箱进行干燥使湿料中的乙醇烘干，烘干条件常压70℃~75℃，约6h左右完成干燥；干燥设备配套有深冷回收装置，冷凝下来的乙醇回用生产。

分离洗涤母液进入常压精馏装置进行回收乙醇、DFM，母液主要成分为乙醇、DFM、奥拉帕利、HOBt、HBTU、DIEA六氟磷酸盐等，将母液通过密闭管道泵入精馏塔进行精馏得到乙醇、DFM溶液，回用于生产工段。

产污环节分析：结晶、分离洗涤、干燥、精馏等过程存在废气挥发，产生废气G8-14、G8-15、G8-16、G8-17，主要包括乙醇、DFM等。精馏过程产生釜残S8-5。

5）粉碎包装

将干燥后的奥拉帕利送入粉碎机内粉碎成粉末，产品经计量后落入袋中袋装并用纸桶外包装，入库存放。

产污环节分析：粉碎包装等过程存在废气产生，产生废气G8-18，主要包括颗粒物等。

- 3.6.8制剂产品

图3-22       制剂生产工艺流程图

工艺简述：

项目卡培他滨、氟达拉滨、奥拉帕利主要产品剂型为片剂和胶囊剂，片剂和胶囊生产工艺基本一致，主要在包装方式不同，包装方式为两种，一种为数粒装瓶包装，一瓶60-200粒不等；另一种为铝塑板包装，一板12粒，一盒12或24粒。

制粒：人工将称重后的原料放入方形周转料斗通过提升机输送至湿法制粒机，方形周转料斗下料口与制粒机对接进行下料，下料完毕，通过计量泵加入10%-15%的纯水，混合搅拌10min，经制粒机自带的14目筛网过滤后进入下一步操作工序，小于14目物料重回制粒机制粒。

产污环节分析：人工称重、投料设置有密闭投料间，由于投料过程粉尘产生量本身量极少，且制剂生产需在GMP车间内进行，车间内设置空气净化系统，制粒机制粒状态下密闭，因此本次评价不再考虑投料、制粒工序粉尘产排情况。

干燥：制粒物料通过真空系统输送至流化床干燥机，向流化床通入蒸汽进行干燥，干燥温度控制在60℃~80℃，干燥时间45-60min。

产污环节分析：物料输送、干燥过程存在废气挥发，产生废气G9-1，主要包括颗粒物等。

整粒：干燥物料通过真空系统输送至真空出料整粒机进行整粒，经整粒机自带的14目筛网过滤后进入下一步操作工序，小于14目物料重回整粒机整粒。

产污环节分析：物料输送、整粒过程存在废气挥发，产生废气G9-2，主要包括颗粒物等。

混料：整粒物料通过方形周转料斗输送至料斗混合机，同时加入0.5%二氧化硅、硬脂酸镁进行混料。混料完毕，根据产品包装形式的不同，通过方形周转料斗输送至压片机或者胶囊填充机。

产污环节分析：投料设置有密闭投料间，由于投料过程粉尘产生量本身量极少，且制剂生产需在GMP车间内进行，车间内设置空气净化系统，制粒机制粒状态下密闭，因此本次评价不再考虑投料、混料工序粉尘产排情况。

压片、包衣：混料物料通过方形周转料斗输送至全自动双出料高速压片机，按要求设置工艺参数进行压片。压片结束后，根据生产工艺要求配置10%包衣液（包衣预混剂、纯水），将药片通过方形周转料斗输送至包衣机包衣并干燥，通入蒸汽进行干燥，并根据生产工艺要求设置包衣机运行参数，包衣结束后通过方形周转料斗输送至包装工序。

产污环节分析：投料设置有密闭投料间，由于投料过程粉尘产生量本身量极少，且制剂生产需在GMP车间内进行，车间内设置空气净化系统，制粒机制粒状态下密闭，因此本次评价不再考虑投料、压片、包衣粉尘产排情况。

灌装：混料物料通过方形周转料斗输送至全自动胶囊充填机，按要求设置工艺参数进行灌装。灌装结束后通过方形周转料斗输送至包装工序。

产污环节分析：投料设置有密闭投料间，由于投料过程粉尘产生量本身量极少，且制剂生产需在GMP车间内进行，车间内设置空气净化系统，制粒机制粒状态下密闭，因此本次评价不再考虑投料粉尘产排情况。

包装：根据客户对产品包装需求不同采用瓶装或者盒装；包衣片、胶囊置入高速数粒机中进行数粒装瓶操作，装瓶后经旋盖、封瓶等进入外包装进行贴标、装盒、打码、裹包、装箱等外包装操作。包衣片、胶囊置入铝塑泡罩包装机中进行铝塑内包装，铝塑板移交至外包装，进行装盒、装箱等外包装操作。

- 3.6.9危废焚烧炉

本次工程大部分危险废物依托现有焚烧炉进行处置，现有工程建设一台1800kg/h的焚烧炉，焚烧系统由焚烧炉体、沉降室、二燃室和烟气处理系统等组成。

①焚烧炉本体

危险废物在焚烧炉内加热、干燥、汽化、燃烧和分解，焚烧炉燃烧温度在800℃以上。燃烧系统的启动采用天然气做辅助燃料。

考虑到危险废物的复杂性和成分多变性及其热值的不均衡性，为确保焚烧系统的安全稳定运行，设计在焚烧炉本体布置辅助燃烧器。本工程进焚烧炉处置的废物多为易燃，对于燃烧性不佳蒸馏残液等，通过辅助燃烧器喷辅助燃料天然气以保证危险废物的充分燃烧。辅助燃烧器具有FSSS火焰监测和保护功能，当炉膛温度低于设定值时，燃烧器自动开启，当炉膛温度高于设定值时燃烧器自动切换。燃烧器的喷气量和助燃风量由燃烧器带来的比例阀自动控制和调节。

②沉降室

焚烧炉焚烧烟气中含有大量粉尘、盐颗粒，直接进入二燃室不仅降低二次焚烧效率且对后续尾气除尘及换热设备造成损害。故本工程在焚烧炉和二燃室之间设置了迷宫式沉降室，对焚烧炉焚烧烟气中的粉尘、盐颗粒进行重力沉降处理。

③二燃室

烟气进入二燃室进行再次高温燃烧处置，通过助燃燃料天然气使燃烧温度达1100℃以上，废物在燃烧过程中进行分解、燃烧；燃烧效率达 99.9%、焚毁去除率达99.99%以上。烟气在二燃室的停留时间2秒以上，确保进入焚烧系统的危险废物充分彻底的燃烧完全。经二燃室充分燃烧的高温烟气送入尾气处理系统。

④烟气处理系统

二燃室高温烟气在炉内SNCR脱硝后，再经“水冷旋风除尘+半干式急冷+干式脱酸（喷石灰+活性炭）+布袋除尘+碱喷淋”处理，焚烧炉烟气由35m高排气筒排放。

## 3.7产污环节

本项目产污环节情况见下。

表3-6                          产污环节一览表

| 污染因素 | 产污环节 | 污染因子 | 治理措施 |  | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评 | 实际 |  |
| 废气 | 腺苷、胞苷（发酵、提取车间） |  |  |  |  |
|  | G1-1、G2-1一级种子培养 | 臭气浓度、非甲烷总烃、颗粒物 | 水喷淋+碱吸收+生物滤池+水喷淋 | 水喷淋+碱吸收+生物滤池+水喷淋 | 一致 |
|  | G1-2、G2-2二级种子培养 | 臭气浓度、非甲烷总烃、颗粒物 | 水喷淋+碱吸收+生物滤池+水喷淋 | 水喷淋+碱吸收+生物滤池+水喷淋 | 一致 |
|  | G1-3、G2-3发酵 | 臭气浓度、非甲烷总烃、颗粒物 | 水喷淋+碱吸收+生物滤池+水喷淋 | 水喷淋+碱吸收+生物滤池+水喷淋 | 一致 |
|  | G1-4、G2-4粉碎包装 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 袋式除尘器 | 一致 |
|  | G1-5、G2-5氨水配置 | 氨 | 碱吸收+生物滤池+水喷淋 | 碱吸收+生物滤池+水喷淋 | 一致 |
|  | 环磷腺苷 |  |  |  |  |
|  | G3-1磷酸化反应 | 氯乙烷、氯化氢 | 两级碱吸收+两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级碱吸收+两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G3-2环化反应 | 氯乙烷、乙腈 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G3-3精馏不凝气 | 乙腈 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G3-4减压浓缩不凝气 | 乙腈 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G3-5萃取 | 二氯甲烷 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G3-6减压浓缩不凝气 | 磷酸三乙酯、磷酸二乙酯、二氯甲烷 | 两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G3-7减压浓缩不凝气 | 二氯甲烷 | 两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G3-8粉碎混料包装 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 袋式除尘器 | 一致 |
|  | 胞磷胆碱 |  |  |  |  |
|  | G4-1缩合反应 | 甲醇、氯化氢 | 两级碱吸收+两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级碱吸收+两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G4-2减压浓缩不凝气 | 甲醇、氯化氢 | 两级碱吸收+两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级碱吸收+两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G4-3干燥过滤 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G4-4结晶 | 乙醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G4-5分离洗涤 | 乙醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G4-6精馏不凝气 | 乙醇 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G4-7精馏不凝气 | 乙醇 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G4-8洗脱 | 乙醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G4-9调pH | 乙醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G4-10纳滤 | 乙醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G4-11精馏不凝气 | 乙醇 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G4-12减压浓缩不凝气 | 乙醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G4-13精馏不凝气 | 乙醇 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G4-14结晶 | 乙醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G4-15分离洗涤 | 乙醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G4-16精馏不凝气 | 乙醇 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G4-17制粒 | 乙醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G4-18干燥不凝气 | 乙醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G4-19结晶 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G4-20分离洗涤 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G4-21精馏不凝气 | 甲醇 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G4-22干燥不凝气 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G4-23粉碎混粉包装 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 袋式除尘器 | 一致 |
|  | 卡培他滨 |  |  |  |  |
|  | G6-1酰化反应 | 二氯甲烷、三乙胺、氯化氢、氯甲酸正戊酯 | 两级碱吸收+两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级碱吸收+两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G6-2萃取 | 二氯甲烷、氯化氢 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G6-3反萃取 | 二氯甲烷 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G6-4蒸馏不凝气 | 二氯甲烷、三乙胺 | 两级深冷+两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G6-5三效蒸发不凝气 | 三乙胺 | 两级深冷+两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G6-6干燥 | 二氯甲烷 | 两级深冷+两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G6-7减压浓缩 | 二氯甲烷 | 两级深冷+两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G6-8结晶 | 异丙醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G6-9分离洗涤 | 异丙醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G6-10精馏不凝气 | 异丙醇 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G6-11干燥不凝气 | 异丙醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G6-12脱酰基反应 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G6-13萃取 | 甲醇、二氯甲烷 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G6-14反萃取 | 甲醇、二氯甲烷 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G6-15精馏不凝气 | 甲醇、二氯甲烷 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G6-16三效蒸发不凝气 | 甲醇 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G6-17干燥 | 二氯甲烷 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G6-18减压浓缩不凝气 | 甲醇、二氯甲烷 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G6-19结晶 | 甲醇 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G6-20分离洗涤 | 甲醇 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G2-21精馏不凝气 | 甲醇 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G6-22三效蒸发不凝气 | 甲醇 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G6-23干燥不凝气 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G6-24脱色 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G6-25过滤 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G2-26结晶 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G6-27离心分离 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G6-28离心洗涤 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G6-29干燥不凝气 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G6-30精馏不凝气 | 甲醇 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G6-31三效蒸发不凝气 | 甲醇 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G6-32粉碎包装 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 袋式除尘器 | 一致 |
|  | 氟达拉滨 |  |  |  |  |
|  | G7-1酰化反应 | 二氯甲烷、氯化氢 | 两级碱吸收+两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级碱吸收+两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G7-2萃取 | 二氯甲烷、氯化氢 | 两级碱吸收+两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级碱吸收+两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G7-3结晶 | 二氯甲烷、甲醇 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G7-4分离洗涤 | 二氯甲烷、甲醇 | 两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G7-5精馏不凝气 | 二氯甲烷、甲醇 | 两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G7-6干燥过滤 | 二氯甲烷 | 两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G7-7干燥不凝气 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-8硝基化反应 | 三氟乙酸酐、二氯甲烷、三氟乙酸 | 两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G7-9萃取 | 二氯甲烷 | 两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G7-10三效蒸发不凝气 | 二氯甲烷 | 两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G7-11结晶 | 二氯甲烷、甲醇 | 两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G7-12分离洗涤 | 二氯甲烷、甲醇 | 两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G7-13精馏不凝气 | 二氯甲烷、甲醇 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G7-14干燥过滤 | 二氯甲烷 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G7-15干燥不凝气 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-16氟代反应 | DMF | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G7-17萃取 | DMF、二氯甲烷 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G7-18减压浓缩不凝气 | DMF、二氯甲烷 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G7-19结晶 | 甲醇、二氯甲烷 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G7-20分离洗涤 | 甲醇、二氯甲烷 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G7-21精馏不凝气 | 甲醇、二氯甲烷 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G7-22干燥过滤 | 甲醇、二氯甲烷 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G7-23干燥不凝气 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-24脱酰基反应 | 甲醇、氨 | 氨甲醇配置罐+车间两级级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 氨甲醇配置罐+车间两级级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-25减压浓缩 | 甲醇、氨 | 氨甲醇配置罐+车间两级级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 氨甲醇配置罐+车间两级级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-26结晶 | 甲醇 | 氨甲醇配置罐+车间两级级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 氨甲醇配置罐+车间两级级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-27分离洗涤 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-28精馏不凝气 | 甲醇 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-29干燥不凝气 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-30酰化反应 | 乙酸酐、乙酸 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-31减压浓缩不凝气 | 乙酸酐、乙酸 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-32精馏不凝气 | 乙酸酐、乙酸 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-33结晶 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-34分离洗涤 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-35精馏不凝气 | 甲醇 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-36脱色 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-37过滤 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-38结晶 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-39分离洗涤 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-40精馏不凝气 | 甲醇 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-41干燥不凝气 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-42氨解反应 | 甲醇、氨 | 车间两级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间两级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-43减压浓缩不凝气 | 甲醇、氨 | 氨甲醇配置罐+车间两级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 氨甲醇配置罐+车间两级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-44结晶 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-45分离洗涤 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-46精馏不凝气 | 甲醇 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-47干燥不凝气 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | 氨甲醇配置废气 | 氨 | 车间两级级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间两级级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | 奥拉帕利 |  |  |  |  |
|  | G8-1Wittig-Horner反应 | 四氢呋喃、三乙胺 | 两级碱吸收+两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级碱吸收+两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G8-2结晶 | 四氢呋喃、三乙胺 | 两级碱吸收+两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级碱吸收+两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G8-3分离洗涤 | 四氢呋喃、三乙胺 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G8-4精馏不凝气 | 四氢呋喃、三乙胺 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G8-5环合反应 | 氨、肼 | 两级深冷+两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G8-6调pH、结晶 | 肼 | 两级深冷+两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G8-7缩合反应 | 乙腈 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G8-8结晶 | 乙腈 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G8-9分离洗涤 | 乙腈 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G8-10精馏不凝气 | 乙腈 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G8-11干燥 | 乙腈 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G8-12脱色 | DMF | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G8-13过滤 | DMF | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G8-14结晶 | DMF | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G8-15分离洗涤 | DMF、乙醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G8-16精馏不凝气 | DMF、乙醇 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G8-17干燥 | 乙醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G8-18粉碎包装 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 袋式除尘器 | 一致 |
|  | 制剂产品 |  |  |  |  |
|  | G9-1干燥 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 袋式除尘器 | 一致 |
|  | G9-2整粒 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 袋式除尘器 | 一致 |
|  | 危废暂存间 |  |  |  |  |
|  | 危废暂存间 | VOCs | 水喷淋+生物滤池 | 水喷淋+生物滤池 | 一致 |
|  | 焚烧炉烟气 |  |  |  |  |
|  | 焚烧炉 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、硫化氢、一氧化碳、二噁英 | SNCR脱硝+水冷旋风除尘+半干急冷吸收+干式脱酸+布袋除尘+碱喷淋洗涤 | 低低氮燃烧器，SNCR脱硝+水冷旋风除尘+半干急冷吸收+干式脱酸+布袋除尘+碱喷淋洗涤 | 增加低氮燃烧器 |
|  | 罐区废气 |  |  |  |  |
|  | 储罐呼吸气 | 乙腈、甲醇、异丙醇、乙醇、乙酸酐 | 水喷淋+RTO装置 | 水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | 储罐呼吸气 | 二氯甲烷 | 深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | 污水处理站 |  |  |  |  |
|  | 污水处理站 | NH3、H2S、臭气浓度、非甲烷总烃 | 水喷淋+生物滤池装置 | 水喷淋+生物滤池装置 | 一致 |
| 废水 | 腺苷 |  |  |  |  |
|  | W1-1、W2-1膜过滤废水 | pH、COD、BOD5、SS、 NH3-N、TN | 送厂区污水处理站进行处理 | 送厂区污水处理站进行处理 | 一致 |
|  | W1-2、W2-2减压浓缩污冷凝水 | pH、COD、BOD5、SS、 NH3-N、TN | 送厂区污水处理站进行处理 | 送厂区污水处理站进行处理 | 一致 |
|  | W1-3、W2-3离心分离废水 | pH、COD、BOD5、SS、 NH3-N、TN | 送厂区污水处理站进行处理 | 送厂区污水处理站进行处理 | 一致 |
|  | W1-4、W2-4减压浓缩污冷凝水 | pH、COD、BOD5、SS、 NH3-N、TN | 送厂区污水处理站进行处理 | 送厂区污水处理站进行处理 | 一致 |
|  | W1-5、W2-5减压浓缩污冷凝水 | pH、COD、BOD5、SS、 NH3-N、TN | 送厂区污水处理站进行处理 | 送厂区污水处理站进行处理 | 一致 |
|  | W1-6、W2-6干燥污冷凝水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN | 送厂区污水处理站进行处理 | 送厂区污水处理站进行处理 | 一致 |
|  | W1-7、W2-7发酵废气冷凝水 | pH、COD、BOD5、SS、 NH3-N、TN | 送厂区污水处理站进行处理 | 送厂区污水处理站进行处理 | 一致 |
|  | W1-8、W2-8发酵罐清洗废水 | pH、COD、BOD5、SS、 NH3-N、TN、 TP | 送厂区污水处理站进行处理 | 送厂区污水处理站进行处理 | 一致 |
|  | W1-9、W2-9过滤膜清洗废水 | pH、COD、BOD5、SS、 NH3-N、TN、 TP | 灭菌后送厂区污水处理站进行处理 | 灭菌后送厂区污水处理站进行处理 | 一致 |
|  | 环磷腺苷 |  |  |  |  |
|  | W3-1减压浓缩污冷凝水 | pH、COD、BOD5、SS、 NH3-N、 TN | 送厂区污水处理站进行处理 | 送厂区污水处理站进行处理 | 一致 |
|  | W3-2减压浓缩污冷凝水 | pH、COD、BOD5、SS、 NH3-N、 TN | 送厂区污水处理站进行处理 | 送厂区污水处理站进行处理 | 一致 |
|  | W3-3干燥污冷凝水 | pH、COD、BOD5、SS、 NH3-N、 TN | 送厂区污水处理站进行处理 | 送厂区污水处理站进行处理 | 一致 |
|  | W3-4离心分离 | pH、COD、BOD5、SS、 NH3-N、TN、 TP | 送厂区污水处理站进行处理 | 送厂区污水处理站进行处理 | 一致 |
|  | W3-5离心洗涤 | pH、COD、BOD5、SS、 NH3-N、 TN、 TP | 送厂区污水处理站进行处理 | 送厂区污水处理站进行处理 | 一致 |
|  | W3-6干燥污冷凝水 | pH、COD、BOD5、SS、 NH3-N、TN | 送厂区污水处理站进行处理 | 送厂区污水处理站进行处理 | 一致 |
|  | 胞磷胆碱 |  |  |  |  |
|  | W4-1三效蒸发污冷凝水 | pH、COD、BOD5、SS、 NH3-N、 TN | 送厂区污水处理站进行处理 | 送厂区污水处理站进行处理 | 一致 |
|  | W4-2减压浓缩污冷凝水 | pH、COD、BOD5、SS、 NH3-N、 TN | 送厂区污水处理站进行处理 | 送厂区污水处理站进行处理 | 一致 |
|  | W4-3精馏废水 | pH、COD、BOD5、SS、 NH3-N、 TN | 送厂区污水处理站进行处理 | 送厂区污水处理站进行处理 | 一致 |
|  | W4-4精馏废水 | pH、COD、BOD5、SS、 NH3-N、TN、 TP | 送厂区污水处理站进行处理 | 送厂区污水处理站进行处理 | 一致 |
|  | W4-5精馏废水 | pH、COD、BOD5、SS、 NH3-N、TN、 TP | 送厂区污水处理站进行处理 | 送厂区污水处理站进行处理 | 一致 |
|  | W4-6精馏废水 | pH、COD、BOD5、SS、 NH3-N、 TN | 送厂区污水处理站进行处理 | 送厂区污水处理站进行处理 | 一致 |
|  | W4-7精馏废水 | pH、COD、BOD5、SS、 NH3-N、TN、 TP | 送厂区污水处理站进行处理 | 送厂区污水处理站进行处理 | 一致 |
|  | W4-8减压浓缩污冷凝水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN | 送厂区污水处理站进行处理 | 送厂区污水处理站进行处理 | 一致 |
|  | W4-9三效蒸发污冷凝水 | pH、COD、BOD5、SS、 NH3-N、 TN | 送厂区污水处理站进行处理 | 精馏后母液送厂区污水处理站进行处理 | 不一致 |
|  | W4-10树脂清洗废水 | pH、COD、BOD5、SS、 NH3-N、TN、 TP | 送厂区污水处理站进行处理 | 送厂区污水处理站进行处理 | 一致 |
|  | 卡培他滨 |  |  |  |  |
|  | W6-1三效蒸发污冷凝水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、二氯甲烷 | 经大孔径吸附树脂吸附二氯甲烷后送厂区污水处理站进行处理 | 分层后水相外排进入厂区污水处理站，有机相（二氯己烷）送溶剂会收车间进行精馏回收 | 不一致 |
|  | W6-2三效蒸发污冷凝水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、二氯甲烷 | 经大孔径吸附树脂吸附二氯甲烷后送厂区污水处理站进行处理 | 分层后水相外排进入厂区污水处理站，有机相（二氯己烷）送溶剂会收车间进行精馏回收 | 不一致 |
|  | W6-3三效蒸发污冷凝水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN | 送厂区污水处理站进行处理 | 送厂区污水处理站进行处理 | 一致 |
|  | W6-4三效蒸发污冷凝水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN | 送厂区污水处理站进行处理 | 送厂区污水处理站进行处理 | 一致 |
|  | 氟达拉滨 |  |  |  |  |
|  | W7-1萃取 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、二氯甲烷 | 经大孔径吸附树脂吸附二氯甲烷后送厂区污水处理站进行处理 | 分层后水相外排进入厂区污水处理站，有机相（二氯己烷）送溶剂会收车间进行精馏回收 | 不一致 |
|  | W7-2三效蒸发污冷凝水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、二氯甲烷 | 经大孔径吸附树脂吸附二氯甲烷后送厂区污水处理站进行处理 | 分层后水相外排进入厂区污水处理站，有机相（二氯己烷）送溶剂会收车间进行精馏回收 | 不一致 |
|  | W7-3减压浓缩污冷凝水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、二氯甲烷 | 经大孔径吸附树脂吸附二氯甲烷后送厂区污水处理站进行处理 | 分层后水相外排进入厂区污水处理站，有机相（二氯己烷）送溶剂会收车间进行精馏回收 | 不一致 |
|  | 奥拉帕利 |  |  |  |  |
|  | W8-1精馏污冷凝水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN | 送厂区污水处理站进行处理 | 送厂区污水处理站进行处理 | 一致 |
|  | W8-2干燥污冷凝水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN | 送厂区污水处理站进行处理 | 送厂区污水处理站进行处理 | 一致 |
|  | W8-3三效蒸发污冷凝水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN | 送厂区污水处理站进行处理 | 送厂区污水处理站进行处理 | 一致 |
|  | 干W8-4燥污冷凝水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN | 送厂区污水处理站进行处理 | 送厂区污水处理站进行处理 | 一致 |
|  | 制剂产品 |  |  |  |  |
|  | W9-1设备清洗废气 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN | 送厂区污水处理站进行处理 | 送厂区污水处理站进行处理 | 一致 |
|  | 公用工程 |  |  |  |  |
|  | 车间清洗废水、设备清洗废水、碱吸收及水喷淋废水、发酵废气处置装置废水、循环冷却水排水、水环真空泵废水、供热系统排水、纯水站废水、活性炭吸附/脱附装置冷凝水 | pH、COD、BOD5、 NH3-N、SS、TN、TP、二氯甲烷 | 进污水处理站 | 进污水处理站 | 一致，大孔径吸附树脂冷凝废水不再产生 |
| 固废 | 腺苷、胞苷车间 |  |  |  |  |
|  | S1-1、S2-1过滤滤渣 | 腺苷、活性炭、水等 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | 环磷腺苷 |  |  |  |  |
|  | S3-1减压浓缩釜残 | 中间体2、磷酸三乙酯等 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S3-2减压浓缩釜残 | 环磷腺苷、氯化钾、水、磷酸三乙酯等 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S3-3过滤滤渣 | 活性炭、水、环磷腺苷等 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | 胞磷胆碱 |  |  |  |  |
|  | S4-1脱水污盐 | 甲醇、水等 | 干燥后回用生产 | 不再使用硫酸钠干燥，母液进入甲醇精馏塔精馏，釜残进入污水处理站处理 | 不一致 |
|  | S4-2过滤滤渣 | 碳酸钙、水、中间体2、磷酸胆碱等 | 干燥后交由有资质危险单位处置 | 干燥后交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | S4-3三效蒸发釜残 | 氯化钠、水、中间体2、磷酸胆碱等 | 干燥后交由有资质危险单位处置 | 不再产生 | 不一致 |
|  | S4-4精馏釜残 | 碳酸钙、水、中间体2、磷酸胆碱、乙醇等 | 干燥后交由有资质危险单位处置 | 作为废水处理 | 不一致 |
|  | S4-5过滤滤渣 | 活性炭、水、中间体2等 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S4-6过滤滤渣 | 阳离子树脂、胞磷胆碱、水 | 再生后回用 | 再生后回用 | 一致 |
|  | S4-7三效蒸发釜残 | 胞磷胆碱、磷酸胆碱、甲醇等 | 干燥后交由有资质危险单位处置 | 电炉干燥后进焚烧炉 | 不一致 |
|  | S4-8废树脂 | 胞苷酸、中间体3、中间体2、乙醇、水、树脂等 | 交由有资质单位处置 | 交由有资质单位处置 | 一致 |
|  | 卡培他滨 |  |  |  |  |
|  | S6-1蒸馏冷凝废液 | 三乙胺、二氯甲烷 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | S6-2三效蒸发釜残 | 氯化钠、水、氯甲酸钠、中间体、三乙胺等 | 干燥后交由有资质危险单位处置 | 干燥后交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | S6-3脱水污盐 | 二氯甲烷、水、正戊醇、硫酸钠等 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | S6-4精馏釜残 | 异丙醇、正戊醇、中间体、催化剂、缩合物等 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S6-5精馏冷凝废液 | 甲醇、二氯甲烷 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | S6-6三效蒸发釜残 | 乙酸钠、氯化钠、卡培他滨、甲醇、水等 | 干燥后交由有资质单位处置 | 干燥后交由有资质单位处置 | 一致 |
|  | S6-7脱水污盐 | 二氯甲烷、水、甲醇、硫酸钠等 | 交由有资质单位处置 | 交由有资质单位处置 | 一致 |
|  | S6-8三效蒸发釜残 | 乙酸钠、氯化钠、卡培他滨、中间体、水、甲醇等 | 干燥后交由有资质单位处置 | 干燥后交由有资质单位处置 | 一致 |
|  | S6-9过滤滤渣 | 活性炭、水、甲醇等 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S6-10三效蒸发釜残 | 甲醇、中间体、卡培他滨、水等 | 干燥后交由有资质单位处置 | 干燥后交由有资质单位处置 | 一致 |
|  | 氟达拉滨 |  |  |  |  |
|  | S7-1精馏釜残 | 中间体1水、苯甲酰氯、苯甲酸、甲醇等 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | S7-2脱水污盐 | 二氯甲烷、水、硫酸钠等 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | S7-3三效蒸发釜残 | 三氟乙酸钠、三氟乙酸四甲基铵、四甲基硝酸铵、水等 | 干燥后交由有资质危险单位处置 | 干燥后交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | S7-4精馏釜残 | 异丙醇、戊醇、中间体、催化剂、缩合物等 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S7-5脱水污盐 | 二氯甲烷、水、硫酸钠等 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | S7-6减压浓缩釜残 | 中间体3、四丁基亚硝酸铵、四丁基氟化铵、DMF等 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S7-7精馏釜残 | 中间体3、四丁基亚硝酸铵、四丁基氟化铵、DMF、水、甲醇、等 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S7-8脱水污盐 | 二氯甲烷、水、硫酸钠等 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | S7-9精馏釜残 | 中间体4、苯甲酰胺、甲醇等 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S7-10精馏釜残 | 乙酸酐、乙酸 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S7-11精馏釜残 | 中间体5、苯甲酰胺、甲醇等 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S7-12过滤滤渣 | 中间体5、活性炭、甲醇等 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S7-13精馏釜残 | 中间体5、苯甲酰胺、甲醇等 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S7-14精馏釜残 | 氟达拉滨、乙酰胺、甲醇等 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | 奥拉帕利 |  |  |  |  |
|  | 精S8-1馏釜残 | 苯并呋喃-磷酸二甲酯、中间体1、水、四氢呋喃、磷酸二甲酯等 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | S8-2三效蒸发釜残 | 中间体2、肼盐酸盐、水、氯化钠、氯化铵等 | 干燥后交由有资质危险单位处置 | 干燥后交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | S8-3精馏釜残 | 乙腈、1-环丙甲酰基哌嗪、四甲基脲、HOBt、DIEA、HBTU、奥拉帕利、DIEA六氟磷酸盐等 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | S8-4过滤残渣 | 奥拉帕利、DMF、活性炭 等 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S8-5精馏釜残 | 奥拉帕利、DMF等 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | 其他公用单元 |  |  |  |  |
|  | 废包装袋 | 沾染有原料 | 定期外售 | 定期外售 | 一致 |
|  | 废包装桶 | 沾染有危险化学品原料 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | 废滤袋 | 沾染有危险化学品原料 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | 污水处理站污泥 | / | 外售 | 交有资质单位处置 | 处置单位变更 |
|  | 焚烧炉 |  |  |  |  |
|  | 焚烧灰渣 | 飞灰、灰渣 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | 碱液再生池沉渣 | CaCl2、CaSO4、CaF2、Ca(OH)2等 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | 废碱液 | Na2SO4、NaOH | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | 废活性炭 | 二噁英等污染物 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | 活性炭吸附/脱附装置 |  |  |  |  |
|  | 精馏废液 | DMF、三乙胺、磷酸三乙酯、磷酸二乙酯、氯化亚砜、氯甲酸正戊酯、氯乙烷、三氟乙酸、四氢呋喃、乙腈等 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | 三效蒸发废液 | DMF、磷酸三乙酯、磷酸二乙酯、氯化亚砜、氯甲酸正戊酯、水 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | 废活性炭 | 废炭、有机溶剂 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | 大孔径吸附树脂（实际采用分层处理） |  |  |  |  |
|  | 精馏废液 | 水、二氯甲烷等 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 定期外售 | 定期外售 | 一致 |
|  | 废包装袋 | / | 定期外售 | 定期外售 | 一致 |

## 3.8项目变动情况

项目厂址位置、生产规模等方面均与环评及批复要求一致。与环评及批复不一致的地方有：

- 工艺变动

本项目胞磷胆碱生产工艺中间体2粗品生产过程中减压浓缩后母液不再采用加入硫酸钠干燥过滤，而是采用精馏塔精馏，精馏冷凝液甲醇回用于生产，其中废气G4-3处理方式不变，固废S4-1主要成分为水及少量甲醇进入污水处理站处理；此处工艺的调整不新增污染物，但是减少了固废S4-1的产生，不属于导致新增污染物或污染物排放量增加的情况，因此不属于重大变动。

胞磷胆碱生产工艺中间体2粗品生产过程中纳滤后废水主要为水和少量磷酸胆碱，不再采用三效蒸发，直接进入污水处理站进行处理；此处工艺的调整不新增污染物，但是减少了固废量S4-3的产生，实际建设过程中磷酸胆碱等除含易降解的营养物质外，不含重金属、持久性有机物等有毒有害成分，直接进入污水处理站进行处理。该处理措施可以满足相关法规和排放标准要求，同时可有效改善废水的可生化性，提高废水的处理效果，从污水处理技术方面是可行的。根据监测数据，废水排放口排放浓度均能满足排放标准，且废水污染物排放总量满足环评批复要求，因此不属于重大变动。

胞磷胆碱生产工艺中间体2粗品生产过程中分离洗涤后母液主要为水和少量磷酸胆碱，直接进入污水处理站进行处理；此处工艺的调整不新增污染物，但是减少了固废量S4-4的产生，实际建设过程中磷酸胆碱等易降解的营养物质外，不含重金属、持久性有机物等有毒有害成分，直接进入污水处理站进行处理。该处理措施可以满足相关法规和排放标准要求，同时可有效改善废水的可生化性，提高废水的处理效果，从污水处理技术方面是可行的。根据监测数据，废水排放口排放浓度均能满足排放标准，且废水污染物排放总量满足环评批复要求，因此不属于重大变动。

2、治理设施变动

（1）废气治理措施

原环评中焚烧炉中“水冷旋风除尘+SNCR脱硝+半干急冷吸收+干式脱酸+布袋除尘+碱喷淋洗涤”处理措施增加了低氮燃烧器，以达到脱氮的更好的效果。根据监测数据，废气总排放口氮氧化物排放浓度均能满足排放标准，且废气污染物排放总量满足环评批复要求，因此不属于重大变动。

原环评新建一套两级深冷+活性炭吸附/脱附装置，本工程建成后调整为依托现有一套两级深冷+活性炭吸附/脱附装置+15m排气筒。根据监测数据，两级深冷+活性炭吸附/脱附装置排放浓度均能满足排放标准，且废气污染物排放总量满足环评批复要求，因此不属于重大变动。

（2）废水治理措施

原环评中卡培他滨、氟达拉滨萃取及蒸发冷凝水废水经大孔径吸附树脂吸附二氯甲烷后进入厂区污水处理站处理，调整为经分层处理后有机相回用于生产（二氯甲烷），水相蒸馏后冷凝液回用于生产（二氯甲烷），蒸馏后浓水进入污水处理站。另外，根据检测数据，经污水处理站处理后的废水污染物排放浓度均能满足排放标准，且废水污染物排放总量满足环评批复要求，因此污水处理站工艺变化后符合技术规范要求，且不属于重大变动。

2、固废变动

本项目胞磷胆碱生产随着工艺调整，固废S4-3不再产生，固废S4-1、S4-4进入污水处理站处理；此处工艺的调整不新增污染物，但是减少了固废量S4-1、S4-4的产生，不属于导致新增污染物或污染物排放量增加的情况。实际建设过程中固废S4-1（主要含水及少量甲醇等）、S4-4（主要含水及少量胞磷胆碱、磷酸胆碱等），因含易降解的营养物质，不含重金属、持久性有机物等有毒有害成分，直接进入污水处理站进行处理。该处理措施可以满足相关法规和排放标准要求，同时可有效改善废水的可生化性，提高废水的处理效果，从污水处理技术方面是可行的。根据监测数据，废水排放口排放浓度均能满足排放标准，且废水污染物排放总量满足环评批复要求，因此不属于重大变动。

固废S4-7（产生量为114.2t/a，主要含甲醇及少量胞磷胆碱、磷酸胆碱等，焚烧后主要产物二氧化碳、水和飞灰），甲醇具有较高热值，不涉及酸性废气及含氯有机废气，实际建设利用现有液/固两用焚烧炉进行处置；根据《《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）中四十条“产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施”。固废S4-7采用焚烧炉进行无害化处理，焚烧炉烟气及产生飞灰等固废均采取措施处理后达标排放或合理处置，减少了危险固废对环境的影响，不属于导致不利环境影响加重的情形；同时根据监测数据，焚烧炉排放口排放浓度均能满足排放标准，且废气污染物排放总量满足环评批复要求，因此不属于重大变动。

本项目与“核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目（二期）”、“年产5吨阿兹夫定及中间体项目”同时验收，同时监测报告为三期项目同步试生产时进行的监测，故监测废气排放浓度为三期项目污染物产排情况合并分析。其中“核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目（二期）”焚烧炉焚烧量减少206.417t/a，综合本项目新增加焚烧炉焚烧量，则调整后焚烧量为减少92.217t/a，能够满足原环评焚烧炉的要求，同时故危废间暂存库能满足调整后危废的暂存。

3、设备变动

（1）腺苷和胞苷和现有肌苷共用生产线，腺苷、胞苷和肌苷不同步生产。为节省投资和节约空间，提取工序结晶罐10台15m3调整为5台10m3，精制工段结晶罐6台15m3调整为5台15m3，结晶釜、脱色釜、离心机减少设备利用腺苷、胞苷空闲设备进行生产，不涉及污染物排放量变化；其中计量罐、储罐、洗酸罐等设备为现有发酵罐配套设备，设备型号及台数的变动不涉及产能变动及污染物排放量的变化；储罐、母液罐型号及台数的变动，导致物料储存周期发生变动，但不涉及污染物排放的变化；因此腺苷和胞苷生产中设备变动均不属于重大变动。

（2）环磷腺苷生产线每批次产量80kg，一年共生产625个批次，同时运转2个批次，年生产300天。决定生产周期的工序为环磷腺苷粗品调pH、结晶工序（周期为23h）。实际建设时环磷腺苷粗品磷酸化反应（周期为4h）调整为每批次产量1345.8kg，一年共生产313个批次，同时运转2个批次，年生产150天，故磷酸化反应釜由2台3m3、1台2m3调整为3台2m3，能满足调整后单批次产品的生产；环磷腺苷粗品萃取反应釜由4台5m3调整为2台，能满足同时运转2个批次要求，不涉及产能变动。精品工段反应物料为1895kg/单批次，精品工段脱色釜由2台2m3调整为1台5m3，结晶釜由2台3m3调整为1台5m3，能满足同时运转2个批次要求，不涉及产能变动；对应配套结晶釜、中转罐、高位罐、储罐、接收罐、配料罐等设备型号及台数的变化；因此环磷腺苷生产中设备变动均不属于重大变动。

实际建设时环磷腺苷烘干工序依托阿兹夫定部分空闲精品烘干设备，环磷腺苷粗品依托在建工程F糖和现有工程利巴韦林中间体四乙酰核糖生产部分设备，主要为粗品生产设备。依托设备可行性分析见下表。

表3-7                 环磷腺苷共用产品批次生产时间汇总表

| 产品名称 | 产能 t/a | 批次产量 kg/批 | 同时运 行批次 | 批次 | 生产周期 h/批 | 生产天数 d/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环磷腺苷与阿兹夫定公用设备 |  |  |  |  |  |  |
| 环磷腺苷 | 50 | 160 | 2 | 313 | 23 | 150 |
| 阿兹夫定精制工序 | 5 | 13 | 1 | 385 | 9 | 145 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 295 |
| 环磷腺苷与四乙酰核糖、F糖公用设备 |  |  |  |  |  |  |
| 利巴韦林中间体四乙酰核糖 | 112.5 | 450 | 5 | 258 | 12 | 26 |
| F糖 | 100 | 150 | 3 | 667 | 12 | 112 |
| 环磷腺苷 | 50 | 160 | 2 | 313 | 23 | 150 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 288 |

由上表可知，公用设备全部利用最大年生产天数为295/288天，可以同时满足本项目环磷腺苷、托阿兹夫定、利巴韦林中间体四乙酰核糖及F糖的需求；因此，本项目环磷腺苷产品和现有工程利巴韦林、在建工程阿兹夫定、F糖共用设备年度周期内可以满足生产需求，不涉及生产能力增加，且年度周期内满负荷工况下能达到设计产品产能。

（3）胞磷胆碱生产线由中间体1、2粗品、中间体2精品和胞磷胆碱成品合成工段组成。其中中间体1、2（生产周期6h，年生产3938批次，同时生产8批次）、中间体2精品（生产周期14h，年生产3938批次，同时生产8批次）、胞磷胆碱成品合成（生产周期14h，年生产1969批次，2批次中间体2精品进行一批次成品合成，同时生产4批次），决定生产周期的工序为中间体2精品的洗脱工序和成品合成（周期均为14h），决定产品产能的工序为成品生产工段。胞磷胆碱生产线每批次产量160kg，一年共生产3938个批次，同时生产8批次；生产周期14h/批，年生产288天。中间体1工段反应最大物料量为4553.3kg/单批次，中间体1、2反应釜由8台5000L调整为4台；为降低市场风险，中间体1、2反应釜调整为同时生产4批次，中间体1、2单批次的产生量不变，增加中间体1、2的生产天数，不影响产品生产周期和产能，故不涉及产能变动及污染物排放量的变化；中间体2精品反应釜由6台5000L调整为4台，中间体2精品能满足同时4批次生产的要求；对应配套干燥设备、接收罐、过滤器、冷凝器、离心机、配料罐、离子交换树脂等配套设备未建设，均不涉及产能变动及污染物排放量的变化；各项储罐型号的变动，导致物料储存周期发生变动，但不涉及污染物排放的变化；因此胞磷胆碱生产中设备变动均不属于重大变动。

（4）卡培他滨生产线每批次产量150kg，一年共生产660个批次，同时生产3批次，中间体、粗品、精品主要设备均无变动，共用工段反应釜由1台3000L调整为1台2000L，能满足单批次产品的生产，不涉及产能变动。高位罐、接收罐、过滤器、冷凝器、缓冲罐、管道泵等配套设备未建设，均不涉及产能变动及污染物排放量的变化。因此卡培他滨生产中设备变动均不属于重大变动。

（5）氟达拉滨生产线每批次产量20kg，一年共生产50个批次，同时生产1批次；中间体1工段反应物料为480kg/单批次，中间体1反应釜由2台2000L、1台1000L调整为2台1000L、1台2000L，能够满足同时运转1个批次要求；中间体2工段反应物料为2393kg/单批次，中间体2反应釜由2台2000L调整为1台2000L，同时利用中间体1闲置的1000L反应釜，能够满足同时运转1个批次要求；中间体3反应釜由1台3000L调整为1台2000L（为利用中间体1工段闲置设备），能满足单批次产品的生产；则生产线主要设备的变动均能满足单批次产品的生产，不涉及产能变动。高位罐、储罐、中转罐、接收罐、冷凝器、配料罐等配套设备体积及台数变化，均不涉及产能变动及污染物排放量的变化。因此氟达拉滨生产中设备变动均不属于重大变动。

（6）奥拉帕利生产线每批次产量200kg，年生产100个批次，同时运转2个批次，中间体1工段反应物料为1433kg/单批次，故中间体1工段反应釜由4台5000L调整为2台5000L、1台2000L，能够满足同时运转2个批次要求；粗品工段反应物料为1606kg/单批次，粗品工段反应釜由2台2000L调整为2台1000L，同时利用中间体1和中间体2闲置的2000L反应釜，能够满足同时运转2个批次要求；成品工段结晶釜反应物料为1071kg/批次，成品工段结晶釜由2台2000L调整为2台1000L，同时利用粗品闲置的2台1000L反应釜，能够满足同时运转2个批次要求；则生产线主要设备的变动均能满足单批次产品的生产，不涉及产能变动。接收罐、离心机、烘箱等配套设备体积及台数变化，均不涉及产能变动及污染物排放量的变化。因此奥拉帕利生产中设备变动均不属于重大变动。

（7）卡培他滨、氟达拉滨、奥拉帕利制剂由2条生产线（一用一备）调整为1条生产线，不涉及产能变动及污染物排放量的变化；因此制剂生产中设备变动均不属于重大变动。

综上，本项目治理措施和设备变动不增加产污，产能不变，不属于重大变动。

# 4 环境保护设施

## 4.1污染物治理/处置设施

### 4.1.1废水

- （1）建设情况

本次工程废水主要为工艺废水、车间清洗废水、设备清洗废水、碱吸收及水喷淋废水、发酵废气处置装置废水、实验室废水、循环冷却水排水、水环真空泵废水、供热系统排水、纯水站废水，工艺废水中含高浓度二氯甲烷废水经大孔径吸附树脂吸附预处理，工艺废水中含有机溶剂、高盐废水进行蒸馏脱溶剂、蒸发脱盐预处理，工艺废水预处理后和车间清洗废水、设备清洗废水、碱吸收及水喷淋废水、水环真空泵废水一并排入厂区现有工程污水处理站，循环冷却水排水、供热系统排水、纯水站废水于厂区总排口排放。污水处理站设计规模为3500m3/d，处理工艺为“水解酸化+IC厌氧反应+两级A/O+化学除磷”，处理后经污水管网排入延津县第二污水处理厂进一步处理，最终进入大沙河。

表4-1                     项目废水来源及环保设施一览表

| 产污环节 | 主要污染物 | 污染治理措施 |  | 排放规律及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、二氯甲烷 | 分层后水相外排进入厂区污水处理站，有机相（二氯己烷）送溶剂会收车间进行精馏回收 | 污水处理站（水解酸化+IC厌氧反应+两级A/O+化学除磷”）处理后 | 连续排放；处理后废水经污水管网进延津县第二污水处理厂，最终排入大沙河 |
| 活性炭脱附废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、二氯甲烷 | / |  |  |
| 大孔径吸附树脂脱附废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、二氯甲烷 | / |  |  |
| 设备清洗废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、二氯甲烷 | / |  |  |
| 碱吸收、水喷淋废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、二氯甲烷 | / |  |  |
| 发酵废气处置装置废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN | / |  |  |
| 车间地面清洗水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP | / |  |  |
| 实验室废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP | / |  |  |
| 水环真空泵废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、二氯甲烷 | / |  |  |
| 循环冷却水排水 | pH、COD、BOD5、SS | / | / |  |
| 供热系统排水 | pH、COD、BOD5、SS | / | / |  |
| 纯水站废水 | pH、COD、BOD5、SS | / | / |  |

- （2）环评及批复要求

工艺废水中含高浓度二氯甲烷废水经大孔径吸附树脂吸附预处理，工艺废水中含有机溶剂、高盐废水进行蒸馏脱溶剂、蒸发脱盐预处理，工艺废水预处理后和车间清洗废水、设备清洗废水、碱吸收及水喷淋废水、水环真空泵废水一并排入厂区现有工程污水处理站，循环冷却水排水、供热系统排水、纯水站废水于厂区总排口排放。污水处理站设计规模为3500m3/d，处理工艺为“水解酸化+IC厌氧反应+两级A/O+化学除磷”，处理后经污水管网排入延津县第二污水处理厂进一步处理，最终进入大沙河。

- （3）对比分析

原环评中卡培他滨、氟达拉滨萃取及蒸发冷凝水废水经大孔径吸附树脂吸附二氯甲烷后进入厂区污水处理站处理，调整为经分层处理后有机相回用于生产（二氯甲烷），水相蒸馏后浓水进入污水处理站，冷凝液回用于生产（二氯甲烷）；故精馏废液不再产生。另外，根据检测数据，经污水处理站处理后的废水污染物排放浓度均能满足排放标准，且废水污染物排放总量满足环评批复要求，因此污水处理站工艺变化后符合技术规范要求，且不属于重大变动。本项目与原环评中废水的处理工艺均一致，未发生变化。

污水处理站实际工艺流程图如下。

图4-1       污水处理站工艺流程图

### 4.1.2废气

项目废气包含：含氯有机废气、不含氯有机废气、发酵废气、危废焚烧炉燃烧废气、危废贮存废气、污水处理站废气、罐区废气。

（1）本次工程产品环磷腺苷、胞磷胆碱、卡培他滨、环氟达拉滨、奥拉帕利生产过程中及储罐大小呼吸产生的不含氯有机废气经管道引入车间一级水喷淋装置/两级水喷淋装置等预处理后，然后引入有机废气收集管道进入一套新建30000m3/h“水喷淋+RTO装置”中处理后通过25m高排气筒排放（和现有工程共用）。

（2）危废焚烧炉燃烧废气经低氮燃烧器、水冷旋风除尘+SNCR脱硝+半干急冷吸收+干式脱酸+布袋除尘+碱喷淋洗涤处理后尾气通过35m高烟囱排放。

（3）本次工程产品环磷腺苷、胞磷胆碱、卡培他滨、氟达拉滨、奥拉帕利生产过程中及储罐大小呼吸产生的含氯经管道引入车间两级碱吸收装置等预处理后，然后引入有机废气收集管道进入现有一套“两级深冷+活性炭吸附装置”处后通过15m高排气筒排放。

- （4）污水处理站对产生恶臭的各处理池进行了加盖封闭，与危废贮存库有机废气经管道引至两套“水喷淋+生物滤池装置”处理后分别通过15m高排气筒排放；

- （5）本次工程产品腺苷、胞苷生产过程中产生的发酵废气经管道引入“碱吸收+生物滤池+水喷淋”装置处理后通过33m高排气筒排放。

- （6）粉碎包装工段在车间内进行二次封闭，在密闭包装间内进行；车间配有抽风装置，车间内呈微负压，粉尘通过设备配套的袋式除尘器进行除尘后无组织散失。

- 本项目生产线均位于密闭生产车间内，同时反应釜设废气收集装置对生产过程废气进行收集。

综上，本项目各废气污染物治理措施工艺流程图见下图。

图4-2   活性炭吸附/脱附装置废气治理措施流程图

图4-3        RTO装置废气废气治理措施流程图

图4-4    本项目各废气污染物治理措施工艺流程图

本项目各废气污染物情况及治理措施情况详见下表：

表4-2                                                    项目废气污染物情况及治理措施情况

| 污染因素 | 产污环节 | 污染因子 | 治理措施 |  | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评 | 实际 |  |
| 废气 | 腺苷、胞苷（发酵、提取车间） |  |  |  |  |
|  | G1-1、G2-1一级种子培养 | 臭气浓度、非甲烷总烃、颗粒物 | 水喷淋+碱吸收+生物滤池+水喷淋 | 水喷淋+碱吸收+生物滤池+水喷淋 | 一致 |
|  | G1-2、G2-2二级种子培养 | 臭气浓度、非甲烷总烃、颗粒物 | 水喷淋+碱吸收+生物滤池+水喷淋 | 水喷淋+碱吸收+生物滤池+水喷淋 | 一致 |
|  | G1-3、G2-3发酵 | 臭气浓度、非甲烷总烃、颗粒物 | 水喷淋+碱吸收+生物滤池+水喷淋 | 水喷淋+碱吸收+生物滤池+水喷淋 | 一致 |
|  | G1-4、G2-4粉碎包装 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 袋式除尘器 | 一致 |
|  | G1-5、G2-5氨水配置 | 氨 | 碱吸收+生物滤池+水喷淋 | 碱吸收+生物滤池+水喷淋 | 一致 |
|  | 环磷腺苷 |  |  |  |  |
|  | G3-1磷酸化反应 | 氯乙烷、氯化氢 | 两级碱吸收+两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级碱吸收+两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G3-2环化反应 | 氯乙烷、乙腈 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G3-3精馏不凝气 | 乙腈 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G3-4减压浓缩不凝气 | 乙腈 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G3-5萃取 | 二氯甲烷 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G3-6减压浓缩不凝气 | 磷酸三乙酯、磷酸二乙酯、二氯甲烷 | 两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G3-7减压浓缩不凝气 | 二氯甲烷 | 两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G3-8粉碎混料包装 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 袋式除尘器 | 一致 |
|  | 胞磷胆碱 |  |  |  |  |
|  | G4-1缩合反应 | 甲醇、氯化氢 | 两级碱吸收+两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级碱吸收+两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G4-2减压浓缩不凝气 | 甲醇、氯化氢 | 两级碱吸收+两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级碱吸收+两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G4-3干燥过滤 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G4-4结晶 | 乙醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G4-5分离洗涤 | 乙醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G4-6精馏不凝气 | 乙醇 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G4-7精馏不凝气 | 乙醇 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G4-8洗脱 | 乙醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G4-9调pH | 乙醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G4-10纳滤 | 乙醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G4-11精馏不凝气 | 乙醇 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G4-12减压浓缩不凝气 | 乙醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G4-13精馏不凝气 | 乙醇 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G4-14结晶 | 乙醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G4-15分离洗涤 | 乙醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G4-16精馏不凝气 | 乙醇 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G4-17制粒 | 乙醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G4-18干燥不凝气 | 乙醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G4-19结晶 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G4-20分离洗涤 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G4-21精馏不凝气 | 甲醇 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G4-22干燥不凝气 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G4-23粉碎混粉包装 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 袋式除尘器 | 一致 |
|  | 卡培他滨 |  |  |  |  |
|  | G6-1酰化反应 | 二氯甲烷、三乙胺、氯化氢、氯甲酸正戊酯 | 两级碱吸收+两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级碱吸收+两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G6-2萃取 | 二氯甲烷、氯化氢 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G6-3反萃取 | 二氯甲烷 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G6-4蒸馏不凝气 | 二氯甲烷、三乙胺 | 两级深冷+两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G6-5三效蒸发不凝气 | 三乙胺 | 两级深冷+两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G6-6干燥 | 二氯甲烷 | 两级深冷+两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G6-7减压浓缩 | 二氯甲烷 | 两级深冷+两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G6-8结晶 | 异丙醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G6-9分离洗涤 | 异丙醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G6-10精馏不凝气 | 异丙醇 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G6-11干燥不凝气 | 异丙醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G6-12脱酰基反应 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G6-13萃取 | 甲醇、二氯甲烷 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G6-14反萃取 | 甲醇、二氯甲烷 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G6-15精馏不凝气 | 甲醇、二氯甲烷 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G6-16三效蒸发不凝气 | 甲醇 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G6-17干燥 | 二氯甲烷 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G6-18减压浓缩不凝气 | 甲醇、二氯甲烷 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G6-19结晶 | 甲醇 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G6-20分离洗涤 | 甲醇 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G2-21精馏不凝气 | 甲醇 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G6-22三效蒸发不凝气 | 甲醇 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G6-23干燥不凝气 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G6-24脱色 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G6-25过滤 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G2-26结晶 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G6-27离心分离 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G6-28离心洗涤 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G6-29干燥不凝气 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G6-30精馏不凝气 | 甲醇 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G6-31三效蒸发不凝气 | 甲醇 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G6-32粉碎包装 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 袋式除尘器 | 一致 |
|  | 氟达拉滨 |  |  |  |  |
|  | G7-1酰化反应 | 二氯甲烷、氯化氢 | 两级碱吸收+两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级碱吸收+两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G7-2萃取 | 二氯甲烷、氯化氢 | 两级碱吸收+两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级碱吸收+两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G7-3结晶 | 二氯甲烷、甲醇 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G7-4分离洗涤 | 二氯甲烷、甲醇 | 两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G7-5精馏不凝气 | 二氯甲烷、甲醇 | 两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G7-6干燥过滤 | 二氯甲烷 | 两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G7-7干燥不凝气 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-8硝基化反应 | 三氟乙酸酐、二氯甲烷、三氟乙酸 | 两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G7-9萃取 | 二氯甲烷 | 两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G7-10三效蒸发不凝气 | 二氯甲烷 | 两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G7-11结晶 | 二氯甲烷、甲醇 | 两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G7-12分离洗涤 | 二氯甲烷、甲醇 | 两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G7-13精馏不凝气 | 二氯甲烷、甲醇 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G7-14干燥过滤 | 二氯甲烷 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G7-15干燥不凝气 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-16氟代反应 | DMF | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G7-17萃取 | DMF、二氯甲烷 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G7-18减压浓缩不凝气 | DMF、二氯甲烷 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G7-19结晶 | 甲醇、二氯甲烷 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G7-20分离洗涤 | 甲醇、二氯甲烷 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G7-21精馏不凝气 | 甲醇、二氯甲烷 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G7-22干燥过滤 | 甲醇、二氯甲烷 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G7-23干燥不凝气 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-24脱酰基反应 | 甲醇、氨 | 氨甲醇配置罐+车间两级级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 氨甲醇配置罐+车间两级级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-25减压浓缩 | 甲醇、氨 | 氨甲醇配置罐+车间两级级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 氨甲醇配置罐+车间两级级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-26结晶 | 甲醇 | 氨甲醇配置罐+车间两级级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 氨甲醇配置罐+车间两级级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-27分离洗涤 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-28精馏不凝气 | 甲醇 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-29干燥不凝气 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-30酰化反应 | 乙酸酐、乙酸 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-31减压浓缩不凝气 | 乙酸酐、乙酸 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-32精馏不凝气 | 乙酸酐、乙酸 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-33结晶 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-34分离洗涤 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-35精馏不凝气 | 甲醇 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-36脱色 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-37过滤 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-38结晶 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-39分离洗涤 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-40精馏不凝气 | 甲醇 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-41干燥不凝气 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-42氨解反应 | 甲醇、氨 | 车间两级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间两级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-43减压浓缩不凝气 | 甲醇、氨 | 氨甲醇配置罐+车间两级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 氨甲醇配置罐+车间两级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-44结晶 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-45分离洗涤 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-46精馏不凝气 | 甲醇 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G7-47干燥不凝气 | 甲醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | 氨甲醇配置废气 | 氨 | 车间两级级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间两级级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | 奥拉帕利 |  |  |  |  |
|  | G8-1Wittig-Horner反应 | 四氢呋喃、三乙胺 | 两级碱吸收+两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级碱吸收+两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G8-2结晶 | 四氢呋喃、三乙胺 | 两级碱吸收+两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级碱吸收+两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G8-3分离洗涤 | 四氢呋喃、三乙胺 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G8-4精馏不凝气 | 四氢呋喃、三乙胺 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G8-5环合反应 | 氨、肼 | 两级深冷+两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G8-6调pH、结晶 | 肼 | 两级深冷+两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+两级深冷凝+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G8-7缩合反应 | 乙腈 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G8-8结晶 | 乙腈 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G8-9分离洗涤 | 乙腈 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G8-10精馏不凝气 | 乙腈 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G8-11干燥 | 乙腈 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G8-12脱色 | DMF | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G8-13过滤 | DMF | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G8-14结晶 | DMF | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | G8-15分离洗涤 | DMF、乙醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G8-16精馏不凝气 | DMF、乙醇 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G8-17干燥 | 乙醇 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | G8-18粉碎包装 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 袋式除尘器 | 一致 |
|  | 制剂产品 |  |  |  |  |
|  | G9-1干燥 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 袋式除尘器 | 一致 |
|  | G9-2整粒 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 袋式除尘器 | 一致 |
|  | 危废暂存间 |  |  |  |  |
|  | 危废暂存间 | VOCs | 水喷淋+生物滤池 | 水喷淋+生物滤池 | 一致 |
|  | 焚烧炉烟气 |  |  |  |  |
|  | 焚烧炉 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、硫化氢、一氧化碳、二噁英 | SNCR脱硝+水冷旋风除尘+半干急冷吸收+干式脱酸+布袋除尘+碱喷淋洗涤 | 低低氮燃烧器，SNCR脱硝+水冷旋风除尘+半干急冷吸收+干式脱酸+布袋除尘+碱喷淋洗涤 | 增加低氮燃烧器 |
|  | 罐区废气 |  |  |  |  |
|  | 储罐呼吸气 | 乙腈、甲醇、异丙醇、乙醇、乙酸酐 | 水喷淋+RTO装置 | 水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | 储罐呼吸气 | 二氯甲烷 | 深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | 污水处理站 |  |  |  |  |
|  | 污水处理站 | NH3、H2S、臭气浓度、非甲烷总烃 | 水喷淋+生物滤池装置 | 水喷淋+生物滤池装置 | 一致 |

### 4.1.3噪声

本项目噪声源主要为离心机、风机、各种泵等机械设备噪声。工程对高噪声设备采取减振、厂房隔声及距离衰减等降噪措施，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

各类主要设备的噪声源强见下表。

表 4-3                  项目营运期车间主要设备噪声源强

| 车间 | 污染源名称 | 环评批复 |  |  | 实际建设 |  |  | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量（台） | 声压级 | 治理措施 | 数量（台） | 声压级 | 治理措施 |  |
| 发酵车间1（肌苷） | 风机 | 8 | 90 | 隔声、消声 | 8 | 90 | 隔声、消声 | 一致 |
|  | 泵类 | 16 | 80 | 减震、隔声 | 16 | 80 | 减震、隔声 | 一致 |
| 提取车间1（肌苷） | 泵类 | 48 | 80 | 减震、隔声 | 48 | 80 | 减震、隔声 | 一致 |
|  | 离心机 | 12 | 80 | 减震、隔声 | 12 | 80 | 减震、隔声 | 一致 |
| 胞苷车间 | 风机 | 2 | 90 | 隔声、消声 | 2 | 90 | 隔声、消声 | 一致 |
|  | 泵类 | 16 | 80 | 减震、隔声 | 16 | 80 | 减震、隔声 | 一致 |
|  | 离心机 | 4 | 80 | 减震、隔声 | 4 | 80 | 减震、隔声 | 一致 |
| 卡培他滨、氟达拉滨、奥拉帕利车间 | 风机 | 2 | 90 | 隔声、消声 | 2 | 90 | 隔声、消声 | 一致 |
|  | 泵类 | 26 | 80 | 减震、隔声 | 15 | 80 | 减震、隔声 | 减少11台 |
|  | 离心机 | 4 | 80 | 减震、隔声 | 3 | 80 | 减震、隔声 | 减少1台 |
| 磷酰胆碱钙车间（胞磷胆碱） | 风机 | 2 | 90 | 隔声、消声 | 2 | 90 | 隔声、消声 | 一致 |
|  | 泵类 | 30 | 80 | 减震、隔声 | 22 | 80 | 减震、隔声 | 减少8台 |
|  | 离心机 | 17 | 80 | 减震、隔声 | 10 | 80 | 减震、隔声 | 减少7台 |

### 4.1.4固体废物

本项目产生的固体废物包括一般固废和危险废物。本次工程一般固废主要为污水处理站污泥、废包装袋。危险废物包括过滤滤渣、减压浓缩釜残、脱水污盐、三效蒸发釜残、精馏釜残、废树脂、蒸馏冷凝废液、精馏冷凝废液以及焚烧炉产生的飞灰、灰渣、废活性炭、碱液再生池沉渣、废碱液、原料包装产生的废包装桶、废滤袋和废气治理措施产生的废活性炭、精馏废液、三效蒸发废液。

项目产生的固废种类及处置措施情况见下表。

表 4-4                               固体废物产生量及处置措施

| 属性 | 固废名称 | 污染因子 | 项目处置措施 |  | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评批复 | 实际情况 |  |
| 固废 | 腺苷、胞苷车间 |  |  |  |  |
|  | S1-1、S2-1过滤滤渣 | 腺苷、活性炭、水等 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | 环磷腺苷 |  |  |  |  |
|  | S3-1减压浓缩釜残 | 中间体2、磷酸三乙酯等 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S3-2减压浓缩釜残 | 环磷腺苷、氯化钾、水、磷酸三乙酯等 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S3-3过滤滤渣 | 活性炭、水、环磷腺苷等 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | 胞磷胆碱 |  |  |  |  |
|  | S4-1脱水污盐 | 甲醇、水等 | 干燥后回用生产 | 不再使用硫酸钠干燥，母液进入甲醇精馏塔精馏，釜残进入污水处理站处理 | 不一致 |
|  | S4-2过滤滤渣 | 碳酸钙、水、中间体2、磷酸胆碱等 | 干燥后交由有资质危险单位处置 | 干燥后交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | S4-3三效蒸发釜残 | 氯化钠、水、中间体2、磷酸胆碱等 | 干燥后交由有资质危险单位处置 | 不再产生 | 不一致 |
|  | S4-4精馏釜残 | 碳酸钙、水、中间体2、磷酸胆碱、乙醇等 | 干燥后交由有资质危险单位处置 | 作为废水处理 | 不一致 |
|  | S4-5过滤滤渣 | 活性炭、水、中间体2等 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S4-6过滤滤渣 | 阳离子树脂、胞磷胆碱、水 | 再生后回用 | 再生后回用 | 一致 |
|  | S4-7三效蒸发釜残 | 胞磷胆碱、磷酸胆碱、甲醇等 | 干燥后交由有资质危险单位处置 | 电炉干燥后进焚烧炉 | 不一致 |
|  | S4-8废树脂 | 胞苷酸、中间体3、中间体2、乙醇、水、树脂等 | 交由有资质单位处置 | 交由有资质单位处置 | 一致 |
|  | 卡培他滨 |  |  |  |  |
|  | S6-1蒸馏冷凝废液 | 三乙胺、二氯甲烷 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | S6-2三效蒸发釜残 | 氯化钠、水、氯甲酸钠、中间体、三乙胺等 | 干燥后交由有资质危险单位处置 | 干燥后交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | S6-3脱水污盐 | 二氯甲烷、水、正戊醇、硫酸钠等 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | S6-4精馏釜残 | 异丙醇、正戊醇、中间体、催化剂、缩合物等 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S6-5精馏冷凝废液 | 甲醇、二氯甲烷 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | S6-6三效蒸发釜残 | 乙酸钠、氯化钠、卡培他滨、甲醇、水等 | 干燥后交由有资质单位处置 | 干燥后交由有资质单位处置 | 一致 |
|  | S6-7脱水污盐 | 二氯甲烷、水、甲醇、硫酸钠等 | 交由有资质单位处置 | 交由有资质单位处置 | 一致 |
|  | S6-8三效蒸发釜残 | 乙酸钠、氯化钠、卡培他滨、中间体、水、甲醇等 | 干燥后交由有资质单位处置 | 干燥后交由有资质单位处置 | 一致 |
|  | S6-9过滤滤渣 | 活性炭、水、甲醇等 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S6-10三效蒸发釜残 | 甲醇、中间体、卡培他滨、水等 | 干燥后交由有资质单位处置 | 干燥后交由有资质单位处置 | 一致 |
|  | 氟达拉滨 |  |  |  |  |
|  | S7-1精馏釜残 | 中间体1水、苯甲酰氯、苯甲酸、甲醇等 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | S7-2脱水污盐 | 二氯甲烷、水、硫酸钠等 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | S7-3三效蒸发釜残 | 三氟乙酸钠、三氟乙酸四甲基铵、四甲基硝酸铵、水等 | 干燥后交由有资质危险单位处置 | 干燥后交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | S7-4精馏釜残 | 异丙醇、戊醇、中间体、催化剂、缩合物等 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S7-5脱水污盐 | 二氯甲烷、水、硫酸钠等 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | S7-6减压浓缩釜残 | 中间体3、四丁基亚硝酸铵、四丁基氟化铵、DMF等 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S7-7精馏釜残 | 中间体3、四丁基亚硝酸铵、四丁基氟化铵、DMF、水、甲醇、等 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S7-8脱水污盐 | 二氯甲烷、水、硫酸钠等 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | S7-9精馏釜残 | 中间体4、苯甲酰胺、甲醇等 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S7-10精馏釜残 | 乙酸酐、乙酸 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S7-11精馏釜残 | 中间体5、苯甲酰胺、甲醇等 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S7-12过滤滤渣 | 中间体5、活性炭、甲醇等 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S7-13精馏釜残 | 中间体5、苯甲酰胺、甲醇等 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S7-14精馏釜残 | 氟达拉滨、乙酰胺、甲醇等 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | 奥拉帕利 |  |  |  |  |
|  | 精S8-1馏釜残 | 苯并呋喃-磷酸二甲酯、中间体1、水、四氢呋喃、磷酸二甲酯等 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | S8-2三效蒸发釜残 | 中间体2、肼盐酸盐、水、氯化钠、氯化铵等 | 干燥后交由有资质危险单位处置 | 干燥后交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | S8-3精馏釜残 | 乙腈、1-环丙甲酰基哌嗪、四甲基脲、HOBt、DIEA、HBTU、奥拉帕利、DIEA六氟磷酸盐等 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | S8-4过滤残渣 | 奥拉帕利、DMF、活性炭 等 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S8-5精馏釜残 | 奥拉帕利、DMF等 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | 其他公用单元 |  |  |  |  |
|  | 废包装袋 | 沾染有原料 | 定期外售 | 定期外售 | 一致 |
|  | 废包装桶 | 沾染有危险化学品原料 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | 废滤袋 | 沾染有危险化学品原料 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | 污水处理站污泥 | / | 外售 | 交有资质单位处置 | 处置单位变更 |
|  | 焚烧炉 |  |  |  |  |
|  | 焚烧灰渣 | 飞灰、灰渣 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | 碱液再生池沉渣 | CaCl2、CaSO4、CaF2、Ca(OH)2等 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | 废碱液 | Na2SO4、NaOH | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | 废活性炭 | 二噁英等污染物 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | 活性炭吸附/脱附装置 |  |  |  |  |
|  | 精馏废液 | DMF、三乙胺、磷酸三乙酯、磷酸二乙酯、氯化亚砜、氯甲酸正戊酯、氯乙烷、三氟乙酸、四氢呋喃、乙腈等 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | 三效蒸发废液 | DMF、磷酸三乙酯、磷酸二乙酯、氯化亚砜、氯甲酸正戊酯、水 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | 废活性炭 | 废炭、有机溶剂 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | 大孔径吸附树脂（实际采用分层处理） |  |  |  |  |
|  | 精馏废液 | 水、二氯甲烷等 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 定期外售 | 定期外售 | 一致 |
|  | 废包装袋 | / | 定期外售 | 定期外售 | 一致 |

由上表可知，本项目胞磷胆碱生产随着工艺调整，固废S4-3不再产生，固废S4-1、S4-4进入污水处理站处理；此处工艺的调整不新增污染物，但是减少了固废量S4-1、S4-4的产生，不属于导致新增污染物或污染物排放量增加的情况，因此不属于重大变动。固废S4-7具有较高热值，不涉及酸性废气及含氯有机废气，实际建设利用现有液/固两用焚烧炉进行处置；减少了危险固废对环境的影响，不属于导致不利环境影响加重的情形，因此不属于重大变动。

一般固废储存依托现有的一般固废暂存间（250m2）暂存，污泥定期送垃圾填埋场填埋处置，废包装袋定期外售。现有一般固废暂存间地面已硬化，并且有防渗漏、防雨淋、防扬尘措施，可以满足环评文件及批复文件的要求。

本次工程产生的危险废物依托厂区现有250m2的危废贮存库，对本项目危废进行存放。企业危险废物根据理化性质均采用耐腐蚀、耐压、密封的塑料或金属桶进行盛装，并在危废贮存库内分类、分区存放。企业已对危废暂存间地面进行硬化，并采取防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐等措施，可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，可以满足环评文件及批复文件的要求。

## 4.2大气环境防护距离

本项目无须设置大气防护距离。

## 4.3其他环境保护措施

### 4.3.1环境风险防范设施

项目风险源主要是生产车间及储存区等，危险物质主要为苯甲酰氯、DMF、36%盐酸、氯化亚砜、三氯氧磷、氢气、液氨、甲醇、异丙醇、80%乙腈、95%乙醇、二氯甲烷、乙酸酐、乙腈、高浓度有机废水等，密闭储存，生产装置区、储罐区、仓库地面进行防渗防腐处理，均设置有毒有害气体报警系统、火灾自动报警系统及消防灭火系统，罐区周围设置 围堰，在发生泄漏风险事故的情况下可及时进行水喷淋稀释后排入事故水池（现有1座3000m3）暂存后经厂区污水处理站处置。

### 4.3.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

厂区已在废气排气筒排放口、监测取样处安装视频监控，在总用电处、生产设施、废气及废水处理设施处安装用电监控设施，并与环保部门联网。

项目已按照环保部门要求安装VOCS在线监测，有机废气排放口规范化建设，已按照规范建设废气监测平台、通往监测平台通道、监测孔，在线监测设备已与环保部门联网。

废水及废气排放口均已设置规范化排污口标识牌。

### 4.3.3其他设施

本次工程建成后全厂供热采用集中供热，热源来自新乡市首创环境能源有限公司余热锅炉供应，现有工程1台8t/h、1台15t/h天然气蒸汽锅炉改为备用锅炉。

## 4.4 环保设施投资及“三同时”落实情况

本次工程总投资15500万元（一期15000万元），环保设施投资891万元，占工程总投资的5.9%（二期）。

本项目环保设施环评、初步设计、实际建设情况详见下表。

表4-5                                                                                  工程污染防治措施汇总

| 项目 | 产污环节 | 主要污染物 | 治理措施 |  |  | 实际投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评批复 |  | 实际建设 |  |
| 废气 | 危废焚烧炉 | 颗粒物、SO2、NOx、HCl、二噁英、CO、HF | SNCR脱硝+水冷旋风除尘+半干急冷吸收+干式脱酸+布袋除尘+碱喷淋+ |  | 依托现有，低氮燃烧器，SNCR脱硝+水冷旋风除尘+半干急冷吸收+干式脱酸+布袋除尘+碱喷淋洗涤+35m高排气筒 | 6 |
|  | 污水处理站、危废贮存库废气 | 非甲烷总烃、硫化氢、氨 | 水喷淋+生物滤池装置+15m排气筒 |  | 依托现有，水喷淋+生物滤池装置+15m排气筒 | / |
|  | 发酵废气 | 非甲烷总烃、颗粒物、氨 | 碱吸收+生物滤池+水喷淋+33m排气筒 |  | 依托现有，碱吸收+生物滤池+水喷淋+33m排气筒 | 2 |
|  | 工艺有机废气（不含卤代烃） | 甲醇、氨、非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx | RTO+25m排气筒排放+在线监测，新建RTO装置与现有工程RTO共用排气筒 |  | 新增RTO装置与现有工程RTO共用排气筒 | 335 |
|  | 工艺废气（含二氯甲烷） | 氨、HCl、二氯甲烷、非甲烷总烃 | 活性炭吸附/脱附+15m排气筒+在线监测 |  | 依托现有，活性炭吸附/脱附+15m排气筒+在线监测 | 20 |
|  | 车间废气预处理设施 | / | 水喷淋4套 |  | 水喷淋4套 | 80 |
|  |  |  | 两级水喷淋1套 |  | 两级水喷淋1套 |  |
|  |  |  | 两级碱吸收4套 |  | 两级碱吸收4套 |  |
|  | 无组织废气 | 粉状物料设置负压投料间，离心机设置负压小间、采取专用的密闭泵进行物料输送；罐区VOC物料及中转罐等全部采取的氮封 |  |  | 粉状物料设置负压投料间，离心机设置负压小间、采取专用的密闭泵进行物料输送；罐区VOC物料及中转罐等全部采取的氮封 | 30 |
| 废水 | 废水预处理 | 二氯甲烷 | 大孔径树脂吸附（2m³/h）1套 |  | 采用分层预处理 | / |
|  | 综合污水处理站 | 污水处理站（规模3500m³/h），处理工艺为“水解酸化＋IC厌氧＋二级A/O+化学除磷”+在线监测 |  |  | 依托现有，污水处理站（规模3500m³/h），处理工艺为“水解酸化＋IC厌氧＋二级A/O+化学除磷”+在线监测 | 273 |
| 固废 | 危险废物 | 釜残、废盐、废活性炭等 |  | 1座250m2的危废贮存库 | 依托现有，1座250m2的危废贮存库 | / |
|  | 一般固废 | 污泥、废包装袋 |  | 1座250m2的一般固废间 | 依托现有，1座250m2的一般固废间 | / |
| 噪声 | 生产设备 | 机械噪声 |  | 减振、隔声、消声 | 减振、隔声、消声 | 10 |
| 地下水 |  | 防渗措施 |  | 地面硬化、防渗膜等 | 地面硬化、防渗膜等 | 50 |
| 风险防范 |  | 事故水池3000m3，配套截污沟和导流措施，个人防护装备、应急器材、消防器材，洗眼器，事故应急柜，急救药品，储罐区区安装可燃气体自动监测和报警装置等 |  |  | 依托现有事故水池3000m3，配套截污沟和导流措施，个人防护装备、应急器材、消防器材，洗眼器，事故应急柜，急救药品，储罐区区安装可燃气体自动监测和报警装置等 | 85 |
| 环境监控 |  | 根据要求安装门禁与视频监控 |  |  | 依托现有 | / |
| 合计 |  |  |  |  | / | 891 |

由上表可知，原环评中焚烧炉中“水冷旋风除尘+SNCR脱硝+半干急冷吸收+干式脱酸+布袋除尘+碱喷淋洗涤”处理措施增加了低氮燃烧器，以达到脱氮的更好的效果。根据监测数据，废气总排放口氮氧化物排放浓度均能满足排放标准，且废气污染物排放总量满足环评批复要求，因此不属于重大变动。

原环评新建一套两级深冷+活性炭吸附/脱附装置，本工程建成后调整为依托现有一套两级深冷+活性炭吸附/脱附装置+15m排气筒。根据监测数据，两级深冷+活性炭吸附/脱附装置排放浓度均能满足排放标准，且废气污染物排放总量满足环评批复要求，因此不属于重大变动。

原环评中卡培他滨、氟达拉滨萃取及蒸发冷凝水废水经大孔径吸附树脂吸附二氯甲烷后进入厂区污水处理站处理，调整为经分层处理后有机相回用于生产（二氯甲烷），水相蒸馏后浓水进入污水处理站，冷凝液回用于生产（二氯甲烷）；故精馏废液不再产生。另外，根据检测数据，经污水处理站处理后的废水污染物排放浓度均能满足排放标准，且废水污染物排放总量满足环评批复要求，因此污水处理站工艺变化后符合技术规范要求，且不属于重大变动。

## 4.5 项目变动情况

本项目实际建设情况与《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）中的<制药建设项目重大变动清单（试行）>以下简称《通知》的对比分析：

表4-6                                                        本项目与《通知》的对比分析

| 通知内容 |  | 本项目情况 | 对比 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规模 | 1、中成药、中药饮片加工生产能力增加50%及以上；化学合成类、提取类药品、生物工程类药品生产能力增加30%及以上；生物发 酵制药工艺发酵罐规格增大或数量增加，导致污染物排放量增加。 | （1）腺苷和胞苷和现有肌苷共用生产线，腺苷、胞苷和肌苷不同步生产。为节省投资和节约空间，提取工序结晶罐10台15m3调整为5台10m3，精制工段结晶罐6台15m3调整为5台15m3，结晶釜、脱色釜、离心机减少设备利用腺苷、胞苷空闲设备进行生产，不涉及污染物排放量变化；其中计量罐、储罐、洗酸罐等设备为现有发酵罐配套设备，设备型号及台数的变动不涉及产能变动及污染物排放量的变化；储罐、母液罐型号及台数的变动，导致物料储存周期发生变动，但不涉及污染物排放的变化；因此腺苷和胞苷生产中设备变动均不属于重大变动。 （2）环磷腺苷生产线每批次产量80kg，一年共生产625个批次，同时运转2个批次，年生产300天。决定生产周期的工序为环磷腺苷粗品调pH、结晶工序（周期为23h）。实际建设时环磷腺苷粗品磷酸化反应（周期为4h）调整为每批次产量1345.8kg，一年共生产313个批次，同时运转2个批次，年生产150天，故磷酸化反应釜由2台3m3、1台2m3调整为3台2m3，能满足调整后单批次产品的生产；环磷腺苷粗品萃取反应釜由4台5m3调整为2台，能满足同时运转2个批次要求，不涉及产能变动。精品工段反应物料为1895kg/单批次，精品工段脱色釜由2台2m3调整为1台5m3，结晶釜由2台3m3调整为1台5m3，能满足同时运转2个批次要求，不涉及产能变动；对应配套结晶釜、中转罐、高位罐、储罐、接收罐、配料罐等设备型号及台数的变化；因此环磷腺苷生产中设备变动均不属于重大变动。 （3）胞磷胆碱生产线由中间体1、2粗品、中间体2精品和胞磷胆碱成品合成工段组成。其中中间体1、2（生产周期6h，年生产3938批次，同时生产8批次）、中间体2精品（生产周期14h，年生产3938批次，同时生产8批次）、胞磷胆碱成品合成（生产周期14h，年生产1969批次，2批次中间体2精品进行一批次成品合成，同时生产4批次），决定生产周期的工序为中间体2精品的洗脱工序和成品合成（周期均为14h），决定产品产能的工序为成品生产工段。胞磷胆碱生产线每批次产量160kg，一年共生产3938个批次，同时生产8批次；生产周期14h/批，年生产288天。中间体1工段反应最大物料量为4553.3kg/单批次，中间体1、2反应釜由8台5000L调整为4台；为降低市场风险，中间体1、2反应釜调整为同时生产4批次，中间体1、2单批次的产生量不变，增加中间体1、2的生产天数，不影响产品生产周期和产能，故不涉及产能变动及污染物排放量的变化；中间体2精品反应釜由6台5000L调整为4台，中间体2精品能满足同时4批次生产的要求；对应配套干燥设备、接收罐、过滤器、冷凝器、离心机、配料罐、离子交换树脂等配套设备未建设，均不涉及产能变动及污染物排放量的变化；各项储罐型号的变动，导致物料储存周期发生变动，但不涉及污染物排放的变化；因此胞磷胆碱生产中设备变动均不属于重大变动。 （4）卡培他滨生产线每批次产量150kg，一年共生产660个批次，同时生产3批次，共用工段反应釜由1台3000L调整为1台2000L，能满足单批次产品的生产，不涉及产能变动；高位罐、接收罐、过滤器、冷凝器、缓冲罐、管道泵等配套设备未建设，均不涉及产能变动及污染物排放量的变化；因此卡培他滨生产中设备变动均不属于重大变动。 （5氟达拉滨生产线每批次产量20kg，一年共生产50个批次，同时生产1批次；中间体1工段反应物料为480kg/单批次，中间体1反应釜由2台2000L、1台1000L调整为2台1000L、1台2000L，能够满足同时运转1个批次要求；中间体2工段反应物料为2393kg/单批次，中间体2反应釜由2台2000L调整为1台2000L，同时利用中间体1闲置的1000L反应釜，能够满足同时运转1个批次要求；中间体3反应釜由1台3000L调整为1台2000L（为利用中间体1工段闲置设备），能满足单批次产品的生产；则生产线主要设备的变动均能满足单批次产品的生产，不涉及产能变动。高位罐、储罐、中转罐、接收罐、冷凝器、配料罐等配套设备体积及台数变化，均不涉及产能变动及污染物排放量的变化。因此氟达拉滨生产中设备变动均不属于重大变动。 （6）奥拉帕利生产线每批次产量200kg，年生产100个批次，同时运转2个批次，中间体1工段反应物料为1433kg/单批次，故中间体1工段反应釜由4台5000L调整为2台5000L、1台2000L，能够满足同时运转2个批次要求；粗品工段反应物料为1606kg/单批次，粗品工段反应釜由2台2000L调整为2台1000L，同时利用中间体1和中间体2闲置的2000L反应釜，能够满足同时运转2个批次要求；成品工段结晶釜反应物料为1071kg/批次，成品工段结晶釜由2台2000L调整为2台1000L，同时利用粗品闲置的2台1000L反应釜，能够满足同时运转2个批次要求；则生产线主要设备的变动均能满足单批次产品的生产，不涉及产能变动。接收罐、离心机、烘箱等配套设备体积及台数变化，均不涉及产能变动及污染物排放量的变化。因此奥拉帕利生产中设备变动均不属于重大变动。 （7）卡培他滨、氟达拉滨、奥拉帕利制剂由2条生产线（一用一备）调整为1条生产线，不涉及产能变动及污染物排放量的变化；因此制剂生产中设备变动均不属于重大变动。 | 不属于 |
| 建设地点 | 2、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致防护距离范围内新增敏感点。 | 无变动 | 不属于 |
| 生产工艺 | 3、生物发酵制药的发酵、提取、精制工艺变化，或化学合成类制药的化学反应（缩合、裂解、成盐等）、精制、分离、干燥工艺变化，或提取类制药的提取、分离、纯化工艺变化，或中药类制药的净制、炮炙、提取、精制工艺变化，或生物工程类制药的工程菌扩大化、分离、纯化工艺变化，或混装制剂制药粉碎、过滤、配制工艺变化，导致新增污染物或污染物排放量增加。 | （1）本项目胞磷胆碱生产工艺中间体2粗品生产过程中减压浓缩后母液不再采用加入硫酸钠干燥过滤，而是采用精馏塔精馏，精馏冷凝液甲醇回用于生产，其中废气G4-3处理方式不变，固废S4-1主要成分为水及少量甲醇进入污水处理站处理；此处工艺的调整不新增污染物，但是减少了固废S4-1的产生，不属于导致新增污染物或污染物排放量增加的情况，因此不属于重大变动。 （2）胞磷胆碱生产工艺中间体2粗品生产过程中纳滤后废水主要为水和少量磷酸胆碱，不再采用三效蒸发，直接进入污水处理站进行处理；此处工艺的调整不新增污染物，但是减少了固废量S4-3的产生，实际建设过程中磷酸胆碱等易降解的营养物质外，不含重金属、持久性有机物等有毒有害成分，直接进入污水处理站进行处理。该处理措施可以满足相关法规和排放标准要求，同时可有效改善废水的可生化性，提高废水的处理效果，从污水处理技术方面是可行的。根据监测数据，废水排放口排放浓度均能满足排放标准，且废水污染物排放总量满足环评批复要求，因此不属于重大变动。 （3）胞磷胆碱生产工艺中间体2粗品生产过程中分离洗涤后母液主要为水和少量磷酸胆碱，直接进入污水处理站进行处理；此处工艺的调整不新增污染物，但是减少了固废量S4-4的产生，实际建设过程中磷酸胆碱等易降解的营养物质外，不含重金属、持久性有机物等有毒有害成分，直接进入污水处理站进行处理。该处理措施可以满足相关法规和排放标准要求，同时可有效改善废水的可生化性，提高废水的处理效果，从污水处理技术方面是可行的。根据监测数据，废水排放口排放浓度均能满足排放标准，且废水污染物排放总量满足环评批复要求，因此不属于重大变动。 | 不属于 |
|  | 4、新增主要产品品种，或主要原辅材料变化导致新增污染物或污染物排放量增加。 | 无变动 | 不属于 |
| 环境保护措施 | 5、废水、废气处理工艺变化，导致新增污染物或污染物排放量增加（废气无组织排放改为有组织排放除外）。 | （1）废气治理措施 ①原环评中焚烧炉中“水冷旋风除尘+SNCR脱硝+半干急冷吸收+干式脱酸+布袋除尘+碱喷淋洗涤”处理措施增加了低氮燃烧器，以达到脱氮的更好的效果。根据监测数据，废气总排放口氮氧化物排放浓度均能满足排放标准，且废气污染物排放总量满足环评批复要求，因此不属于重大变动。 ②原环评新建一套两级深冷+活性炭吸附/脱附装置，本工程建成后调整为依托现有一套两级深冷+活性炭吸附/脱附装置+15m排气筒。根据监测数据，两级深冷+活性炭吸附/脱附装置排放浓度均能满足排放标准，且废气污染物排放总量满足环评批复要求，因此不属于重大变动。 （2）废水治理措施 原环评中卡培他滨、氟达拉滨萃取及蒸发冷凝水废水经大孔径吸附树脂吸附二氯甲烷后进入厂区污水处理站处理，调整为经分层处理后有机相回用于生产（二氯甲烷），水相蒸馏后冷凝液回用于生产（二氯甲烷），蒸馏后浓水进入污水处理站，故精馏废液不再产生。另外，根据检测数据，经污水处理站处理后的废水污染物排放浓度均能满足排放标准，且废水污染物排放总量满足环评批复要求，因此污水处理站工艺变化后符合技术规范要求，且不属于重大变动。 | 不属于 |
|  | 6、排气筒高度降低10%及以上。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 7、新增废水排放口；废水排放去向由间接排放改为直接排放；直接排放口位置变化导致不利环境影响加重。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 8、风险防范措施变化导致环境风险增大。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 9、危险废物处置方式由外委改为自行处置或处置方式变化导致不利环境影响加重。 | 随着胞磷胆碱工艺调整，固废S4-3不再产生，固废S4-1、S4-4进入污水处理站处理；此处工艺的调整不新增污染物，但是减少了固废量S4-1、S4-4的产生，不属于导致新增污染物或污染物排放量增加的情况，因此不属于重大变动。 固废S4-7由外委处置改为现有液/固两用焚烧炉进行处置；不涉及酸性废气及含氯有机废气，焚烧后主要产物二氧化碳、水和飞灰，焚烧炉烟气及产生飞灰等固废均采取措施处理后达标排放或合理处置，减少了危险固废对环境的影响，不属于导致不利环境影响加重的情形，因此不属于重大变动。 | 不属于 |

根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

# 5 环境影响报告书（表）主要结论与建议及其审批部门审批决定

## 5.1环境影响报告书（表）主要结论与建议

本项目环境影响报告书主要结论与建议见下表。

表5-1              本项目环评报告书主要结论与建议

| 污染要素 | 环评报告结论及建议内容 |
| --- | --- |
| 废气 | 本次工程废气包括工艺有机废气、发酵废气、污水处理站、危废间废气和焚烧炉燃烧废气。 项目污水处理站恶臭、危废间产生有机废气废气收集引至“水喷淋+生物滤池装置”处理后通过15m高排气筒排放，氨、硫化氢、非甲烷总烃排放浓度能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（NMHC60mg/m3、硫化氢5mg/m3、氨20mg/m3），氨、硫化氢排放速率以及臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（硫化氢0.33kg/h、氨4.9kg/h、臭气浓度2000（无量纲））。 项目工艺中不含氯有机废气（包括工艺生产过程产生的不含氯有机废气、污盐加热炉废气、氨水制备废气、罐区大小呼吸废气（不含二氯甲烷储罐）等）主经预处理进入RTO装置处理后经25m排气筒排放，RTO外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2、表3限值要求（颗粒物20mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物200mg/m3）以及《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于规范焚烧炉正常运行的环保管理意见》中的限值（颗粒物10mg/m3、二氧化硫20mg/m3、氮氧化物50mg/m3），非甲烷总烃、甲醇、TVOC排放浓度能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、TVOC100mg/m3）以及《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、甲醇20mg/m3），氨排放浓度及速率、臭气浓度能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（氨20mg/m3）以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（氨4.9kg/h、臭气浓度2000（无量纲））。 本项目含氯有机废气（包括含氯工艺废气、二氯甲烷储罐废气）经过两级深冷/碱吸收/水喷淋预处理后进入“两级深冷+活性炭吸附/脱附装置”处理后经尾气通过15m排气筒排放，氯化氢、甲醇、非甲烷总烃、TVOC排放浓度能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、TVOC100mg/m3、氯化氢30mg/m3）以及《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、甲醇20mg/m3），氨排放浓度及速率能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（氨20mg/m3）以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（氨4.9kg/h）。 项目发酵废气依托厂区现有“碱吸收+生物滤池+水喷淋”装置处理后经尾气通过33m排气筒排放，颗粒物、非甲烷总烃、TVOC排放浓度能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、颗粒物20mg/m3、TVOC100mg/m3）以及《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中限值要求（非甲烷总烃60mg/m3）及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中限值要求（颗粒物10mg/m3），氨排放浓度及速率能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（氨20mg/m3）以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（氨4.9kg/h）。 本项目依托厂区现有焚烧炉处理本项目产生的危险废物，焚烧炉烟气经过SNCR脱硝、“水冷旋风除尘+半干急冷吸收+干式脱酸+布袋除尘+碱喷淋洗涤”工艺处理，经35m高排气筒排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度能够满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3中限值要求的限值（颗粒物30mg/m3、二氧化硫100mg/m3、氮氧化物300mg/m3）和《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于规范焚烧炉正常运行的环保管理意见》中危废焚烧炉污染物浓度建议值（颗粒物10mg/m3、二氧化硫20mg/m3、氮氧化物100mg/m3），氯化氢、氟化氢、一氧化碳、二噁英，能够满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3中限值要求（氯化氢60mg/m3、氟化氢4mg/m3、一氧化碳100mg/m3、二噁英0.5ngTEQ/m3）。 |
| 废水 | 本次工程含高浓度二氯甲烷废水经大孔径吸附树脂吸附过滤后再排入厂区污水处理站，高盐废水进行蒸发脱盐污冷凝水排入污水站。预处理后的废水和低浓度废水一并进入厂区现有工程污水处理站，处理工艺为“水解酸化＋IC厌氧＋两级A/O+化学除磷”。污水处理站设计规模为3500m3/d。本次工程废水依托现有污水处理站处理，本次工程最不利情况完成后全厂废水共计1850.5m3/d进入现有污水处理站，污水站出水水质pH6~9、COD174mg/L、BOD529mg/L、SS86mg/L、NH3-N21.7mg/L、TN37.2mg/L、TP1.97mg/L、二氯甲烷0.031mg/L，与全厂清净下水一并于厂总排口排放，全厂外排废水量3508.73m3/d，废水水质：pH6~9、COD119mg/L、BOD518mg/L、SS72mg/L、NH3-N11.4mg/L、TN19.6mg/L、TP1.04mg/L、二氯甲烷0.016mg/L；本次工程建成完成后全厂总排口废水污染物排放浓度能够满足《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（DB41/756-2012）表1、《发酵类制药工业水污染物间接排放标准》（DB41758—2012）表1及标2的限值要求及延津县第二污水处理厂收水标准要求，厂区出水进入延津县第二污水处理厂进一步处理后排入大沙河。 |
| 噪声 | 项目对高噪声设备采取减振、隔声等措施治理后，各厂界噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)标准的要求，不会对周围声环境产生大的影响。 |
| 固废 | 项目固废主要为腺苷、胞苷、环磷腺苷、胞磷胆碱、5-脱氧-D核糖、卡培他滨、氟达拉滨、奥拉帕利生产过程、其他公用工程产生的危险废物以及污水处理站产生的污泥，污泥定期送垃圾填埋场填埋处置，腺苷、胞苷、环磷腺苷、胞磷胆碱、5-脱氧-D核糖、卡培他滨、氟达拉滨、奥拉帕利生产过程及其他公用工程产生的过滤残渣、蒸馏/精馏/分层/浓缩釜残、冷凝废液等进入厂区焚烧炉焚烧处理，脱水污盐等预处理后回用于生产，焚烧炉飞灰灰渣、焚烧炉碱液再生池沉渣、焚烧炉废碱液、干燥污盐、活性炭脱附溶剂精馏产生的釜残、大孔径吸附树脂脱附精馏产生的精馏釜残、大孔径吸附树脂经收集后送厂区危险暂存库进行密闭负压分区存放，定期交由有相关危险废物处理资质的单位进行处置。 |
| 风险 | 根据风险评价分析，项目危险物质主要为液氨、甲醇、乙醇、二氯甲烷、乙酸酐、乙腈、氯仿、异丙醇等，主要风险为甲醇、乙醇、二氯甲烷、乙酸酐、乙腈、氯仿、异丙醇等可燃物质泄漏后遇明火发生火灾、爆炸造成大气污染物排放，影响大气环境质量；液氨泄漏产生有害气体，影响周边居民和周边大气环境；危险物质泄漏后随事故废水进入地表水体，污染地表水体；危废物质泄漏后经过包气带下渗影响潜水含水层，污染周边土壤、地下水。 在按照环评提出的防范与防控措施后，本项目环境风险可防控。为了提高环境风险事故的影响，建议企业定期安排环境风险应急演练，提高职工防范环境风险的素质，另外加强与园区总体应急方案得分衔接，进一步减少项目环境风险可能造成的影响。本项目采取相关防范措施和应急措施，环境风险可控。 |
| 环保投资 | 本次工程总投资15500万元，环保设施投资1093万元，占工程总投资的7.05%。企业应保证环保资金的落实，专款专用，并做到环保与环境风险防范设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 |
| 清洁生产 | 本评价采用的清洁生产评价方法为：中华民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部和中华人民共和国工业和信息化部发布的《化学原料药制造业清洁生产评价指标体系》（发改环资规[2020]1983号）中的清洁生产评价指标分别对建设项目的有关指标给出评价并进行对比分析，本项目Y'gk-II得分值为93.5，且限定性指标全部满足II级基准值要求，因此其清洁生产水平为II级，即国内清洁生产先进水平。 |
| 公众参与 | 新乡制药股份有限公司按照《环境影响评价公众参与办法》的要求于2023年7月17日~2023年7月28日在henanlt.com网上进行了征求意见稿全文公示并征求公众意见，同时分别于2023年7月28日和7月28日在《新乡日报》上进行了信息公示并征求公众意见。公司期间未收到相关反馈意见。 |
| 总量控制指标 | （1）本次工程污染物排放总量 废水污染物：COD12.0923t/a、NH3-N0.6046t/a、TN4.5346t/a、TP0.1209t/a；废气污染物：颗粒物1.3285t/a、二氧化硫0.8748t/a、氮氧化物4.4062t/a、非甲烷总烃4.6099t/a、TVOC4.6099t/a。 （2）本次工程建成后全厂污染物排放量 废水污染物：COD33.8206t/a、NH3-N1.691t/a、TN12.6594t/a、TP0.2987t/a；废气污染物：颗粒物2.1487t/a、二氧化硫1.8265t/a、氮氧化物17.31t/a、非甲烷总烃13.9969t/a、TVOC13.9969t/a。 （3）新增污染物排放量 废水污染物：COD12.0923t/a、NH3-N0.6046t/a、TN4.5346t/a、TP0.1209t/a；废气污染物：颗粒物0.7406t/a、二氧化硫0.3605t/a、氮氧化物1.3023t/a、非甲烷总烃4.6099t/a、TVOC4.6099t/a。 本项目新增污染物排放量为COD12.0923t/a、NH3-N0.6046t/a、颗粒物0.7406t/a、NOX1.3023t/a、SO20.3605t/a、VOCs4.6099t/a；本项目大气污染物需进行倍量替代，所需替代量为颗粒物1.4812t/a、SO20.721t/a、NOX2.6046t/a、VOCs9.2198t/a。COD、NH3-N拟从延津县第二污水处理厂提标改造形成的削减量109.5t/a和32.85t/a中扣除；颗粒物拟从河南豫飞鹏升锻造股份有限公司改扩建形成的削减量5.0518t/a中扣除、NOX拟从河南晋开集团延化化工有限公司拆迁形成的削减量270.7t/a中扣除、SO2拟从延津县利民木炭加工有限公司年产600吨木炭项目倒闭形成的削减量29.38t/a中扣除、VOCs拟从河南晋开集团延化化工有限公司拆迁形成的削减量29.3t/a中扣除。 |
| 建议 | （1）建设单位应严格执行环保“三同时”制度，确保环保资金落实到位。 （2）建立健全安全生产和管理制度，积极消除事故隐患，杜绝事故发生。 （3）加强公司清洁生产工作，认真实施各项清洁生产措施，提高原料利用率，减少污染物的排放量。 （4）加强厂区及周围的环境绿化，利用绿色植物阻滞粉尘、吸音降噪作用，有效降低噪声对外环境的影响。 （5）加强环境保护机构建设，健全环保规章制度，加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。 （6）规范员工的岗位操作章程制度、增强员工的安全意识。 （7）加强废气排放烟囱和固体废物暂存间地的规范化管理，按规定设置明显标志牌和便于监督监测的采样孔。 |

## 5.2审批部门审批决定

新乡市生态环境局延津分局

延环书审[2023]6号

新乡市生态环境局延津分局

关于《新乡制药股份有限公司年产2000吨核苷系列抗肿瘤原料药及50亿粒口服制剂项目环境影响报告书》的批复

新乡制药股份有限公司：

你公司上报的由河南蓝天环境工程有限公司环评工程师贾志鹏主持编制完成的《新乡制药股份有限公司年产2000吨核苷系列抗肿瘤原料药及50亿粒口服制剂项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。该项目环评审批事项已在我县政府网站公示期满，根据环评结论，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经局班子会研究、环审委审核决定，结合新乡市生态环境局环境科学 院出具的评审意见和该项目评审专家出具的评审意见，做出如下批复：

一、该《报告书》内容符合建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》 所列项目的性质、规模、地点、采用的原料、生产工艺和环境保 护对策措施进行项目建设。项目总投资15500万元，在新乡市延 津县产业集聚区北区化工产业园纬一路和经十五路交叉口西北角新乡制药股份有限公司现有厂区建设年产2000吨核苷系列抗肿瘤 原料药及50亿粒口服制剂项目。

二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

三、你公司要全面落实《报告书》中提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、废水、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、废气：

（1）不含氯有机废气：预处理后（两级水喷淋）进入新建“水喷淋+RTO装置”进行处理，尾气通过25m排气筒排放，与现有工程RTO装置共用1根排气筒。外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮 氧化物排放浓度能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2、表3限值要求（颗粒物20mg/m3、二氧 化硫200mg/m3、氮氧化物200mg/m3）以及《新乡市环境污染防治 攻坚指挥部办公室关于规范焚烧炉正常运行的环保管理意见》中 的限值（颗粒物10mg/m3、二氧化硫20mg/m3、氮氧化物50mg/m3），非甲烷总烃、甲醇、TVOC排放浓度能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（非甲烷总烃 60mg/m3、TVOC100mg/m3）以及《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017）162 号）中限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、甲醇20mg/m3），氨排放 浓度及速率、臭气浓度能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（氨20mg/m3）以及《恶臭污染 物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（氨4.9kg/h、臭气浓度2000 （无量纲））。

（2）含氯有机废气：预处理后（两级碱吸收）进入新建“两级深冷+活性炭吸附/脱附装置”进行处理，尾气通过15m排气筒排 放。外排放废气中氯化氢、甲醇、非甲烷总烃、TVOC排放浓度 能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表 2限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、TVOC

100mg/m3、氯化氢 30mg/m3）以及《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、甲醇20mg/m3），氨排放浓度及速率能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（氨20mg/m3）以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 表2限值要求（氨4.9kg/h）。

（3）焚烧炉废气：本次工程危废焚烧依托现有危废焚烧炉，焚烧尾气处理工艺：“SNCR脱硝+水冷旋风除尘+半干急冷吸收+ 干式脱酸（喷石灰+活性炭）+布袋除尘+碱喷淋”处理，尾气通过35m排气筒排放。外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放 浓度能够满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3中限值要求的限值（颗粒物30mg/m3、二氧化硫100mg/m3、 氮氧化物300mg/m3）和《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室 关于规范焚烧炉正常运行的环保管理意见》中危废焚烧炉污染物浓度建议值（颗粒物10mg/m3、二氧化硫20mg/m3、氮氧化物 100mg/m3），氯化氢、氟化氢、一氧化碳、二噁英，能够满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3中限值要求（氯化氢60mg/m3、氟化氢4mg/m3、一氧化碳100mg/m3、二噁英 0.5ngTEQ/m3）。

（4）发酵废气：依托现有“碱吸收+生物滤池+水喷淋”装置处理，尾气通过33m排气筒排放。外排废气中颗粒物、非甲烷总烃、TVOC排放浓度能够满足《制药工业大气污染物排放标准》 （GB37823-2019）表2限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、颗粒物 20mg/m3、TVOC100mg/m3）以及《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017） 162 号）中限值要求（非甲烷总烃60mg/m3）及《新乡市生态环境局 关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中限值要求（颗粒物10mg/m3），氨排放浓度及速率能够满足《制药工业大气污 染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（氨20mg/m3）以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（氨 4.9kg/h）。

（5）污水处理站及危废贮存库废气：依托现有污水处理站废 气处理设施“水喷淋+生物滤池装置”处理，尾气通过15m高排气筒。 外排废气非甲烷总烃浓度、氨及速率、硫化氢浓度及速率、臭气 浓度能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） 表 2 限值要求（NMHC60mg/m3、硫化氢 5mg/m3、氨 20mg/m3）以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（硫化氢0.33kg/h、氨4.9kg/h、臭气浓度2000 （无量纲））。

2、废水：本次工程废水主要为工艺废水、车间清洗废水、设 备清洗废水、碱吸收及水喷淋废水、发酵废气处置装置废水、实验室废水、循环冷却水排水、水环真空泵废水、供热系统排水、纯水站废水，工艺废水中含高浓度二氯甲垸废水经大孔径吸附树 脂吸附预处理，工艺废水中含有机溶剂、高盐废水进行蒸馏脱溶 剂、蒸发脱盐预处理，工艺废水预处理后和车间清洗废水、设备 清洗废水、碱吸收及水喷淋废水、水环真空泵废水一并排入厂区 现有工程污水处理站，循环冷却水排水、供热系统排水、纯水站 废水于厂区总排口排放。污水处理站设计规模为3500m3/d，处理工艺为“水解酸化+IC厌氧反应+两级A/O+化学除磷”。本次工程建 成完成后全厂总排口废水污染物排放浓度能够满足《化学合成类制药工业水污染物排放标准》(DB41/756-2012)表1、《发酵类 制药工业水污染物间接排放标准》(DB41758—2012)表1及标2 的限值要求及延津县第二污水处理厂收水标准要求，厂区出水进 入延津县第二污水处理厂进一步处理后排入大沙河。

3、噪声：项目高噪声设备主要为泵类、风机、离心机等，项目采取厂房隔声、基础减震等措施，厂界噪声须满足《工业企业 厂界环境噪声排放标准GB12348-2008)中2类标准(昼间60dB(A)、 夜间50dB(A))要求。

4、固废：固体废物须按照《报告书》提出的措施进行处置，一般固废贮存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标 准》(GB18599-2020)的相关环境保护要求。危险废物须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023 )要求进行贮 存。固体废物须全部妥善处置避免造成环境的二次污染。

四、本次工程新增总量控制指标为COD12.0923t/a、NH3-N0.6046t/a、TN4.5346t/a、TP0.1209t/a、颗粒物 0.7406t/a、二 氧化硫 0.3605t/a、氮氧化物 1.3023t/a、VOCs 4.6099t/a。

项目完成后全厂总量控制指标为：COD33.8206t/a、NH3-N1.691t/a、颗粒物 2.1487t/a、二氧化硫 1.8265t/a、氮氧化物 17.31t/a、VOCs 13.9969t/a。

五、落实《报告书》提出的环境风险防范措施，严防环境污染事故发生。

六、按照国家、省、市有关规定安装污染物在线检测及监控设备、用电量在线监控装置、视频监控装置，并按要求与环保部门联网。

七、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，建成后须按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。建设项目投入生产后，相关环保措 施、设施与主体工程应同时投运，建设单位要对环保设施运行情况进行跟踪监测，确保各项污染物达标排放。

八、本批复自下达之日起，五年内有效。在项目建设过程中，如项目性质、规模、地点或防治污染措施等发生重大变动，必须重新进行环境影响评价，并报环保行政主管部门审批。

九、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。

新乡市生态环境局延津分局

2023 年 10月10日

# 6 验收执行标准

本项目执行的污染物排放标准见下表：

表6-1                                污染物排放标准

| 污染类别 | 执行标准 | 级（类）别 | 污染因子 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 污染物 | 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020） | 表3 | 颗粒物 | 30mg/m3 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 100mg/m3 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 300mg/m3 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 100mg/m3 |
|  |  |  | 氯化氢 | 60mg/m3 |
|  |  |  | 氟化氢 | 4.0mg/m3 |
|  |  |  | 二噁英 | 0.5ngTEQ/m3 |
|  | 《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于规范焚烧炉正常运行的环保管理意见》 | 危废焚烧炉 | 颗粒物 | 10mg/m3 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 20mg/m3 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 100mg/m3 |
|  |  | 废气焚烧炉 | 颗粒物 | 10mg/m3 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 20mg/m3 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 50mg/m3 |
|  | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） | 工艺废气 | 氯化氢 | 30mg/m3 |
|  |  |  | NMHC | 60mg/m3 |
|  |  |  | 氨 | 20mg/m3 |
|  |  |  | TVOC | 100mg/m3 |
|  |  | 燃烧装置废气 | 二氧化硫 | 200mg/m3 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 200mg/m3 |
|  |  |  | 二噁英类 | 0.1ngTEQ/m3 |
|  |  | 污水处理站废气 | 氨 | 20mg/m3 |
|  |  |  | 硫化氢 | 5mg/m3 |
|  |  |  | NMHC | 60mg/m3 |
|  |  | 企业边界 | 氯化氢 | 0.2mg/m3 |
|  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 表1 | 氨 | 1.5mg/m3 |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.06mg/m3 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 20 |
|  |  | 表2 | 氨 | 4.9kg/h |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.33kg/h |
|  |  |  | 臭气浓度 | 2000 |
|  | 豫环攻坚办[2017] 162号文 | 医药制造工业 | 非甲烷总烃 | 60mg/m3（建议去除效率90%） |
|  |  |  | 甲醇 | 20mg/m3 |
|  |  | 工业企业边界挥发性有机物排放建议值 | 非甲烷总烃 | 2.0mg/m3 |
|  |  |  | 甲醇 | 1.0mg/m3 |
|  | 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 | 其他涉气 工业企业 | 颗粒物 | 有组织10mg/m3 |
|  |  |  |  | 无组织0.5mg/m3 |
| 废水 污染物 | 河南省地方标准 《化学合成类制药工业水污染间接排放标准》（DB41/756-2012） | 表1标准B | pH | 6～9 |
|  |  |  | COD | 180mg/L |
|  |  |  | BOD5 | 30mg/L |
|  |  |  | SS | 100mg/L |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L |
|  |  |  | TN | 40mg/L |
|  |  |  | TP | 2.0mg/L |
|  |  |  | 二氯甲烷 | 0.3mg/L |
|  |  |  | 色度 | 50 |
|  | 河南省地方标准 《发酵类制药行业水污染间接排放标准》（DB41/758-2012） | 表1标准B | pH | 6～9 |
|  |  |  | COD | 180mg/L |
|  |  |  | BOD5 | 45mg/L |
|  |  |  | SS | 120mg/L |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L |
|  |  |  | TN | 50mg/L |
|  |  |  | TP | 2.0mg/L |
|  |  | 表2 | 其他种类产品基准排水量 | 1500m3/t产品 |
|  | 延津县第二污水处理厂 收水水质指标 | / | pH | 6～9 |
|  |  |  | COD | 260mg/L |
|  |  |  | BOD5 | 120mg/L |
|  |  |  | SS | 190mg/L |
|  |  |  | NH3-N | 35mg/L |
|  |  |  | TN | 40mg/L |
|  |  |  | TP | 4mg/L |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 2类 | 噪声 | 昼60dB(A) |
|  |  |  |  | 夜50dB(A) |
| 固体废物 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求 |  |  |  |
|  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |  |  |  |

# 7 验收监测内容

## 7.1环境保护设施调试运行效果

### 7.1.1废水

本项目废水监测内容见下表：

表7-1                          废水监测内容

| 污染源 | 监测位置 | 监测因子 | 监测频次 | 监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 进、出口 | pH、COD、SS、BOD5、NH3-N、TP、TN、二氯甲烷、色度、流量 | 连续检测2天，4次/周期 | 按照竣工验收要求进行监测 |

### 7.1.2废气

#### 7.1.2.1有组织排放

本项目废气有组织监测内容见下表：

表7-2                          废气有组织排放监测内容

| 监测位置 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| RTO蓄热燃烧进口1、进口2、出口 | 废气量、甲醇、氨、氯化氢、非甲烷总烃、SO2、NOx、颗粒物、二噁英 | 3次/周期，2周期 |
| 焚烧炉废气处理设施出口 | 废气量、烟尘、SO2、NOx、CO、HCl、HF、二噁英 | 3次/周期，2周期 |
| 合成反应（含氯）废气活性炭吸附装置15m高排气筒处理设施进、出口 | 废气量、氨、甲醇、氯化氢、二氧化硫、非甲烷总烃 | 3次/周期，2周期 |
| 污水处理站废气东水喷淋+生物滤池装置+15m高处理设施进、出口 | 废气量、氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃 | 3次/周期，2周期 |
| 污水处理站废气西水喷淋+生物滤池装置+15m高排气筒处理设施1#进口、2#进口、总出口 | 废气量、氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃 | 3次/周期，2周期 |
| 发酵、提取车间碱吸收+生物滤池+水喷淋+15m高处理设施出口 | 废气量、臭气浓度、臭气浓度、颗粒物、氨、非甲烷总烃、氯化氢 | 3次/周期，2周期 |

#### 7.1.2.2无组织排放

本项目废气无组织监测内容见下表：

表7-3                                 废气无组织监测内容

| 监测位置 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 项目厂区上风向设1个参照点1#，厂区下风向设3个监控点2#、3#、4# | 非甲烷总烃、氯化氢、甲醇、氨、硫化氢、臭气浓度、颗粒物，同时测定风向、风速、气温、气压、天气状况 | 连续监测2个周期，3次/周期 |

### 7.1.3厂界噪声监测

表7-4                               厂界噪声监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 东、南、西、北厂界外1m 各布设1个监测点位，共4个监测点 | 等效声级 | 每天昼、夜各1次，连续监测2天 |

图7-1   本项目厂区平面及检测点位图

# 8 质量保证和质量控制

## 8.1监测分析方法及监测仪器

本次检测分析方法、使用仪器及检出限见下表：

表8-1                检测分析方法、使用仪器及检出限

| 检测类别 | 检测因子 | 检测方法及编号 | 检测仪器及型号/编号 | 检出限 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气有组织排放 | 氨 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 533-2009 | 可见分光光度计721 JYYQ-1-08-1 | 0.25mg/m3 | 河南嘉昱环保技术有限公司 |
|  | 流量 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 （7 排气流速、流量的测定》 GB/T 16157-1996 及修改单 | 自动烟尘(气)测试仪TW-3200型JYYQ-2-01-1 低浓度烟尘(气)测试仪TW-3200D型JYYQ-2-01-2 低浓度烟尘(气)测试仪TW-3200D型JYYQ-2-01-3 | / |  |
|  | 硫化氢 | 污染源废气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） | 紫外可见分光光度计T6新世纪JYYQ-1-07-1 | / |  |
|  | 非甲烷总烃 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 | 气相色谱仪 GC9790Ⅱ JYYQ-1-05-1 | 0.07mg/m3（以碳计） |  |
|  | 臭气浓度 | 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》 HJ 1262-2022 | / | / |  |
|  | 氯化氢 | 《固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法》 HJ 548-2016 | 酸式滴定管 | 2mg/m3 |  |
|  | 低浓度颗粒物 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017 | 低浓度烟尘(气)测试仪TW-3200D型JYYQ-2-01-3 | 1.0mg/m3 |  |
|  | 甲醇 | 《固定污染源排气中 甲醇的测定 气相色谱法》 HJ/T 33-1999 | 气相色谱仪GC9790Plus JYYQ-1-04-1 | 0.5mg/m3 |  |
|  | 溴化氢 | 《固定污染源废气 溴化氢的测定 离子色谱法》 HJ 1040-2019 | 离子色谱仪 CIC-D100 JYYQ-1-10-1 | 0.05mg/m3 |  |
|  | 二氧化硫 | 《污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ 57-2017 | 自动烟尘(气)测试仪TW-3200型JYYQ-2-01-1 低浓度烟尘(气)测试仪TW-3200D型JYYQ-2-01-2 | 3mg/m3 |  |
| 噪声 | 厂界环境噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 | 多功能声级计AWA5688 JYYQ-2-04-2 | / |  |
| 废气 | 甲醇 | 固定污染源排气中 甲醇的测定 气相色 谱法 HJ/T 33-1999 | 气相色谱仪 GC112N | 2mg/m3 | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司 |
|  | 甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二 硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 | 气相色谱仪 GC112N | 1.5×10-3 mg/m3 |  |
|  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 可见分光光度计 上海佑科 721/3 级 | 无组织： 0.01mg/m3有组织： 0.25mg/m3 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总 烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 | 气相色谱仪 GC112N | 0.07mg/m3 (以碳计) |  |
|  |  | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测 定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 | 气相色谱仪 GC112N | 0.07mg/m3 (以碳计) |  |
|  | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污 染物釆样方法 GB/T 16157-1996 及修改单 | 十万分之一电子天平 PT-85S | 1.0mg/m3 |  |
|  |  | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法 HJ 836-2017 | 十万分之一电子天平 PT-85S | 1.0mg/m3 |  |
|  |  | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022 | 十万分之一电子天平 PT-85S | 7μg/m3 |  |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 | 自动烟尘 （气）测试仪 TW-3200D | 3mg/m3 |  |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | 自动烟尘 （气）测试仪 TW-3200D | 3mg/m3 |  |
|  | 一氧化碳 | 固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法 HJ 973-2018 | 自动烟尘 （气）测试仪 TW-3200D | 3mg/m3 |  |
|  | 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色 谱法 HJ 549-2016 | 离子色谱仪 IC6210 | 0.02mg/m3 |  |
|  | 氟化氢 | 固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色 谱法 HJ 688-2019 | 离子色谱仪 IC6210 | 0.08mg/m3 |  |
|  | 臭气浓度 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022 | 无臭气体制备一体机 550-25 | 10(无量纲) |  |
|  | 硫化氢 | 环境空气 硫化氢亚甲基蓝分光光度法（B）《空气和废气监测分析方法》 （第四版）国家环境保护总局（2007 年）（3.1.11.2） | 可见分光光度计 上海佑科 721/3 级 | 0.001mg/m3 |  |
| 废水 | pH值 | pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | 便携式pH 计 PHB-4 | / |  |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 酸式滴定管葵花/50ml/A 级 | 4mg/L |  |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89 | 万分之一电 子天平JJ224BC | 4mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法 HJ 505-2009 | 溶解氧分析仪 SD90732 | 0.5mg/L |  |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 可见分光光度计 上海佑科 721/3 级 | 0.025mg/L |  |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89 | 可见分光光度计 上海佑科 721/3 级 | 0.01mg/L |  |
|  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 紫外可见分光光度计UV-1500pc/3 级 | 0.05mg/L |  |
|  | 二氯甲烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法 HJ 686-2014 | 气相色谱仪 GC7890 | 0.5µg/L |  |
|  | 二氯乙烷 |  |  | 0.1µg/L |  |
|  | 色度 | 水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021 | pH 计 PHS-3C | 2 倍 |  |
| 有组织废气 | 二噁英类 | 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释 高分辨气相色谱-高分辨质谱法 HJ 77.2-2008 | 高分辨气相色谱-高分辨 质谱仪-DFS (11800220110234) | / | 湖北微谱技术有限公司 |

## 8.2质量控制措施

### 8.2.1气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

本次样品采集和分析全过程严格按照《固定源废气监测技术规范》、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》、《大气污染物无组织排放监测技术导则》、《地表水和污水监测技术规范》、《环境噪声监测技术规范》、《环境水质监测质量保证手册》、《环境监测质量管理技术导则》、《环境监测质量管理规定》等有关质量保证要求规定执行，具体措施如下：

（1）现场采样及测试在生产正常，各污染治理设施正常稳定运行时进行。

（2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

（3）检测前后用标准流量计对测量仪器进行校准，检测仪器现场进行检漏，合格，并记录存档。

（4）检测过程所使用的标准气体均由国家计量行政部门批准的有资质的标准气体生产企业提供，其不确定度不超过±2.0%。

（5）检测所使用的烟气分析仪均配有符合国家标准规定的烟气前处理装置。

### 8.2.2废水监测分析过程中的质量保证和质量控制

1、检测所使用仪器均经计量部门检定合格并在有效期内。

2、样品采集、运输、保存和分析均按照国家相关标准和规范以及本公司质量体系要求进行。

3、监测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测分析仪器经计量部门检定合格准用，监测人员持证上岗。

4、监测采样记录及分析测试结果按监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，进行三级审核，确保监测数据的有效。

### 8.2.3噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声测量前用标准声源校准仪器，测量后用标准声源验测监测仪器，合格，并记录存档。

# 9 验收监测结果

## 9.1生产工况

本项目为“新乡制药股份有限公司年产2000吨核苷系列抗肿瘤原料药及50亿粒口服制剂项目”，年工作天数为300天。生产工况见下表。

表9-1                             验收期间工况负荷表

| 监测日期 | 设计产量 | 实际产量 | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024.07.22 | 腺苷7.04t/d 胞苷11.11t/d 环磷腺苷0.33t/d 胞磷胆碱2.19t/d 卡培他滨0.45t/d 氟达拉滨0.04t/d 奥拉帕利0.43t/d 卡培他滨制剂0.168亿粒/d 氟达拉滨制剂0.161亿粒/d 奥拉帕利卡制剂0.167亿粒/d | 腺苷5.5t/d 胞苷8.5t/d 环磷腺苷0.32t/d 胞磷胆碱1.65t/d 卡培他滨0.9t/d 氟达拉滨0.04t/d 奥拉帕利0.04t/d 卡培他滨制剂0.127亿粒/d 氟达拉滨制剂0.121亿粒/d 奥拉帕利卡制剂0.126亿粒/d | 75.2% |
| 2024.07.23 |  | 腺苷5.5t/d 胞苷8.5t/d 环磷腺苷0.32t/d 胞磷胆碱1.65t/d 卡培他滨0.9t/d 氟达拉滨0.04t/d 奥拉帕利0.04t/d 卡培他滨制剂0.127亿粒/d 氟达拉滨制剂0.121亿粒/d 奥拉帕利卡制剂0.126亿粒/d | 75.2% |
| 2024.07.24 |  | 腺苷5.5t/d 胞苷8.5t/d 环磷腺苷0.32t/d 胞磷胆碱1.65t/d 卡培他滨0.45t/d 氟达拉滨0.04t/d 奥拉帕利0.04t/d 卡培他滨制剂0.127亿粒/d 氟达拉滨制剂0.121亿粒/d 奥拉帕利卡制剂0.126亿粒/d | 75.2% |
| 2024.07.25 |  | 腺苷5.5t/d 胞苷8.5t/d 环磷腺苷0.32t/d 胞磷胆碱1.65t/d 卡培他滨0.45t/d 氟达拉滨0.04t/d 奥拉帕利0.04t/d 卡培他滨制剂0.127亿粒/d 氟达拉滨制剂0.121亿粒/d 奥拉帕利卡制剂0.126亿粒/d | 75.2% |
| 注：产负荷按最低75.2%计。 |  |  |  |

由上表可知：验收监测期间，生产负荷达到75%以上，主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常。符合验收监测期间对生产工况的要求。

## 9.2环保设施调试运行效果

### 9.2.1污染物排放监测结果

#### 9.2.1.1废水

本次工程废水主要为工艺废水、车间清洗废水、设备清洗废水、碱吸收及水喷淋废水、发酵废气处置装置废水、实验室废水、循环冷却水排水、水环真空泵废水、供热系统排水、纯水站废水，工艺废水中含高浓度二氯甲烷废水经大孔径吸附树脂吸附预处理，工艺废水中含有机溶剂、高盐废水进行蒸馏脱溶剂、蒸发脱盐预处理，工艺废水预处理后和车间清洗废水、设备清洗废水、碱吸收及水喷淋废水、水环真空泵废水一并排入厂区现有工程污水处理站，循环冷却水排水、供热系统排水、纯水站废水于厂区总排口排放。污水处理站设计规模为3500m3/d，处理工艺为“水解酸化+IC厌氧反应+两级A/O+化学除磷”，处理后经污水管网排入延津县第二污水处理厂进一步处理，最终进入大沙河。

污染物排放监测结果见下表。

表9-2                              废水监测结果一览表

| 检测点位 |  | 采样日期 |  | 检测项目 | 单位 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第 1 次 |  |  | 第 2 次 | 第 3 次 |  |  | 第 4 次 |  |
| 污水处理站进口 |  | 2024.07.22 |  | pH值 | 无量纲 |  | 7.3 |  |  | 7.4 | 7.3 |  |  | 7.3 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L |  | 265 |  |  | 305 | 313 |  |  | 326 |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L |  | 106 |  |  | 118 | 104 |  |  | 112 |  |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | mg/L |  | 92.3 |  |  | 91.4 | 98.3 |  |  | 89.7 |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L |  | 12.5 |  |  | 13.4 | 13.6 |  |  | 12.7 |  |
|  |  |  |  | 总磷 | mg/L |  | 12.3 |  |  | 14.5 | 14.7 |  |  | 13.2 |  |
|  |  |  |  | 总氮 | mg/L |  | 25.9 |  |  | 28.6 | 27.4 |  |  | 31.5 |  |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | µg/L |  | ND |  |  | ND | ND |  |  | ND |  |
|  |  |  |  | 色度 | 度 |  | 12 |  |  | 13 | 14 |  |  | 12 |  |
| 污水处理站出口 |  | 2024.07.22 |  | pH值 | 无量纲 |  | 7.4 |  |  | 7.3 | 7.4 |  |  | 7.4 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L |  | 42 |  |  | 44 | 41 |  |  | 40 |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L |  | 65 |  |  | 54 | 58 |  |  | 67 |  |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | mg/L |  | 26.3 |  |  | 24.8 | 24.9 |  |  | 25.4 |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L |  | 0.031 |  |  | 0.035 | 0.034 |  |  | 0.032 |  |
|  |  |  |  | 总磷 | mg/L |  | 0.3 |  |  | 0.31 | 0.32 |  |  | 0.31 |  |
|  |  |  |  | 总氮 | mg/L |  | 2.12 |  |  | 1.75 | 2.26 |  |  | 2.18 |  |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | µg/L |  | ND |  |  | ND | ND |  |  | ND |  |
|  |  |  |  | 色度 | 度 |  | 14 |  |  | 12 | 13 |  |  | 14 |  |
| 备注：检测期间，废水为间歇性排放，流量不具备监测条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测点位 | 采样日期 |  | 检测项目 |  |  | 单位 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 次 | 第 2 次 |  |  | 第 3 次 | 第 4 次 |  |  |
| 污水处理站进口 | 2024.07.23 |  | pH值 |  |  | 无量纲 |  | 7.4 | 7.3 |  |  | 7.3 | 7.3 |  |  |
|  |  |  | 化学需氧量 |  |  | mg/L |  | 291 | 285 |  |  | 267 | 283 |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 |  |  | mg/L |  | 106 | 112 |  |  | 113 | 114 |  |  |
|  |  |  | 五日生化需氧量 |  |  | mg/L |  | 95.3 | 94.1 |  |  | 98.2 | 86.8 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | mg/L |  | 13.5 | 14.3 |  |  | 13.0 | 14.1 |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  | mg/L |  | 13.5 | 12.6 |  |  | 13.5 | 13.4 |  |  |
|  |  |  | 总氮 |  |  | mg/L |  | 28.4 | 27.6 |  |  | 29.1 | 28.4 |  |  |
|  |  |  | 二氯甲烷 |  |  | µg/L |  | ND | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  |  |  | 色度 |  |  | 度 |  | 13 | 14 |  |  | 15 | 13 |  |  |
| 污水处理站出口 | 2024.07.23 |  | pH值 |  |  | 无量纲 |  | 7.3 | 7.3 |  |  | 7.3 | 7.3 |  |  |
|  |  |  | 化学需氧量 |  |  | mg/L |  | 45 | 44 |  |  | 46 | 42 |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 |  |  | mg/L |  | 62 | 71 |  |  | 63 | 59 |  |  |
|  |  |  | 五日生化需氧量 |  |  | mg/L |  | 28.3 | 24.1 |  |  | 22.8 | 25.6 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | mg/L |  | 0.054 | 0.061 |  |  | 0.065 | 0.057 |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  | mg/L |  | 0.31 | 0.3 |  |  | 0.32 | 0.33 |  |  |
|  |  |  | 总氮 |  |  | mg/L |  | 2.35 | 2.24 |  |  | 2.38 | 1.87 |  |  |
|  |  |  | 二氯甲烷 |  |  | µg/L |  | ND | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  |  |  | 色度 |  |  | 度 |  | 12 | 13 |  |  | 12 | 12 |  |  |
| 备注：①检测期间，废水为间歇性排放，流量不具备监测条件； ②备注：数据中排放口未检出以1/2最低检出限报出（其中二氯甲烷检出限为0.5µg/L，二氯乙烷检出限0.005mg/m3，甲苯检出限为2µg/L，），根据《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T 92-2002）10.5：“对某污染物监测结果小于规定监测方法检出下限时，此污染物不参与总量核定”，故此污染物不参与总量核定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，经计算，厂区污水处理站处理效率为COD82.8~87.7%、BOD5 36.6~54.2%、SS 70.3~76.8%、NH3-N 99.5~99.8%、TP 97.5~97.9%、TN 91.7~93.9%。污水处理站排放口废水污染物排放浓度为pH 7.3~7.4、COD 40~46mg/L、BOD5 22.8~28.3mg/L、SS 54~71mg/L、NH3-N 0.031~0.065mg/L、TP 0.3~0.33mg/L、TN 1.75~2.38mg/L、二氯甲烷<0.25µg/L、色度12~14，满足河南省地方标准《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（DB41/756-2012）表1中B级（pH 6~9、COD 300mg/L、BOD5 40mg/L、SS 100mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 2mg/L、TN 50mg/L、二氯甲烷0.3mg/L、色度50），同时满足《河南省发酵类制药工业水污染物间接排放标准》（DB41758—2012）表1中B级（pH 6~9、COD180mg/L、BOD5 45mg/L、SS 120mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 2mg/L、TN 50mg/L）及标2其他种类产品基准排水量1500m3/t产品的限值要求及延津县第二污水处理厂收水标准要求（pH 6~9、COD260mg/L、BOD5 120mg/L、SS 190mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 4mg/L、TN 40mg/L）。

#### 9.2.1.2废气

- 1、有组织废气

项目废气包含：含氯有机废气、不含氯有机废气、发酵废气、危废焚烧炉燃烧废气、危废贮存废气、污水处理站废气、罐区废气。

（1）本次工程产品环磷腺苷、胞磷胆碱、卡培他滨、环氟达拉滨、奥拉帕利生产过程中及储罐大小呼吸产生的不含氯有机废气经管道引入车间一级水喷淋装置/两级水喷淋装置等预处理后，然后引入有机废气收集管道进入一套新建30000m3/h“水喷淋+RTO装置”中处理后通过25m高排气筒排放（和现有工程共用）。

（2）危废焚烧炉燃烧废气经低氮燃烧器、水冷旋风除尘+SNCR脱硝+半干急冷吸收+干式脱酸+布袋除尘+碱喷淋洗涤处理后尾气通过35m高烟囱排放。

（3）本次工程产品环磷腺苷、胞磷胆碱、卡培他滨、氟达拉滨、奥拉帕利生产过程中及储罐大小呼吸产生的含氯经管道引入车间两级碱吸收装置等预处理后，然后引入有机废气收集管道进入现有一套“两级深冷+活性炭吸附装置”处后通过15m高排气筒排放。

- （4）污水处理站对产生恶臭的各处理池进行了加盖封闭，与危废贮存库有机废气经管道引至两套“水喷淋+生物滤池装置”处理后分别通过15m高排气筒排放；

- （5）本次工程产品腺苷、胞苷生产过程中产生的发酵废气经管道引入“碱吸收+生物滤池+水喷淋”装置处理后通过33m高排气筒排放。

- （6）粉碎包装工段在车间内进行二次封闭，在密闭包装间内进行；车间配有抽风装置，车间内呈微负压，粉尘通过设备配套的袋式除尘器进行除尘后无组织散失。

污染物排放监测结果见下表。

表9-3                                   有组织废气(RTO蓄热燃烧)监测结果（一）

| 采样时间 | 采样点位 | 频次 | 废气流量 (Nm3/h) | 甲醇 |  | 氨 |  | 氯化氢 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) |
| 2024.07.22 | RTO蓄热燃烧处理设施进口1 | 1 | 3347 | ND | / | ND | / | ND | / |
|  |  | 2 | 3104 | ND | / | ND | / | ND | / |
|  |  | 3 | 3231 | ND | / | ND | / | ND | / |
|  | RTO蓄热燃烧处理设施进口2 | 1 | 5019 | ND | / | ND | / | ND | / |
|  |  | 2 | 5273 | ND | / | ND | / | ND | / |
|  |  | 3 | 5127 | ND | / | ND | / | ND | / |
|  | RTO蓄热燃烧处理设施出口 | 1 | 8679 | ND | 8.68×10-3 | ND | 1.08×10-3 | ND | 8.68×10-5 |
|  |  | 2 | 8704 | ND | 8.7×10-3 | ND | 1.09×10-3 | ND | 8.7×10-5 |
|  |  | 3 | 8698 | ND | 8.7×10-3 | ND | 1.09×10-3 | ND | 8.7×10-5 |
| 2024.07.23 | RTO蓄热燃烧处理设施进口1 | 1 | 3017 | ND | / | ND | / | ND | / |
|  |  | 2 | 3079 | ND | / | ND | / | ND | / |
|  |  | 3 | 3142 | ND | / | ND | / | ND | / |
|  | RTO蓄热燃烧处理设施进口2 | 1 | 5244 | ND | / | ND | / | ND | / |
|  |  | 2 | 5304 | ND | / | ND | / | ND | / |
|  |  | 3 | 5107 | ND | / | ND | / | ND | / |
|  | RTO蓄热燃烧处理设施出口 | 1 | 8571 | ND | 8.57×10-3 | ND | 1.07×10-3 | ND | 8.57×10-5 |
|  |  | 2 | 8604 | ND | 8.6×10-3 | ND | 1.08×10-3 | ND | 8.6×10-5 |
|  |  | 3 | 8598 | ND | 8.6×10-3 | ND | 1.07×10-3 | ND | 8.6×10-5 |
| 备注：数据中排放口未检出以1/2最低检出限报出（其中甲醇检出限为2mg/m3，氨检出限0.005mg/m3，氯化氢检出限0.02mg/m3），并以此进行总量核算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9-4                            有组织废气(RTO蓄热燃烧)监测结果（二）

| 采样时间 | 采样点位 | 频次 | 废气流量 (Nm3/h) | 颗粒物 |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  | 非甲烷总烃 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 去除效率（%） |
| 2024.07.22 | RTO蓄热燃烧处理设施进口1 | 1 | 3347 | 62.3 | 0.209 | / | / | / | / | 116 | 0.388 | / |
|  |  | 2 | 3104 | 72.3 | 0.224 | / | / | / | / | 114 | 0.354 | / |
|  |  | 3 | 3231 | 65.9 | 0.213 | / | / | / | / | 115 | 0.372 | / |
|  | RTO蓄热燃烧处理设施进口2 | 1 | 5019 | 55.3 | 0.278 | / | / | / | / | 115 | 0.577 | / |
|  |  | 2 | 5273 | 44.2 | 0.233 | / | / | / | / | 113 | 0.596 | / |
|  |  | 3 | 5127 | 50.5 | 0.259 | / | / | / | / | 114 | 0.584 | / |
|  | RTO蓄热燃烧处理设施出口 | 1 | 8679 | 5.6 | 4.86×10-2 | 6 | 5.21×10-2 | 15 | 0.130 | 10.1 | 8.77×10-2 | 91 |
|  |  | 2 | 8704 | 5.8 | 5.05×10-2 | 5 | 4.35×10-2 | 14 | 0.122 | 10.2 | 8.88×10-2 | 91 |
|  |  | 3 | 8698 | 5.4 | 4.7×10-2 | 7 | 6.09×10-2 | 16 | 0.139 | 10.5 | 9.13×10-2 | 90 |
| 2024.07.23 | RTO蓄热燃烧处理设施进口1 | 1 | 3017 | 63.8 | 0.192 | / | / | / | / | 113 | 0.341 | / |
|  |  | 2 | 3079 | 67.5 | 0.208 | / | / | / | / | 116 | 0.357 | / |
|  |  | 3 | 3142 | 69.4 | 0.218 | / | / | / | / | 118 | 0.371 | / |
|  | RTO蓄热燃烧处理设施进口2 | 1 | 5244 | 53.4 | 0.280 | / | / | / | / | 116 | 0.608 | / |
|  |  | 2 | 5304 | 52.4 | 0.278 | / | / | / | / | 114 | 0.605 | / |
|  |  | 3 | 5107 | 45.8 | 0.234 | / | / | / | / | 115 | 0.587 | / |
|  | RTO蓄热燃烧处理设施出口 | 1 | 8571 | 4.3 | 3.69×10-2 | 5 | 4.29×10-2 | 18 | 0.154 | 10.3 | 8.83×10-2 | 91 |
|  |  | 2 | 8604 | 5.4 | 4.65×10-2 | 4 | 3.44×10-2 | 17 | 0.146 | 10.5 | 9.03×10-2 | 91 |
|  |  | 3 | 8598 | 4.1 | 3.53×10-2 | 6 | 5.16×10-2 | 15 | 0.129 | 10.4 | 8.94×10-2 | 91 |

由上表（一）、（二）结果可知，RTO蓄热燃烧处理设施出口颗粒物排放浓度为4.1~5.8mg/m3、排放速率为0.0353~0.0505

kg/h，二氧化硫排放浓度为4~7mg/m3、排放速率为0.0344~0.0609kg/h，氮氧化物排放浓度为14~18mg/m3、排放速率为0.122~0.154

kg/h，能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2、表3限值要求（颗粒物20mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物200mg/m3）以及《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于规范焚烧炉正常运行的环保管理意见》中的限值（颗粒物10mg/m3、二氧化硫20mg/m3、氮氧化物50mg/m3）；非甲烷总烃物排放浓度为10.1~10.5mg/m3、排放速率为0.0877~0.0913kg/h，去除效率为90~91%，甲醇排放浓度为<1mg/m3、排放速率为0.00857~0.0087kg/h，氯化氢排放浓度<0.01mg/m3、排放速率8.57×10-5~8.7×10-5kg/h，能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、氯化氢30mg/m3）以及《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、甲醇20mg/m3、非甲烷总烃建议去除效率90%）；氨排放浓度<0.125mg/m3，能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（氨20mg/m3）以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（氨4.9kg/h）。

表9-5                                                                    焚烧炉废气有组织排放监测结果（一）

| 采样时间 | 采样点位 | 频次 | 废气流量 (Nm3/h) | 颗粒物 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 含氧量（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 (mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) |  |
| 2024.07.22 | 焚烧炉废气处理设施出口 | 1 | 12795 | 4.6 | 8.3 | 5.89×10-2 | 6 | 11 | 7.68×10-2 | 15 | 27 | 0.192 | 11.3 |
|  |  | 2 | 11963 | 4.7 | 9.3 | 5.62×10-2 | 5 | 10 | 5.98×10-2 | 14 | 28 | 0.167 | 12.1 |
|  |  | 3 | 12541 | 5.1 | 9.4 | 6.4×10-2 | 4 | 7 | 5.02×10-2 | 16 | 30 | 0.201 | 11.5 |
| 2024.07.23 | 焚烧炉废气处理设施出口 | 1 | 11937 | 5.2 | 9.3 | 6.21×10-2 | 5 | 9 | 5.97×10-2 | 14 | 25 | 0.167 | 11.2 |
|  |  | 2 | 12633 | 5.3 | 9.2 | 6.7×10-2 | 4 | 7 | 5.05×10-2 | 15 | 26 | 0.189 | 10.9 |
|  |  | 3 | 12476 | 5.5 | 9.2 | 6.86×10-2 | 6 | 10 | 7.49×10-2 | 16 | 27 | 0.200 | 10.5 |
| 备注：①焚烧炉基准含氧量3.5%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9-6                                                                    焚烧炉废气有组织排放监测结果（二）

| 采样时间 | 采样点位 | 频次 | 废气流量 (Nm3/h) | 一氧化碳 |  |  | 氯化氢 |  | 氟化氢 |  | 含氧量（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 (mg/m3) | 折算排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) |  |
| 2024.07.22 | 焚烧炉废气处理设施出口 | 1 | 12795 | 4 | 7 | 5.12×10-2 | ND | 1.28×10-4 | ND | 5.12×10-4 | 11.3 |
|  |  | 2 | 11963 | 5 | 10 | 5.98×10-2 | ND | 1.2×10-4 | ND | 4.79×10-4 | 12.1 |
|  |  | 3 | 12541 | 6 | 11 | 7.52×10-2 | ND | 1.25×10-4 | ND | 5.02×10-4 | 11.5 |
| 2024.07.23 | 焚烧炉废气处理设施出口 | 1 | 11937 | 5 | 9 | 5.97×10-2 | ND | 1.19×10-4 | ND | 4.77×10-4 | 11.2 |
|  |  | 2 | 12633 | 4 | 7 | 5.05×10-2 | ND | 1.26×10-4 | ND | 5.05×10-4 | 10.9 |
|  |  | 3 | 12476 | 5 | 8 | 6.24×10-2 | ND | 1.25×10-4 | ND | 4.99×10-4 | 10.5 |
| 备注：①数据中排放口未检出以1/2最低检出限报出（其中氯化氢检出限0.02mg/m3，氟化氢检出限0.08mg/m3），并以此进行总量核算； ②焚烧炉基准含氧量3.5%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表（一）、（二）结果可知，焚烧炉经处理措施治理后外排废气中颗粒物折算浓度为8.3~9.4mg/m3、排放速率为0.0562~0.0686kg/h，二氧化硫排放浓度为7~11mg/m3、排放速率为0.0502~0.0768kg/h，氮氧化物排放浓度为25~30mg/m3、排放速率为0.167~0.201kg/h，能够满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3中限值要求的限值（颗粒物30mg/m3、二氧化硫100mg/m3、氮氧化物300mg/m3）和《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于规范焚烧炉正常运行的环保管理意见》中危废焚烧炉污染物浓度建议值（颗粒物10mg/m3、二氧化硫20mg/m3、氮氧化物100mg/m3）；氯化氢排放浓度<0.01mg/m3、排放速率1.19×10-4~1.28×10-4kg/h，氟化氢排放浓度<0.04mg/m3、排放速率4.77×10-4~5.12×10-4kg/h，一氧化碳折算浓度为7~11mg/m3、排放速率为0.0505~0.0752kg/h，能够满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3中限值要求（氯化氢60mg/m3、氟化氢4mg/m3、一氧化碳100mg/m3）。

表9-7                                  RTO蓄热燃烧、焚烧炉排放口二噁英有组织排放监测结果

| 采样时间 | 采样位置 | 检测项目 | 监测结果 |  |  | 排放标准 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 毒性当量浓度 | 平均值 |  |  |  |
| 2024-07-25 09:50 ~ 2024-07-25 11:50 | RTO蓄热燃烧排放口 | 二噁英 | 0.0011 |  | 0.0015 | 0.1 | ng TEQ/m3 |
| 2024-07-25 12:07 ~ 2024-07-25 14:07 |  | 二噁英 | 0.0014 |  |  |  | ng TEQ/m3 |
| 2024-07-25 14:22 ~ 2024-07-25 16:22 |  | 二噁英 | 0.0020 |  |  |  | ng TEQ/m3 |
| 2024-07-26 09:40 ~ 2024-07-26 11:40 |  | 二噁英 | 0.0011 |  | 0.0034 | 0.1 | ng TEQ/m3 |
| 2024-07-26 11:56 ~ 2024-07-26 13:56 |  | 二噁英 | 0.0020 |  |  |  | ng TEQ/m3 |
| 2024-07-26 14:11 ~ 2024-07-26 16:11 |  | 二噁英 | 0.0053 |  |  |  | ng TEQ/m3 |
| 2024-07-23 08:45 ~ 2024-07-23 10:45 | 焚烧炉废气排放口 | 二噁英 | 0.0037 |  | 0.0048 | 0.5 | ng TEQ/m3 |
| 2024-07-23 11:00~2024-07-23 13:00 |  | 二噁英 | 0.0091 |  |  |  | ng TEQ/m3 |
| 2024-07-23 13:15 ~ 2024-07-23 15:15 |  | 二噁英 | 0.0016 |  |  |  | ng TEQ/m3 |
| 2024-07-24 09:03 ~ 2024-07-24 11:03 |  | 二噁英 | 0.0058 |  | 0.0048 | 0.5 | ng TEQ/m3 |
| 2024-07-24 11:18 ~ 2024-07-24 13:18 |  | 二噁英 | 0.0037 |  |  |  | ng TEQ/m3 |
| 2024-07-24 13:33 ~ 2024-07-24 15:33 |  | 二噁英 | 0.0049 |  |  |  | ng TEQ/m3 |

由上表可知，RTO蓄热燃烧废气二噁英浓度为0.0011~0.0053ngTEQ/m3，能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表3中二噁英0.1TEQng/m3的限值要求；焚烧炉燃烧废气经治理措施治理后二噁英浓度为0.0016~0.0091ngTEQ/m3，能够满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3（焚烧容量300～2500kg/h）中二噁英0.5TEQng/m3的限值要求。

表9-8                                                              废气有组织排放（活性炭吸附装置）检测结果（一）

| 采样日期 | 检测点位 | 废气流量 （Nm3/h） | 氨 |  | 甲醇 |  | 氯化氢 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) |
| 2024.07.23 | 合成反应（含氯）废气 活性炭吸附装置15m 高排气筒处理设施进口 | 6.76×103 | 7.58 | 0.0512 | 37.2 | 0.251 | 66.2 | 0.448 |
|  |  | 6.63×103 | 7.85 | 0.0520 | 35.3 | 0.234 | 63.1 | 0.418 |
|  |  | 6.35×103 | 8.13 | 0.0516 | 33.2 | 0.211 | 64.8 | 0.411 |
|  | 合成反应（含氯）废气 活性炭吸附装置15m 高排气筒处理设施出口 | 6.48×103 | 1.07 | 6.93×10-3 | 2.9 | 0.019 | 3.2 | 0.021 |
|  |  | 7.62×103 | 1.15 | 8.76×10-3 | 2.5 | 0.019 | 4.0 | 0.030 |
|  |  | 6.78×103 | 1.29 | 8.75×10-3 | 2.3 | 0.016 | 4.4 | 0.030 |
| 2024.07.24 | 合成反应（含氯）废气 活性炭吸附装置15m 高排气筒处理设施进口 | 7.08×103 | 7.55 | 0.0535 | 34.9 | 0.247 | 66.1 | 0.468 |
|  |  | 7.34×103 | 7.82 | 0.0574 | 33.2 | 0.244 | 62.2 | 0.457 |
|  |  | 6.80×103 | 8.19 | 0.0557 | 30.7 | 0.209 | 65.1 | 0.443 |
|  | 合成反应（含氯）废气 活性炭吸附装置15m 高排气筒处理设施出口 | 6.10×103 | 1.04 | 6.34×10-3 | 2.5 | 0.015 | 3.2 | 0.020 |
|  |  | 6.23×103 | 1.17 | 7.29×10-3 | 2.6 | 0.016 | 4.4 | 0.027 |
|  |  | 5.84×103 | 1.28 | 7.48×10-3 | 2.8 | 0.016 | 4.1 | 0.024 |

表9-9                                                            废气有组织（活性炭吸附装置）排放检测结果（二）

| 采样日期 | 检测点位 | 废气流量 （Nm3/h） | 非甲烷总烃（以碳计） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) |
| 2024.07.23 | 合成反应（含氯）废气 活性炭吸附装置15m 高排气筒处理设施进口 | 6.76×103 | 93.1 | 0.629 |
|  |  | 6.63×103 | 97.9 | 0.649 |
|  |  | 6.35×103 | 95.4 | 0.606 |
|  | 合成反应（含氯）废气 活性炭吸附装置15m 高排气筒处理设施出口 | 6.48×103 | 8.67 | 0.0562 |
|  |  | 7.62×103 | 8.57 | 0.0653 |
|  |  | 6.78×103 | 8.20 | 0.0556 |
| 2024.07.24 | 合成反应（含氯）废气 活性炭吸附装置15m 高排气筒处理设施进口 | 7.08×103 | 88.4 | 0.626 |
|  |  | 7.34×103 | 90.8 | 0.666 |
|  |  | 6.80×103 | 98.1 | 0.667 |
|  | 合成反应（含氯）废气 活性炭吸附装置15m 高排气筒处理设施出口 | 6.10×103 | 8.87 | 0.0541 |
|  |  | 6.23×103 | 8.69 | 0.0541 |
|  |  | 5.84×103 | 8.82 | 0.0515 |
| 备注:表中<3 按检出限的1/2 参与计算。 |  |  |  |  |

由上表（一）、（二）结果可知，合成反应（含氯）废气经活性炭吸附装置治理后外排污染物氨排放浓度为1.04~1.29mg/m3、排放速率为6.34~8.76×10-3kg/h，甲醇排放浓度为2.3~2.9mg/m3、排放速率为0.015~0.019kg/h，氯化氢排放浓度为3.2~4.4mg/m3、排放速率为0.02~0.03kg/h，非甲烷总烃排放浓度为8.20~8.87mg/m3、排放速率为0.0515~0.653kg/h，去除效率为90.5~91.1%，能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、氯化氢30mg/m3、氨20mg/m3）、《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、甲醇20mg/m3、非甲烷总烃建议去除效率90%）以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（氨4.9kg/h）。

表9-10                                                                   废气有组织(污水处理站废气东水喷淋+生物滤池装置)排放监测结果

| 采样日期 | 检测点位 | 废气流量 （Nm3/h） | 氨 |  | 硫化氢 |  | 非甲烷总烃（以碳计） |  | 臭气浓度（无量纲） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 | 最大排 放浓度 |
| 2024.07.22 | 污水处理站废气 东水喷淋+生物滤 池装置+15m高 处理设施进口 | 4.45×103 | 8.25 | 0.0367 | 4.80 | 0.0214 | 74.0 | 0.329 | 9772 | 11220 |
|  |  | 4.44×103 | 8.39 | 0.0373 | 4.75 | 0.0211 | 75.6 | 0.336 | 11220 |  |
|  |  | 4.54×103 | 8.65 | 0.0393 | 4.86 | 0.0221 | 75.9 | 0.345 | 9772 |  |
|  | 污水处理站废气 东水喷淋+生物滤 池装置+15m高 处理设施出口 | 4.62×103 | 1.32 | 6.10×10-3 | 0.45 | 2.1×10-3 | 8.13 | 0.0376 | 851 | 1122 |
|  |  | 4.76×103 | 1.47 | 7.00×10-3 | 0.43 | 2.0×10-3 | 8.15 | 0.0388 | 1122 |  |
|  |  | 4.81×103 | 1.63 | 7.84×10-3 | 0.47 | 2.3×10-3 | 8.06 | 0.0388 | 977 |  |
| 2024.07.23 | 污水处理站废气 东水喷淋+生物滤 池装置+15m高 处理设施进口 | 4.20×103 | 8.05 | 0.0338 | 5.15 | 0.0216 | 72.3 | 0.304 | 8511 | 13182 |
|  |  | 3.70×103 | 8.36 | 0.0309 | 5.13 | 0.0190 | 75.8 | 0.280 | 13182 |  |
|  |  | 3.58×103 | 8.58 | 0.0307 | 5.16 | 0.0185 | 75.4 | 0.270 | 8511 |  |
|  | 污水处理站废气 东水喷淋+生物滤 池装置+15m高 处理设施出口 | 4.23×103 | 1.04 | 4.40×10-3 | 0.52 | 2.2×10-3 | 8.44 | 0.0357 | 1122 | 1318 |
|  |  | 4.27×103 | 1.23 | 5.25×10-3 | 0.56 | 2.4×10-3 | 8.16 | 0.0348 | 851 |  |
|  |  | 3.96×103 | 1.37 | 5.43×10-3 | 0.51 | 2.0×10-3 | 8.06 | 0.0319 | 1318 |  |

由上表可知，污水处理站东废气经治理后非甲烷总烃排放浓度为8.06~8.44mg/m3、排放速率为0.0319~0.0388kg/h，氨排放浓度为1.04~1.63mg/m3、排放速率为4.4~7.84×10-3kg/h，硫化氢排放浓度为0.43~0.56mg/m3、排放速率为2.0~2.4×10-3kg/h，臭气排放浓度851~1318，满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（NMHC60mg/m3、硫化氢5mg/m3、氨20mg/m3）以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（硫化氢0.33kg/h、氨4.9kg/h、臭气浓度2000（无量纲））。

表9-11                                                                    废气有组织(污水处理站废气西水喷淋+生物滤池装置)排放监测结果

| 采样日期 | 检测点位 | 废气流量 （Nm3/h） | 氨 |  | 硫化氢 |  | 非甲烷总烃（以碳计） |  | 臭气浓度（无量纲） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 | 最大排 放浓度 |
| 2024.07.23 | 污水处理站废气 西水喷淋+生物 滤池装置+15m高 排气筒处理设施 1#进口 | 1.82×103 | 8.33 | 0.0152 | 4.32 | 7.86×10-3 | 69.8 | 0.127 | 9772 | 13182 |
|  |  | 1.82×103 | 8.46 | 0.0154 | 4.37 | 7.95×10-3 | 72.7 | 0.132 | 13182 |  |
|  |  | 2.02×103 | 8.54 | 0.0173 | 4.37 | 8.83×10-3 | 72.0 | 0.145 | 9772 |  |
|  | 污水处理站废气 西水喷淋+生物 滤池装置+15m高 排气筒处理设施 2#进口 | 2.06×103 | 8.21 | 0.0169 | 4.62 | 9.52×10-3 | 75.0 | 0.154 | 9772 | 11220 |
|  |  | 2.41×103 | 8.54 | 0.0206 | 4.63 | 0.0112 | 78.9 | 0.190 | 11220 |  |
|  |  | 1.89×103 | 8.78 | 0.0166 | 4.66 | 8.81×10-3 | 77.9 | 0.147 | 11220 |  |
|  | 污水处理站废气 西水喷淋+生物 滤池装置+15m高 排气筒处理设施 总出口 | 4.41×103 | 1.34 | 5.91×10-3 | 0.66 | 2.9×10-3 | 10.9 | 0.0481 | 851 | 1318 |
|  |  | 4.35×103 | 1.42 | 6.18×10-3 | 0.62 | 2.7×10-3 | 10.2 | 0.0444 | 1318 |  |
|  |  | 4.42×103 | 1.53 | 6.76×10-3 | 0.66 | 2.9×10-3 | 10.1 | 0.0446 | 1122 |  |
| 2024.7.24 | 污水处理站废气 西水喷淋+生物 滤池装置+15m高 排气筒处理设施 1#进口 | 1.88×103 | 8.12 | 0.0153 | 5.13 | 9.64×10-3 | 67.7 | 0.127 | 8511 | 11220 |
|  |  | 1.92×103 | 8.58 | 0.0165 | 5.16 | 9.91×10-3 | 77.4 | 0.149 | 9772 |  |
|  |  | 1.96×103 | 8.85 | 0.0173 | 5.15 | 0.0101 | 69.6 | 0.136 | 11220 |  |
|  | 污水处理站废气 西水喷淋+生物 滤池装置+15m高 排气筒处理设施 2#进口 | 2.14×103 | 8.36 | 0.0179 | 4.87 | 0.0104 | 78.1 | 0.167 | 11220 | 11220 |
|  |  | 2.30×103 | 8.49 | 0.0195 | 4.89 | 0.0112 | 77.5 | 0.178 | 11220 |  |
|  |  | 2.18×103 | 8.74 | 0.0191 | 4.92 | 0.0107 | 78.6 | 0.171 | 8511 |  |
|  | 污水处理站废气 西水喷淋+生物 滤池装置+15m高 排气筒处理设施 总出口 | 4.59×103 | 1.31 | 6.01×10-3 | 0.64 | 2.94×10-3 | 11.3 | 0.0519 | 977 | 1122 |
|  |  | 4.57×103 | 1.47 | 6.72×10-3 | 0.67 | 3.06×10-3 | 10.9 | 0.0498 | 1122 |  |
|  |  | 4.69×103 | 1.58 | 7.41×10-3 | 0.66 | 3.10×10-3 | 10.2 | 0.0478 | 977 |  |

由上表可知，污水处理站西废气经治理后非甲烷总烃排放浓度为10.1~11.3mg/m3、排放速率为0.0444~0.519kg/h，氨排放浓度为1.31~1.58mg/m3、排放速率为5.91×10-3~7.41×10-3kg/h，硫化氢排放浓度为0.62~0.67mg/m3、排放速率为2.7×10-3~3.1×10-3kg/h，臭气排放浓度851~1318，满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（NMHC60mg/m3、硫化氢5mg/m3、氨20mg/m3）以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（硫化氢0.33kg/h、氨4.9kg/h、臭气浓度2000（无量纲））。

表9-12                                    废气有组织(发酵、提取车间碱吸收+生物滤池+水喷淋)排放检测结果

| 采样日期 | 检测点位 | 废气流量 （Nm3/h） | 氯化氢 |  | 颗粒物 |  | 氨 |  | 非甲烷总烃（以碳计） |  | 臭气浓度（无量纲） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) |  |
| 2024.07.23 | 发酵、提取车间 碱吸收+生物滤 池+水喷淋+15m 高处理设施出口 | 1.31×104 | 4.4 | 0.058 | 4.3 | 0.056 | 1.19 | 0.0156 | 6.96 | 0.0912 | 851 |
|  |  | 1.68×104 | 4.0 | 0.067 | 4.6 | 0.077 | 1.33 | 0.0223 | 7.15 | 0.120 | 1122 |
|  |  | 1.56×104 | 4.1 | 0.064 | 4.5 | 0.070 | 1.56 | 0.0243 | 7.34 | 0.115 | 1318 |
|  | 均值 | 1.52×104 | 4.2 | 0.064 | 4.5 | 0.068 | 1.36 | 0.0207 | 7.15 | 0.109 | / |
| 2024.07.24 | 发酵、提取车间 碱吸收+生物滤 池+水喷淋+15m 高处理设施出口 | 1.82×104 | 4.1 | 0.075 | 4.7 | 0.086 | 1.12 | 0.0204 | 6.97 | 0.127 | 1122 |
|  |  | 2.10×104 | 3.2 | 0.067 | 4.2 | 0.088 | 1.23 | 0.0258 | 7.42 | 0.156 | 977 |
|  |  | 2.21×104 | 4.5 | 0.099 | 4.2 | 0.093 | 1.43 | 0.0316 | 7.05 | 0.156 | 1122 |
|  | 均值 | 2.04×104 | 3.9 | 0.080 | 4.4 | 0.090 | 1.26 | 0.0257 | 7.15 | 0.146 | / |

由上表可知，发酵车间经“碱吸收+生物滤池+水喷淋”装置治理后外排污染物氯化氢排放浓度为3.2~4.5mg/m3、排放速率为0.058~0.099kg/h，颗粒物排放浓度为4.2~4.7mg/m3、排放速率为0.056~0.093kg/h，氨排放浓度为1.12~1.56mg/m3、排放速率为0.0156~0.0316kg/h，非甲烷总烃排放浓度为6.96~7.42mg/m3、排放速率为0.0912~0.156kg/h，臭气排放浓度851~1318，颗粒物、非甲烷总烃排放浓度能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、颗粒物20mg/m3、TVOC100mg/m3）以及《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中限值要求（非甲烷总烃60mg/m3）及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中限值要求（颗粒物10mg/m3），氨排放浓度及速率能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（氨20mg/m3）以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（氨4.9kg/h、臭气浓度2000（无量纲））。

- 2、无组织废气

粉碎包装工段在车间内进行二次封闭，在密闭包装间内进行；车间配有抽风装置，车间内呈微负压，粉尘通过设备配套的袋式除尘器进行除尘后无组织散失。厂区无组织废气主要为厂区未收集的非甲烷总烃、氯化氢、甲醇、颗粒物、氨、硫化氢和臭气浓度。厂界无组织废气排放情况如下：

表9-13                                                       厂界无组织废气监测结果

| 检测点位 | 检测项目 | 采样日期/检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024.07.22 |  |  |  |
|  |  | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 第 4 次 |
| 上风向 1# | 颗粒物（mg/m3） | 0.216 | 0.223 | 0.215 | 0.236 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
|  | 氨（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 硫化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 甲醇（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.42 | 0.35 | 0.32 | 0.34 |
|  | 氯化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
| 下风向 2# | 颗粒物（mg/m3） | 0.263 | 0.275 | 0.285 | 0.274 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
|  | 氨（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 硫化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 甲醇（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.65 | 0.74 | 0.72 | 0.73 |
|  | 氯化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
| 下风向 3# | 颗粒物（mg/m3） | 0.285 | 0.274 | 0.273 | 0.277 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
|  | 氨（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 硫化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 甲醇（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.86 | 0.74 | 0.81 | 0.83 |
|  | 氯化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
| 下风向 4# | 颗粒物（mg/m3） | 0.275 | 0.269 | 0.281 | 0.274 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
|  | 氨（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 硫化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 甲醇（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.75 | 0.74 | 0.81 | 0.83 |
|  | 氯化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
| 检测点位 | 检测项目 | 2024.07.23 |  |  |  |
|  |  | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 第 4 次 |
| 上风向 1# | 颗粒物（mg/m3） | 0.211 | 0.226 | 0.203 | 0.222 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
|  | 氨（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 硫化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 甲醇（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.35 | 0.41 | 0.46 | 0.38 |
|  | 氯化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
| 下风向 2# | 颗粒物（mg/m3） | 0.259 | 0.264 | 0.254 | 0.267 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
|  | 氨（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 硫化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 甲醇（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.64 | 0.68 | 0.72 | 0.74 |
|  | 氯化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
| 下风向 3# | 颗粒物（mg/m3） | 0.258 | 0.274 | 0.269 | 0.274 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
|  | 氨（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 硫化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 甲醇（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.67 | 0.68 | 0.74 | 0.73 |
|  | 氯化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
| 下风向 4# | 颗粒物（mg/m3） | 0.258 | 0.269 | 0.275 | 0.246 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
|  | 氨（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 硫化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 甲醇（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.69 | 0.67 | 0.85 | 0.83 |
|  | 氯化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
| 备注：数据中排放口未检出以1/2最低检出限报出（其中甲醇检出限为2mg/m3，氨检出限0.005mg/m3，硫化氢检出限0.0005mg/m3，氯化氢检出限0.02mg/m3）。 |  |  |  |  |  |

表9-14                                       无组织废气监测气象参数

| 气象参数记录表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 频次 | 气压（kPa） | 风速（m/s） | 气温（℃） | 天气情况 | 风向 |
| 2024.07.22 | 第 1 次 | 99.3 | 1.3 | 29.3 | 晴 | 东 |
|  | 第 2 次 | 99.1 | 1.5 | 31.7 | 晴 | 东 |
|  | 第 3 次 | 99.1 | 1.2 | 32.1 | 晴 | 东 |
|  | 第 4 次 | 99.1 | 1.3 | 31.5 | 晴 | 东 |
| 2024.07.23 | 第 1 次 | 99.4 | 1.3 | 26.3 | 多云 | 南 |
|  | 第 2 次 | 99.2 | 1.2 | 32.5 | 多云 | 南 |
|  | 第 3 次 | 99.1 | 1.1 | 33.4 | 多云 | 南 |
|  | 第 4 次 | 98.8 | 1.3 | 31.5 | 多云 | 南 |

根据上表的监测结果，厂界无组织废气排放浓度为：非甲烷总烃0.32~0.86mg/m3，甲醇<1mg/m3，均可以满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中附件2工业企业边界非甲烷总烃2.0mg/m3、甲醇1.0mg/m3的限值要求；颗粒物0.203~0.285mg/m3，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企业无组织0.5mg/m3限值要求；氯化氢<0.01mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

中表2无组织氯化氢0.2mg/m3限值要求；氨<0.0025mg/m3、硫化氢<0.00025mg/m3、臭气浓度＜10（无量纲），均满足《恶臭污染物排放标准》（GD14554-1993）表1二级氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3、臭气浓度20（无量纲）的限值要求。

- 3、大气环境防护距离和卫生防护距离

环评中评价项目无需设置大气环境防护距离。全厂大气防护距离分别为西厂界297m、南厂界76m、北厂界140m，东厂界41m。根据现场勘查，该防护距离内无医院、学校、居民区等环境敏感目标，无居民搬迁。

#### 9.2.1.3噪声

本项目厂噪声监测结果见下表。

表9-15                                 噪声监测结果

| 检测日期 | 检测时段 | 检测结果 单位：dB(A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| 2024.07.23 | 昼间 | 55 | 53 | 51 | 52 |
|  | 夜间 | 43 | 42 | 42 | 44 |
| 2024.07.24 | 昼间 | 51 | 54 | 53 | 52 |
|  | 夜间 | 40 | 42 | 41 | 43 |

由上表可知，各厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

#### 9.2.1.4固体废物

本项目产生的固体废物包含一般固废和危险废物，其中一般固废包含污水处理站污泥、废包装袋。危险废物包括蒸馏产生的蒸馏残渣、过滤产生的废渣、焚烧炉危废、废树脂、废包装桶、废滤袋、废活性炭等。

污泥在污泥暂存间暂存后，定期交由有资质的单位处置；废包装袋定期外售。蒸馏产生的蒸馏残渣、过滤产生的废渣、焚烧炉危废、废树脂、废包装桶、废滤袋、废活性炭等经专用容器收集，在危废储存间分类暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置或进焚烧炉焚烧处理。

各固体废物全部得到妥善处理。

#### 9.2.1.5污染物排放总量核算

根据监测数据与环评报告，全厂废气及废水污染物实际排放量与环评批复量见下表。

表9-16                                      全厂污染物排放量                           单位：t/a

| 污染物 |  | 实际排放总量 | 工况 | 满负荷情况下实际排放量 | 环评批复排放总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全厂 |
| 废水 | 水量（万t/a） | 34.8904 | 75.2% | 46.3967 | 84.5515 |
|  | COD | 13.9561 |  | 18.5587 | 33.8206 |
|  | 氨氮 | 0.0227 |  | 0.0302 | 1.6910 |
|  | TP | 0.1151 |  | 0.1531 | 0.2987 |
|  | TN | 0.8304 |  | 1.1042 | 12.6594 |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 6.7450 |  | 8.9695 | 13.9969 |
|  | 颗粒物 | 0.9860 |  | 1.3112 | 2.1487 |
|  | NOX | 1.1512 |  | 1.5309 | 17.31 |
|  | SO2 | 0.5342 |  | 0.7104 | 1.8265 |
| 备注：①检测期间，废水为间歇性排放，流量不具备监测条件，故废水实际排放量按监测期间在线数据最大日排放量计，955.9m3/d，氨氮、总磷、总氮排放浓度低于污水处理厂处理后外排浓度，以最大排放浓度核算实际排放量； ②生产负荷按最低75.2%的负荷计； ③废气实际排放量按最大排放速率进行核算； ④本次验收为“核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目（二期）”、“年产5吨阿兹夫定及中间体项目、年产2000吨核苷系列抗肿瘤原料药”及“50亿粒口服制剂项目（一期）”三个项目依托现有工程的验收监测报告，故排放量不再单独对本项目核算，仅对全厂排放量进行核算。 |  |  |  |  |  |

### 9.2.2环保设施调试运行结果

#### 9.2.2.1废水治理设施

本次工程废水主要为工艺废水、车间清洗废水、设备清洗废水、碱吸收及水喷淋废水、发酵废气处置装置废水、实验室废水、循环冷却水排水、水环真空泵废水、供热系统排水、纯水站废水，工艺废水中含高浓度二氯甲烷废水经大孔径吸附树脂吸附预处理，工艺废水中含有机溶剂、高盐废水进行蒸馏脱溶剂、蒸发脱盐预处理，工艺废水预处理后和车间清洗废水、设备清洗废水、碱吸收及水喷淋废水、水环真空泵废水一并排入厂区现有工程污水处理站，循环冷却水排水、供热系统排水、纯水站废水于厂区总排口排放。污水处理站设计规模为3500m3/d，处理工艺为“水解酸化+IC厌氧反应+两级A/O+化学除磷”，处理后经污水管网排入延津县第二污水处理厂进一步处理，最终进入大沙河。

根据监测数据，污水处理站排放口废水污染物排放浓度满足河南省地方标准《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（DB41/756-2012）表1中B级（pH 6~9、COD 300mg/L、BOD5 40mg/L、SS 100mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 2mg/L、TN 50mg/L、二氯甲烷0.3mg/L、色度50），同时满足《河南省发酵类制药工业水污染物间接排放标准》（DB41758—2012）表1中B级（pH 6~9、COD180mg/L、BOD5 45mg/L、SS 120mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 2mg/L、TN 50mg/L）及标2其他种类产品基准排水量1500m3/t产品的限值要求及延津县第二污水处理厂收水标准要求（pH 6~9、COD260mg/L、BOD5 120mg/L、SS 190mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 4mg/L、TN 40mg/L）。

#### 9.2.2.2废气治理设施

1、有组织废气

项目废气包含：含氯有机废气、不含氯有机废气、发酵废气、危废焚烧炉燃烧废气、危废贮存废气、污水处理站废气、罐区废气。

（1）本次工程产品环磷腺苷、胞磷胆碱、卡培他滨、环氟达拉滨、奥拉帕利生产过程中及储罐大小呼吸产生的不含氯有机废气经管道引入车间一级水喷淋装置/两级水喷淋装置等预处理后，然后引入有机废气收集管道进入一套新建30000m3/h“水喷淋+RTO装置”中处理后通过25m高排气筒排放（和现有工程共用）。

RTO蓄热燃烧处理设施出口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2、表3限值要求（颗粒物20mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物200mg/m3）以及《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于规范焚烧炉正常运行的环保管理意见》中的限值（颗粒物10mg/m3、二氧化硫20mg/m3、氮氧化物50mg/m3）；非甲烷总烃、甲醇、氯化氢排放能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、氯化氢30mg/m3）以及《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、甲醇20mg/m3、非甲烷总烃建议去除效率90%）。氨排放能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（氨20mg/m3）以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（氨4.9kg/h）。二噁英排放能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表3中二噁英0.1TEQng/m3的限值要求。

- （2）危废焚烧炉燃烧废气经低氮燃烧器、水冷旋风除尘+SNCR脱硝+半干急冷吸收+干式脱酸+布袋除尘+碱喷淋洗涤处理后尾气通过35m高烟囱排放。

焚烧炉经处理措施治理后外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放能够满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3中限值要求的限值（颗粒物30mg/m3、二氧化硫100mg/m3、氮氧化物300mg/m3）和《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于规范焚烧炉正常运行的环保管理意见》中危废焚烧炉污染物浓度建议值（颗粒物10mg/m3、二氧化硫20mg/m3、氮氧化物100mg/m3），氯化氢、氟化氢、一氧化碳排放能够满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3中限值要求（氯化氢60mg/m3、氟化氢4mg/m3、一氧化碳100mg/m3）；二噁英排放能够满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3（焚烧容量300～2500kg/h）中二噁英0.5TEQng/m3的限值要求。

（3）本次工程产品环磷腺苷、胞磷胆碱、卡培他滨、氟达拉滨、奥拉帕利生产过程中及储罐大小呼吸产生的含氯经管道引入车间两级碱吸收装置等预处理后，然后引入有机废气收集管道进入现有一套“两级深冷+活性炭吸附装置”处后通过15m高排气筒排放。

- 合成反应（含氯）废气经活性炭吸附装置治理后外排污染物氨、甲醇、氯化氢、非甲烷总烃排放能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、氯化氢30mg/m3、氨20

- mg/m3及非甲烷总烃90%的建议去除效率）、《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、甲醇20mg/m3）以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（氨4.9kg/h）。

- （4）污水处理站对产生恶臭的各处理池进行了加盖封闭，废气与危废贮存库经管道引出经两套“水喷淋+生物滤池装置”处理后分别通过15m高排气筒排放。

污水处理站东、污水处理站西废气经治理后外排污染物非甲烷总烃、氨、硫化氢满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（NMHC60mg/m3、硫化氢5mg/m3、氨20mg/m3）以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（硫化氢0.33kg/h、氨4.9kg/h、臭气浓度2000（无量纲））。

- （5）本次工程产品腺苷、胞苷生产过程中产生的发酵废气经管道引入“碱吸收+生物滤池+水喷淋”装置处理后通过33m高排气筒排放。

外排污染物颗粒物、非甲烷总烃、臭气排放能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、颗粒物20mg/m3、）以及《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中限值要求（非甲烷总烃60mg/m3）及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中限值要求（颗粒物10mg/m3），氨排放浓度及速率能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（氨20mg/m3）以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（氨4.9kg/h）。

3、无组织废气

厂界无组织废气监测结果显示，厂界无组织废气非甲烷总烃、甲醇可以满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中附件2工业企业边界非甲烷总烃2.0mg/m3、甲醇1.0mg/m3的限值要求；颗粒物满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企业无组织0.5mg/m3限值要求；氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GD14554-1993）表1二级氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3、臭气浓度20（无量纲）的限值要求。

#### 9.2.2.3噪声治理设施

环境影响报告书及其审批部门审批决定未对去除效率做出要求，根据监测结果，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

#### 9.2.2.4固体废物治理设施

本项目产生的固体废物包含一般固废和危险废物，其中一般固废包含污水处理站污泥、废包装袋。危险废物包括蒸馏产生的蒸馏残渣、过滤产生的废渣、焚烧炉危废、废树脂、废包装桶、废滤袋、废活性炭等。

污泥在污泥暂存间暂存后，定期交由有资质的单位处置；废包装袋定期外售。蒸馏产生的蒸馏残渣、过滤产生的废渣、焚烧炉危废、废树脂、废包装桶、废滤袋、废活性炭等经专用容器收集，在危废储存间分类暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置或进焚烧炉焚烧处理。

各固体废物全部得到妥善处理。

一般固废储存依托现有的一般固废暂存间（250m2）暂存，污泥定期送垃圾填埋场填埋处置，废包装袋定期外售。现有一般固废暂存间地面已硬化，并且有防渗漏、防雨淋、防扬尘措施，可以满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，可以满足环评文件及批复文件的要求。

厂区内设置危废暂存间1座250m2，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。危废暂存间的地面已进行硬化，有防渗漏、防雨淋、防扬尘设施，可以满足环评文件及批复文件的要求。

### 9.2.3环境管理检查

1、环保手续与“三同时”执行情况

建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。

2、环境管理制度及执行情况

建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。

3、环保设施运转情况

检测期间各项环保设施运转正常。

4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析

表9-17                   本项目与暂行办法第八条对比分析

| 内容 | 本项目情况 | 对比结果 |
| --- | --- | --- |
| 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。 | 相符 |
| 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。 | 相符 |
| 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表8）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。 | 不涉及 |
| 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。 | 不涉及 |
| 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目已办理排污许可证。 | 相符 |
| 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目不属于属于分期建设、分期验收项目，环境保护设施按照要求进行建设。 | 相符 |
| 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。 | 不涉及 |
| 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。 | 不涉及 |
| 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。 | 不涉及 |

# 10公众意见调查结果

## 10.1 调查目的

通过对项目及所在区域有关环境问题的调查，获取公众对本项目的意见和建议，强化社会监督。

## 10.2 调查方式、范围

调查形式：采取网上发布公示、和发放公众意见调查表的形式。

调查范围：项目厂址周边公众。

## 10.3 调查结果

按照原国家环境保护总局环办[2003]36号文《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》及河南省环境保护厅豫环文〔2014〕79号《关于进一步加强和规范建设项目竣工环保验收公众参与工作的通知》的要求，我公司在项目试生产期间，于2024年6月28日通过公共媒体告知和发放公众意见调查表的形式征求当地公众的意见，公众意见调查表详见附件。具体调查内容如下：

图11-1   环保竣工验收调试公示

公众参与调查期间，未收到反馈意见和建议，即项目验收公示期间无反对意见。

公众意见调查表共发放50份，收回50份，收回率100%，调查表内容有效。根据调查表统计结果，项目周边公众对项目施工期和试运行期产生的废水、废水和固体废物影响程度均反映未受到影响，对公司的环境保护工作均持满意意见，因此本次验收项目对周边公众影响很小。

# 11验收监测结论

## 11.1环保设施调试运行效果

### 11.1.1环保设施处理效率监测结果

- 1、废水

根据监测数据，厂区污水处理站处理效率为COD82.8~87.7%、BOD5 36.6~54.2%、SS 70.3~76.8%、NH3-N 99.5~99.8%、TP 97.5~97.9%、TN 91.7~93.9%。根据本项目的监测结果，总排口出水水质可以满足环境影响报告书及其审批部门审批决定的要求。

- 2、废气

车间不含氯有机废气经车间预处理后进入RTO蓄热燃烧系统进行治理，根据检测报告，RTO蓄热燃烧治理对非甲烷总烃的去除效率为90~92%，能满足《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中医药制造工业非甲烷总烃90%的建议去除效率。

车间含氯有机废气经车间预处理后经两级冷凝处理后进入活性炭吸附/脱附装置进行治理，根据检测报告，活性炭吸附/脱附装置治理措施对非甲烷总烃的去除效率为90.5~91.1%，能满足《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中医药制造工业非甲烷总烃90%的建议去除效率。

- 3、噪声

根据监测结果，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

- 4、固废

本项目各固体废物全部得到妥善处理。

### 11.1.2污染物排放监测结果

#### 11.1.2.1 废水

本次工程废水主要为工艺废水、车间清洗废水、设备清洗废水、碱吸收及水喷淋废水、发酵废气处置装置废水、实验室废水、循环冷却水排水、水环真空泵废水、供热系统排水、纯水站废水，工艺废水中含高浓度二氯甲烷废水经大孔径吸附树脂吸附预处理，工艺废水中含有机溶剂、高盐废水进行蒸馏脱溶剂、蒸发脱盐预处理，工艺废水预处理后和车间清洗废水、设备清洗废水、碱吸收及水喷淋废水、水环真空泵废水一并排入厂区现有工程污水处理站，循环冷却水排水、供热系统排水、纯水站废水于厂区总排口排放。污水处理站设计规模为3500m3/d，处理工艺为“水解酸化+IC厌氧反应+两级A/O+化学除磷”，处理后经污水管网排入延津县第二污水处理厂进一步处理，最终进入大沙河。

根据监测数据，污水处理站排放口废水污染物排放浓度为pH 7.3~7.4、COD 40~46mg/L、BOD5 22.8~28.3mg/L、SS 54~71mg/L、NH3-N 0.031~0.065mg/L、TP 0.3~0.33mg/L、TN 1.75~2.38mg/L、二氯甲烷<0.25µg/L、色度12~14，满足河南省地方标准《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（DB41/756-2012）表1中B级（pH 6~9、COD 300mg/L、BOD5 40mg/L、SS 100mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 2mg/L、TN 50mg/L、二氯甲烷0.3mg/L、色度50），同时满足《河南省发酵类制药工业水污染物间接排放标准》（DB41758—2012）表1中B级（pH 6~9、COD180mg/L、BOD5 45mg/L、SS 120mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 2mg/L、TN 50mg/L）及标2其他种类产品基准排水量1500m3/t产品的限值要求及延津县第二污水处理厂收水标准要求（pH 6~9、COD260mg/L、BOD5 120mg/L、SS 190mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 4mg/L、TN 40mg/L）。

- 11.1.2.2废气

（1）有组织废气

项目废气包含：含氯有机废气、不含氯有机废气、发酵废气、危废焚烧炉燃烧废气、危废贮存废气、污水处理站废气、罐区废气。

RTO蓄热燃烧处理设施出口颗粒物排放浓度为4.1~5.8mg/m3、排放速率为0.0353~0.0505kg/h，二氧化硫排放浓度为4~7mg/m3、排放速率为0.0344~0.0609

kg/h，氮氧化物排放浓度为14~18mg/m3、排放速率为0.122~0.154kg/h，能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2、表3限值要求（颗粒物20mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物200mg/m3）以及《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于规范焚烧炉正常运行的环保管理意见》中的限值（颗粒物10mg/m3、二氧化硫20mg/m3、氮氧化物50mg/m3）；非甲烷总烃物排放浓度为10.1~10.5mg/m3、排放速率为0.0877~0.0913kg/h，甲醇排放浓度为<1mg/m3、排放速率为0.00857~0.0087kg/h，氯化氢排放浓度<0.01

mg/m3、排放速率8.57×10-5~8.7×10-5kg/h，能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、氯化氢30

mg/m3）以及《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、甲醇20mg/m3），氨排放浓度<0.125mg/m3，能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（氨20mg/m3）以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（氨4.9kg/h）。二噁英浓度为0.0011~

0.0053ngTEQ/m3，能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表3中二噁英0.1TEQng/m3的限值要求。

焚烧炉经处理措施治理后颗粒物折算浓度为8.3~9.4mg/m3、排放速率为0.0562~0.0686kg/h，二氧化硫排放浓度为7~11mg/m3、排放速率为0.0502~0.0768kg/h，氮氧化物排放浓度为25~30mg/m3、排放速率为0.167~0.201kg/h，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度能够满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3中限值要求的限值（颗粒物30mg/m3、二氧化硫100mg/m3、氮氧化物300mg/m3）和《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于规范焚烧炉正常运行的环保管理意见》中危废焚烧炉污染物浓度建议值（颗粒物10mg/m3、二氧化硫20mg/m3、氮氧化物100mg/m3），氯化氢排放浓度<0.01mg/m3、排放速率1.19×10-4~1.28×10-4kg/h，氟化氢排放浓度<0.04mg/m3、排放速率4.77×10-4~5.12×10-4kg/h，一氧化碳折算浓度为7~11mg/m3、排放速率为0.0505~0.0752kg/h，能够满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3中限值要求（氯化氢60mg/m3、氟化氢4mg/m3、一氧化碳100mg/m3）；二噁英浓度为0.0016~0.0091ngTEQ/m3，能够满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3（焚烧容量300～2500kg/h）中二噁英0.5TEQng/m3的限值要求。

- 合成反应（含氯）废气经活性炭吸附装置治理后氨排放浓度为1.04~1.29

- mg/m3、排放速率为6.34~8.76×10-3kg/h，甲醇排放浓度为2.3~2.9mg/m3、排放速率为0.015~0.019kg/h，氯化氢排放浓度为3.2~4.4mg/m3、排放速率为0.02~

- 0.03kg/h，非甲烷总烃排放浓度为8.20~8.87mg/m3、排放速率为0.0515~0.653

- kg/h，活性炭吸附/脱附装置外排放废气中氯化氢、甲醇、非甲烷总烃、氨、二氧化硫排放浓度能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、氯化氢30mg/m3、氨20mg/m3）、《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、甲醇20mg/m3）以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（氨4.9kg/h）。

- 污水处理站东废气经治理后非甲烷总烃排放浓度为8.06~8.44mg/m3、排放速率为0.0319~0.0388kg/h，氨排放浓度为1.04~1.63mg/m3、排放速率为4.4~

- 7.84×10-3kg/h，硫化氢排放浓度为0.43~0.56mg/m3、排放速率为2.0~2.4×10-3

- kg/h，臭气排放浓度851~1318；污水处理站西废气经治理后外非甲烷总烃排放浓度10.1~11.3mg/m3、排放速率为0.0444~0.519kg/h，氨排放浓度为1.31~1.58

- mg/m3、排放速率为5.91×10-3~7.41×10-3kg/h，硫化氢排放浓度为0.62~0.67

- mg/m3、排放速率为2.7×10-3~3.1×10-3kg/h，臭气排放浓度851~1318，满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（NMHC60

- mg/m3、硫化氢5mg/m3、氨20mg/m3）以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（硫化氢0.33kg/h、氨4.9kg/h、臭气浓度2000（无量纲））。

发酵车间经“碱吸收+生物滤池+水喷淋”装置治理后外排污染物颗粒物排放浓度为4.2~4.7mg/m3、排放速率为0.056~0.093kg/h，氨排放浓度为1.12~1.56mg/m3、排放速率为0.0156~0.0316kg/h，非甲烷总烃排放浓度为6.96~7.42mg/m3、排放速率为0.0912~0.156kg/h，臭气排放浓度851~1318，颗粒物、非甲烷总烃排放浓度能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、颗粒物20mg/m3、TVOC100mg/m3）以及《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中限值要求（非甲烷总烃60mg/m3）及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中限值要求（颗粒物10mg/m3），氨排放浓度及速率能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（氨20mg/m3）以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（氨4.9kg/h、臭气浓度2000（无量纲））。

（2）无组织废气

厂界无组织废气监测结果显示，非甲烷总烃0.32~0.86mg/m3，甲醇<1mg/m3、甲苯<3.75×10-4mg/m3，均可以满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中附件2工业企业边界非甲烷总烃2.0mg/m3、甲醇1.0mg/m3、甲苯0.6mg/m3的限值要求；颗粒物0.203~0.285mg/m3，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企业无组织0.5mg/m3限值要求；氨<0.0025mg/m3、硫化氢<0.00025mg/m3、臭气浓度＜10（无量纲），均满足《恶臭污染物排放标准》（GD14554-1993）表1二级氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3、臭气浓度20（无量纲）的限值要求。

（3）大气环境防护距离和卫生防护距离

环评中评价项目无需设置大气环境防护距离。全厂大气防护距离分别为西厂界297m、南厂界76m、北厂界140m，东厂界41m。根据现场勘查，该防护距离内无医院、学校、居民区等环境敏感目标，无居民搬迁。

#### 11.1.2.3 噪声

项目厂区厂界噪声监测值昼间51~55dB(A)、夜间40~44dB(A)，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）2类标准要求。

#### 11.1.2.4固体废物

本项目产生的固体废物包含一般固废和危险废物，其中一般固废包含污水处理站污泥、废包装袋。危险废物包括蒸馏产生的蒸馏残渣、过滤产生的废渣、焚烧炉危废、废树脂、废包装桶、废滤袋、废活性炭等。

污泥在污泥暂存间暂存后，定期交由有资质的单位处置；废包装袋定期外售。蒸馏产生的蒸馏残渣、过滤产生的废渣、焚烧炉危废、废树脂、废包装桶、废滤袋、废活性炭等经专用容器收集，在危废储存间分类暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置或进焚烧炉焚烧处理。

#### 11.1.2.5总量

鉴于本次验收为“核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目（二期）”、“年产5吨阿兹夫定及中间体项目、年产2000吨核苷系列抗肿瘤原料药”及“50亿粒口服制剂项目（一期）”三个项目的验收监测报告，故排放量仅对全厂排放量进行核算。全厂污染物排放总量为：COD 18.5587t/a、NH3-N 0.0302t/a、非甲烷总烃8.9695t/a、颗粒物1.3112t/a、SO2 0.7104t/a、NOX 1.5309t/a，能够满足环评批复全厂COD 33.8206t/a、NH3-N 1.691t/a、非甲烷总烃13.9969t/a、颗粒物2.1487t/a、SO2 1.8265t/a、NOX 17.31t/a的总量要求。

## 11.2 环境管理检查结论

项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

## 11.3 总结论

新乡制药股份有限公司年产2000吨核苷系列抗肿瘤原料药及50亿粒口服制剂项目符合国家产业政策，具有一定的环境经济效益。项目选址位于延津县产业集聚区北区化工产业园，选址符合规划，各项污染物经治理后能够实现达标排放，固废处置措施可行，对周围环境影响较小，满足验收要求。

# 12 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

本项目环境保护“三同时”竣工验收登记表见下表。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：新乡制药股份有限公司                                                                                      填表人（签字）：                                项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 年产2000吨核苷系列抗肿瘤原料药及50亿粒口服制剂项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 延津县产业集聚区北区化工产业园纬一路和经十五路交叉口西北角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 | C2710化学药品原料药制造 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新 建（迁建） 改 扩 建 √技 术 改 造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 | 腺苷7.04t/d 胞苷11.11t/d 环磷腺苷0.33t/d 胞磷胆碱2.19t/d 卡培他滨0.45t/d 氟达拉滨0.04t/d 奥拉帕利0.43t/d 卡培他滨制剂0.168亿粒/d 氟达拉滨制剂0.161亿粒/d 奥拉帕利卡制剂0.167亿粒/d |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  | 2023年11月 | 实际生产能力 |  | 腺苷5.5t/d 胞苷8.5t/d 环磷腺苷0.32t/d 胞磷胆碱1.65t/d 卡培他滨0.9t/d 氟达拉滨0.04t/d 奥拉帕利0.04t/d 卡培他滨制剂0.127亿粒/d 氟达拉滨制剂0.121亿粒/d 奥拉帕利卡制剂0.126亿粒/d |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  | 2024年7月 |  |
|  | 投资总概算（万元） | 15500（一期15000） |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 891 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 5.9% |  |
|  | 环评审批部门 | 新乡市生态环境局延津分局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 延环书审[2023]6号 |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  | 2023年10月10日 |  |
|  | 初步设计审批部门 | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  | / |  |
|  | 环保验收审批部门 | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  | / |  |
|  | 环保设施设计单位 | 新乡制药股份有限公司 |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | 新乡制药股份有限公司 |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司、河南嘉昱环保技术有限公司、湖北微谱技术有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 1093 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 7.3% |  |
|  | 废水治理（万元） | 273 |  | 废气治理（万元） |  | 473 |  | 噪声治理（万元） |  | 10 | 固废治理（万元） |  | / |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  | / |  |  | 其它（万元） | 135 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  |  |  | 年平均工作时间 |  |  |  |  | 300天 |  |
| 建设单位 |  | 新乡制药股份有限公司 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 | 453000 | 联系电话 |  | 15903057054 |  |  | 环评单位 |  |  |  | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  | 废水（万吨） | / | / |  | / |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  | 46.3967 |  |  | 84.5515 |  |  |  | / |
|  | 化学需氧量 | / | / |  | / |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  | 18.5587 |  |  | 33.8206 |  |  |  | / |
|  | 氨 氮 | / | / |  | / |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  | 0.0302 |  |  | 1.6910 |  |  |  | / |
|  | 石油类 | / | / |  | / |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  | / |
|  | 废气 | / | / |  | / |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  | / |
|  | 二氧化硫 | / | / |  | / |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  | 0.7104 |  |  | 1.8265 |  |  |  | / |
|  | 烟 尘 | / | / |  | / |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  | / |
|  | 工业粉尘 | / | / |  | / |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  | 1.3112 |  |  | 2.1487 |  |  |  | / |
|  | 氮氧化物 | / | / |  | / |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  | 1.5309 |  |  | 17.31 |  |  |  | / |
|  | 工业固体废物 | / | / |  | / |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  | 8.9695 |  |  | 13.9969 |  |  |  | / |
|  | VOCs | / | / |  | / |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  | 8.9695 |  |  | 13.9969 |  |  |  | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升6245