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[bookmark: _Toc504492808]1、项目概况
河南省恒明新能源有限公司位于新乡化学与物理电源产业园区内，主要生产镍氢动力电池。《河南省恒明新能源有限公司年产3000万安时镍氢动力电池项目环境影响报告书》于2014年9月由济源蓝天科技有限责任公司编制完成，2014年11月12日，新乡市环保局以新环[2014]377号文对该项目环评报告书进行了批复。该项目主体工程于2017年11月开工建设， 2020年1月完成自主验收。由于当期验收时，采用外购新乡新奥燃气有限公司建设在新乡天力锂能股份有限公司的天然气锅炉生产的蒸汽，暂未建设环评设计的1台2t/h燃气锅炉。由于目前新乡天力锂能股份有限公司的天然气锅炉已拆除，且项目周边无蒸汽管网，因此本期对环评中的1台2t/h燃气锅炉进行建设并进行验收。
[bookmark: _Hlk182592589][bookmark: _Hlk153791553]企业于2026年3月将1台2t/h燃气锅炉纳入排污许可证管理，排污许可证证书编号：91410711MA3X7RRD2H001R；管理类别：简化管理；有效期：2026年03月25日至2031年03月24日。
[bookmark: OLE_LINK58]本次仅对项目1台2t/h燃气锅炉进行验收，河南省恒明新能源有限公司组织人员进行了现场勘察，收集查阅了相关技术资料，于2026年4月5日编制验收监测方案。并委托河南琢磨检测研究院有限公司于2026.4.23~2026.4.24进行了现场检测，检测报告编号分别为：F040215。依据相关技术规范和项目监测报告编制完成了本项目竣工环境保护验收监测报告。
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[bookmark: _Toc504492809][bookmark: _Toc501703519]2、验收依据
1.《中华人民共和国环境保护法》（主席令2014年第9号）；
2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）；
3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）；
4.《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）；
5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）；
6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）；
7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）；
8.《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ 819-2017）；
9.《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018.5.16）；
10. 《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ 820—2017）；
11. 《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》(HJ 967—2018)；
12.《河南省恒明新能源有限公司年产3000万安时镍氢动力电池项目环境影响报告书》，济源蓝天科技有限责任公司，2014.9；
13.《河南省恒明新能源有限公司年产3000万安时镍氢动力电池项目环境影响报告书》的审批意见（新环[2014]377号），新乡市环境保护局，2014.11.12；
14.《河南省恒明新能源有限公司检测报告》，河南琢磨检测研究院有限公司（F040215）2026.5.23。
15.河南省恒明新能源有限公司；排污许可证证书编号：91410711MA3X7RRD2H001R；管理类别：简化管理；有效期：2026年03月25日至2031年03月24日。
[bookmark: _Toc501703520][bookmark: _Toc504492810]3、项目建设情况
[bookmark: _Toc501703521][bookmark: _Toc504492811]3.1 地理位置及平面布置
[bookmark: OLE_LINK38]河南省恒明新能源有限公司位于新乡化学与物理电源产业园区内，四周环境为：北侧为新乡天力锂能股份有限公司，东侧为河南日进新能源科技有限公司，西侧为新乡市领先轻工机械有限公司，南侧为菏宝高速。项目周围的最近环境敏感点为：东南667m处的临清店村。周围环境示意图如下：
根据实际勘查，项目实际建设地点以及周围环境敏感点位置与环评及批复内容基本一致。项目周边环境示意图见图1。
 (
（
667m
）临清店村
) (
河南省恒明新能源有限公司
) (
河南日进新能源科技有限公司
) (
新乡市领先轻工机械有限公司
) (
新乡天力锂能股份有限公司
)[image: ][image: ]
 (
（
667m
）临清店村
)图3-1   项目周围环境示意图（比例尺1：12000） (
新乡天力锂能股份有限公司
)




[bookmark: _Toc504492812][bookmark: _Toc501703522]3.2建设内容
[bookmark: _Toc504492813][bookmark: _Toc501703523]3.2.1项目概况
本项目基本概况见下表。
表3-1                 本项目基本概况一览表
	序号
	项目
	环评及批复内容
	实际建设内容
	一致性

	1
	建设单位
	河南省恒明新能源有限公司
	河南省恒明新能源有限公司
	一致

	2
	项目名称
	年产3000万安时镍氢动力电池项目
	年产3000万安时镍氢动力电池项目（二期）
	一致

	3
	建设内容
	1台2t/h燃气锅炉
	1台2t/h燃气锅炉
	一致

	4
	项目地址
	新乡化学与物理电源产业园区内
	新乡化学与物理电源产业园区内
	一致

	5
	总投资
（万元）
	13000
	300
	分期建设

	6
	劳动制度
	年工作300天；三班制；每班8小时
	年工作300天；三班制；每班8小时
	一致

	7
	定员
	80名
	本期不新增人员
	一致


[bookmark: _Toc501703524][bookmark: _Toc504492814]3.2.2项目组成
对照环评报告及环评批复意见，该项目主要工程和环保设施（措施）建设情况见表3-2。
表3-2                      项目组成情况
	序号
	工程名称
	主要工程内容
	环评及批复内容
	实际建设内容
	备注

	1
	主体工程
	袋式电池生产车间
（包括高倍率、中低倍率袋式电池生产线）
	1个、建筑面积5000m2
	1个、建筑面积5000m2
	一期已建成验收

	
	
	密封电池生产车间
（含装配封口包装线）
	1个、建筑面积5000m2
	1个、建筑面积5000m2
	

	
	
	袋式电池装配封口车间
	袋式电池装配封口车间
	袋式电池装配封口车间
	

	
	
	机加工车间
	1个、建筑面积1430m2
	1个、建筑面积1430m2
	机加工外协加工，目前机加工车间外租

	
	
	化成车间
	1个、建筑面积500m2
	1个、建筑面积500m2
	一期已建成验收

	
	
	浸渍刷洗间
	1个、建筑面积160m2
	1个、建筑面积160m2
	

	2
	辅助工程
	办公楼
	1个、建筑面积1800m2
	1个、建筑面积1800m2
	

	
	
	原料仓库
	1个、建筑面积830m2
	1个、建筑面积830m2
	

	
	
	成品仓库
	1个、建筑面积1450m2
	1个、建筑面积1450m2
	

	3
	公用工程
	循环水冷却系统
	循环水冷却系统 1套
	循环水冷却系统 1套
	

	
	
	纯水制备
	反渗透纯水制备设备 1套
	反渗透纯水制备设备 1套
	

	
	
	锅炉房
	1台2t/h燃气锅炉
	1台2t/h燃气锅炉
	一致

	
	
	配电房
	1座、建筑面积30m2
	1座、建筑面积30m2
	一期已建成验收

	4
	环保
工程
	废水治理设施
	生活污水：调节池+SBR反应池
	生产废水经混凝沉淀池+活性炭吸附池后与生活污水进入调节池+SBR反应池
	

	
	
	
	生产废水：混凝沉淀池+活性炭吸附池
	
	

	
	
	废气治理措施
	燃气锅炉：
8m高烟囱1根
	燃气锅炉：
15m高烟囱1根
	排气筒高度增加

	
	
	
	密封电池正极合浆：袋式除尘器+15m高排气筒1根
	密封电池正极合浆：袋式除尘器+15m高排气筒1根
	一期已建成验收

	
	
	
	正极烘干：袋式除尘器+15m高排气筒
	正极烘干：袋式除尘器+15m高排气筒
	

	
	
	噪声治理设施
	设备减振、车间密闭隔音
	设备减振、车间密闭隔音
	

	
	
	固废治理设施
	临时堆场50m2，地面硬化防渗、防风、抑尘措施
	临时堆场50m2，地面硬化防渗、防风、抑尘措施
	

	
	
	
	临时储存间20m2，地面硬化防渗、防风、防雨、防晒、设置围堰
	临时储存间20m2，地面硬化防渗、防风、防雨、防晒、设置围堰
	




3.2.3主要生产设备
本项目镍氢密封电池生产车间（含装配封口线）、镍氢袋式电池生产车间：镍氢高倍率袋式电池生产线（由进口设备生产）、镍氢袋式电池生产车间：镍氢中低倍率袋式电池生产线（由国产设备生产）已完成验收，本次仅对共用设备1台2t/h燃气锅炉进行验收。
项目主要生产设备见下表。
表3-3                   项目设备一览表
	序号
	车间名称
	设备名称
	环评批复
	实际建设
	备注

	
	
	
	型号/规格
	数量（台）
	型号/规格
	数量（台）
	

	20
	锅炉房
	2t/h燃气锅炉
	/
	1
	/
	1
	一致


[bookmark: _Toc501703528][bookmark: _Toc504492817]3.3 主要原辅材料及燃料
本项目原辅材料消耗量见下表。
表3-4                本项目原辅材料及资源能源消耗量
	[bookmark: _Toc504492818][bookmark: _Toc501703529]序 号
	原辅料名称
	用途
	环评批复
	实际建设
	备注

	1
	天然气
	燃气锅炉
	55.8万m3/a
	55.8万m3/a
	一致


3.5 生产工艺
 本期验收不涉及产品生产线，仅对燃气锅炉进行验收，锅炉实际建设情况与环评及批复一致。
[bookmark: _Toc504492821][bookmark: _Toc501703530]3.6产污环节
项目产污环节见下表。
表3-5                  产污环节一览表
	[bookmark: _Toc504492824]污染
因素
	产污环节
	污染物
	治理措施

	废气
	燃气锅炉
	颗粒物、SO2、NOX
	采取低氮燃烧技术后尾气由一根15m高排气筒排放


4、环境保护设施
[bookmark: _Toc501703532][bookmark: _Toc504492825]4.1 污染物治理/处置设施
[bookmark: _Toc504492826][bookmark: _Toc501703533]4.1.1废水
本期验收不涉及废水。
[bookmark: _Toc504492827][bookmark: _Toc501703534]4.1.2废气
项目燃气锅炉采取低氮燃烧技术后，尾气经1根15m高排气筒达标排放。
[bookmark: _Toc504492828][bookmark: _Toc501703535]4.1.3噪声
工程主要噪声源为燃气锅炉运行产生的噪声。工程对高噪声设备采取减振、隔音及距离衰减等降噪措施。可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
[bookmark: _Toc501703536][bookmark: _Toc504492829]4.1.4固废
本期验收不涉及固废。
[bookmark: _Toc501703537][bookmark: _Toc504492830]4.2环保设施投资及“三同时”落实情况
本项目实际总投资300万元，实际环保投资为20万元，环保投资占项目总投资的6.7%。
本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。
表4-2               项目环保治理设施一览表
	污染
因素
	产污环节
	污染物
	环评批复治理措施设备
	投资（万元）
	实际建设治理措施设备
	实际投资（万元）

	废 气
	燃气锅炉
	SO2、NOX
	8m高烟囱1一根
	0.5
	低氮燃烧技术+15m高烟囱1一根
	10

	噪 声
	燃气锅炉、
泵类等
	设备噪声
	减振、隔音、距离衰减
	10
	减振、隔音、距离衰减
	10

	合计
	/
	10.5
	/
	20




[bookmark: _Toc504492831][bookmark: _Toc501703538]5、环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定
[bookmark: _Toc501703539][bookmark: _Toc504492832]5.1环境影响报告书主要结论与建议
[bookmark: _Toc504492838][bookmark: _Toc501703540]1、 废气
（1）密封电池正极配料、投料废气
①有组织排放的废气：
根据企业提供的镍粉用量和该工段年有效工作时间，通过类比计算得，含镍粉尘的产生速率为0.26kg/h、产生浓度为104mg/m3、产生量为0.156t/a，公司设计采用袋式除尘器治理该工段含镍粉尘，治理后废气经15m高排气筒排放，排放浓度1.04mg/m3，排放浓度能够达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5中最高允许排放浓度：镍及其化合物1.5mg/m3的要求。
②无组织排放的废气：
在配料、投料过程中会产生无组织散失的含镍粉尘，经类比同类企业和查阅资料，含镍粉尘的产生量为0.024t/a。
经预测，本工程粉尘无组织排放对各厂界地面浓度的贡献值能够满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）规定的厂界浓度限值：镍及其化合物0.02mg/m3的标准要求。
对于无组织排放的含镍粉尘，评价提出：车间内操作工人须佩戴符合卫生防护要求的防尘口罩；生产过程中应该缓慢进行配料、投料过程；加强车间通风，加速粉尘扩散。
 （2）密封电池正极烘干废气
密封电池正极板经刷洗后要进行烘干，烘干工段产生烘干废气，主要成分为含粉尘、含镍及其化合物和含少量醇类的水蒸气。通过类比和查阅相关资料，确定烘干废气中颗粒物排放浓度为20 mg/m3、排放速率为0.05 kg/h、排放量为0.18t/a；镍及其化合物的排放浓度为0.8mg/m3、排放速率为0.002 kg/h、排放量为0.0072t/a，烘干废气由一根15m高排气筒排放，排放浓度能够达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5中最高允许排放浓度：颗粒物30mg/m3、镍及其化合物1.5mg/m3、排气筒高度15m的标准要求。
（3）燃气锅炉废气
项目需使用一台2t/h的燃气锅炉对全厂提供热源，经计算分析，锅炉燃气废气的排放情况如下：废气排放量 760.3万Nm3/a，烟尘的排放浓度和排放量分别为17.6mg/m3和0.134t/a，SO2 的排放浓度和排放量分别为 14.7mg/m3和0.112t/a，NOX的排放浓度和排放量分别为 137.3mg/m3和1.044t/a。燃气废气拟经8m高的烟囱排放，各污染因子的排放浓度均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中 烟尘 20mg/m3、NOX 200mg/m3、SO2 50mg/m3的限值要
    2、废水
该项目生产废水、生活污水分别经处理后，由总排口排入小尚庄污水处理厂，最终进入卫河，外排废水各项指标均能够满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）的要求。
    3、噪声
工程将对高噪声设备将采取消音、减震、隔声措施，厂界可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。
4、固废
本项目固体废弃物均采取了相应的处置方式，对外环境的影响较小。
5、项目建设符合清洁生产的要求
本项目在工艺、设备选型、过程控制等各方面均符合清洁生产的要求，项目的清洁生产水平可以达到国内先进水平。
6、大气环境防护距离和卫生防护距离
根据计算，大气环境防护距离无超标点、卫生防护距离为200m，确定本项目防护距离为200m（东厂界外 115m、西厂界外 191m、南厂界外 118m、北厂界外172m范围）。根据调查，本项目厂界周围200m范围内无居民等环境敏感点，满足卫生防护距离要求。评价提出卫生防护距离内不允许再新建和审批居民、学校和医院等环境敏感点。
7、在认真落实评价提出的防范应急措施的情况下，发生事故后环境风险能够达到可接受水平
项目生产工艺使用了乙醇、液氨和乙炔等有害化学品，其生产、贮存过程中存在一定泄漏污染及中毒风险，风险事故发生概率比较低，发生事故对周围敏感目标的危害后果较小，在采取风险防范措施后，项目的风险水平是可接受。
8、工程有一定的经济效益、环境效益和社会效益
由环境经济效益分析可知，工程产生的污染物有一定程度的削减，具有的一定的环境效益。同时工程建设将促进当地经济发展和增加就业机会，具有较好的经济效益、社会效益。
9、公众参与调查结果表明公众普遍支持该项目的建设
公众参与调查结果显示，100％的公众支持该项目的建设，公众认为该项目能推动当地经济发展，有利于增加就业机会。当地政府及相关部门也表示支持该企业建设。
10、总量控制指标 
评价建议以项目完成后全厂污染物的排放量作为总量控制指标： 
COD 0.061t/a、氨氮0.005t/a、SO20.112 t/a、NOX1.044 t/a。
11、环保投资
本次工程所需环保投资约 87万元，占总投资的0.7%。其中废水治理25万元，废气治理8万元，噪声治理10万元，固废5万元，风险事故防范14万元，监测仪器5万元，绿化20万元。





5.2 审批部门审批决定
关于《河南省恒明新能源有限公司年产3000万安时镍氢动力电池项目
环境影响报告书》的批复
河南省恒明新能源有限公司：
你公司上报的由济源蓝天科技有限责任公司编制的《河南省恒明新能源有限公司年产 3000万安时镍氢动力电池项目环境影响报告书(报批版》(以下简称《报告书》)、该项目污染物总量指标备案表和新乡市环保局牧野分局审查意见收悉，并已在我局网站公示期满，根据报告书结论，经研究，批复如下:
  一、《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。
二、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。
三、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。
(一)向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染以及环保设施投资概算。
(二)依据《报告书》和本批复文件，对项目运营过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声污染，采取相应的防治措施，
(三)项目运行时，外排污染物应满足以下要求:
废水：生产废水和生活废水分别经各自的污水治理设施处理。密封电池正极刷洗废水经多级沉淀处理后回用；其它生产废水经混凝沉淀+活性炭吸附后排放;生活废水经SBR工艺处理后排放。外排废水水质应满足《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)的要求，全厂外排废水进入城市污水处理厂进一步处理。
废气：对各污染物产生环节采取有效的废气收集和治理措施，减少无组织排放。密封电池正极配料、投料过程中产生的含镍粉尘采用袋式收尘器进行治理，治理后的废气通过15m排气筒排放，废气排放浓度须达到《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)的要求。
密封电池烘干工段废气设计采用袋式收尘器进行治理，治理后的废气通过15m排气筒排放，废气排放浓度须达到《电池工业污染物排放标准》( GB30484-2013)的要求。
燃气锅炉废气经8m排气简排放，烟尘、SO2、 NOx排放浓度须达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)的要求。
噪声：厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准要求。
固废：生产过程中产生的固废应妥善处置，厂内一般固废临时堆场按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)设计、施工；危险废物暂存场按照《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597-2001)规定进行建设，避免对环境造成二次污染。
（四）认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。
（五）该项目需按照环评报告的要求设置卫生防护距离200m，卫生防护距离内不应新建居民、医院和学校等环境敏感点。
（六）本项目建成后，主要污染物排放量控制指标为：化学需氧量0.061吨/年，氨氮0.005吨/年，SO2：0.112吨/年、NOx1.044吨/年。
四、项目建成后，须向我局递交试生产申请书，经检查同意后方可进行试生产。试生产期间按规定向我局申请竣工环境保护验收。
五、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核
2014年11月12日

[bookmark: _Toc501703541][bookmark: _Toc504492839]6、验收执行标准
[bookmark: _Toc504492840][bookmark: _Toc501703542]6.1废气
项目燃气锅炉采取低氮燃烧后尾气经1根经15m高排气筒排放，废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB41 2089—2021）。
表6-1                 废气排放标准
	污染因素
	执行标准名称及级别
	污染因子
	标准限值

	废气
	《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089—2021）表1常规大气污染物-燃气锅炉
	基准含氧量：3.5%条件下

	
	
	颗粒物
	有组织
	5mg/m3

	
	
	SO2
	有组织
	10mg/m3

	
	
	NOX
	有组织
	30mg/m3


[bookmark: _Toc504492841][bookmark: _Toc501703543][bookmark: _Toc501703544][bookmark: _Toc504492842]6.2噪声
本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表。
表6-2        工业企业厂界环境噪声排放标准         单位：dB（A）
	类别
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


[bookmark: _Toc504492845][bookmark: _Toc501703547]7、验收监测内容
[bookmark: _Toc504492846][bookmark: _Toc501703548]7.1废气
项目燃气锅炉采取低氮燃烧后尾气经1根经15m高排气筒排放。
表7-1                  废气监测内容一览表
	污染物
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	废气
	燃气锅炉排气筒DA007出口
	废气量、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	连续监测2天，每天监测3次


[bookmark: _Toc501703549][bookmark: _Toc504492847]7.2 噪声
表7-2                    厂界噪声监测内容
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	南厂界外1m
各布设1个监测点位，共4个监测点
	等效声级
	每天昼、夜各一次，连续2天






[image: ]
 (
图例：
 噪声监测点位；           废水监测点位
)[image: ]图7-1     本项目厂区平面及监测点位图

[bookmark: _Toc504492849][bookmark: _Toc501703551]8、质量保证及质量控制
[bookmark: _Toc504492850][bookmark: _Toc501703552]8.1 监测分析方法及监测仪器
监测分析方法及监测仪器见下表。
	检测
类别
	检测
项目
	检测标准（方法）
	检测仪器
	检出限

	废气
(有组织)
	颗粒物
	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017
	EM-3088智能烟尘烟气分析仪HNZM183 HNZM182 
GR-3100D型低浓度烟尘气测试仪HNZM299
AUW220D 十万分之一天平HNZM032
	1.0mg/m3

	
	二氧化硫
	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 
HJ 57-2017
	EM-3088 智能烟尘烟气分析仪 HNZM182
	3mg/m3

	
	氮氧化物
	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 
HJ 693-2014
	EM-3088 智能烟尘烟气分析仪 HNZM182
	3mg/m3

	噪声
	厂界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008
	AWA5688多功能声级计HNZM312
	/


表8-1              监测分析方法及监测仪器
[bookmark: _Toc504492851][bookmark: _Toc501703553]8.2 质量保证和质量控制
1、检测人员均经过公司组织的培训、考试合格、持证上岗。
2、所有检测仪器经计量部门检定/校准，检定/校准合格并在有效期内。
3、严格按照相关检测技术规范进行检测。
4、原始记录和报告均实行三级审核制度。

[bookmark: _Toc501703554][bookmark: _Toc504492852]9、验收监测结果
[bookmark: _Toc501703555][bookmark: _Toc504492853]9.1 生产工况
验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。
表9-1                  验收期间工况负荷表
	检测时间
	产品名称
	设计生产规模
	实际生产规模
	运行负荷（%）

	2026.4.23
	碱性铁镍蓄电池
	3.3万安时/d
	2.871万安时/d
	87%

	2026.4.24
	碱性铁镍蓄电池
	3.3万安时/d
	2.64万安时/d
	80%

	备注：生产负荷由河南省恒明新能源有限公司提供 


[bookmark: _Toc504492854][bookmark: _Toc501703556]9.2 环境保护设施调试运行效果
[bookmark: _Toc504492855]9.2.1废气污染物监测结果与评价
项目燃气锅炉采取低氮燃烧后尾气经1根经15m高排气筒排放，污染物排放监测结果见下表。
表9-2            正极配料、投料废气排放监测结果
	检测
日期
	检测
点位
	检测
项目
	检测
频次
	标干流量（m3/h）
	氧含量（%）
	实测浓度（mg/m3）
	折算浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	2026.04.23
	燃气锅炉排气筒（DA007）
	颗粒物
	1
	1408
	5.8
	3.1
	3.6
	4.36×10-3

	
	
	
	2
	1481
	5.9
	2.3
	2.7
	3.41×10-3

	
	
	
	3
	1462
	5.8
	2.8
	3.2
	4.09×10-3

	
	
	
	均值
	1450
	5.8
	2.7
	3.2
	3.95×10-3

	
	
	二氧化硫
	1
	1408
	5.8
	ND
	/
	/

	
	
	
	2
	1481
	5.9
	ND
	/
	/

	
	
	
	3
	1462
	5.8
	ND
	/
	/

	
	
	
	均值
	1450
	5.8
	ND
	/
	/

	
	
	氮氧化物
	1
	1408
	5.8
	12
	14
	1.69×10-2

	
	
	
	2
	1481
	5.9
	15
	17
	2.22×10-2

	
	
	
	3
	1462
	5.8
	13
	15
	1.90×10-2

	
	
	
	均值
	1450
	5.8
	13
	15
	1.94×10-2

	2026.04.24
	燃气锅炉排气筒（DA007）
	颗粒物
	1
	1478
	5.8
	2.7
	3.1
	3.99×10-3

	
	
	
	2
	1441
	5.9
	3.4
	3.9
	4.90×10-3

	
	
	
	3
	1491
	5.9
	2.5
	2.9
	3.73×10-3

	
	
	
	均值
	1470
	5.9
	2.9
	3.3
	4.21×10-3

	
	
	二氧化硫
	1
	1478
	5.8
	ND
	/
	/

	
	
	
	2
	1441
	5.9
	ND
	/
	/

	
	
	
	3
	1491
	5.9
	ND
	/
	/

	
	
	
	均值
	1470
	5.9
	ND
	/
	/

	
	
	氮氧化物

	1
	1478
	5.8
	14
	16
	2.07×10-2

	
	
	
	2
	1441
	5.9
	12
	14
	1.73×10-2

	
	
	
	3
	1491
	5.9
	9
	10
	1.34×10-2

	
	
	
	均值
	1470
	5.9
	12
	13
	1.71×10-2

	备注：1、废气样品检测结果低于所列方法检出限时表示为“ND”，
2、折算浓度基准氧按3.5%计算。


[bookmark: OLE_LINK77][bookmark: OLE_LINK78]由上表可知，燃气锅炉采取低氮燃烧后尾气经1根15米高排气筒排放。按3.5%基准氧折算后污染物排放情况为：颗粒物排放浓度为2.7~3.9mg/m3，排放速率为3.41×10-3~4.90×10-3kg/h，二氧化硫未检出，氮氧化物排放浓度为10~17mg/m3，排放速率为1.34×10-2~2.22×10-2kg/h，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089—2021）表1常规大气污染物-燃气锅炉在基准含氧量3.5%的条件下，颗粒物＜5mg/m3、二氧化硫＜10mg/m3、氮氧化物＜30mg/m3的限值要求。
[bookmark: _Toc501703559]9.2.3噪声监测结果与评价
项目噪声监测结果见下表。
表9-3                噪声检测结果              单位：dB(A)
	检测
日期
	检测
点位
	昼间
	

	
	
	时间
	检测
结果
	风速（m/s）
	风向
	时间
	检测
结果
	风速（m/s）
	风向

	2026.
04.23
	厂界南
	16:00
	56
	1.8
	北
	22:01
	47
	2.1
	北

	2026.
04.24
	厂界南
	15:58
	57
	1.8
	北
	22:01
	48
	1.3
	北

	备注：厂界东、西、北为共用墙，不满足检测条件。


[bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK12]由监测结果可知：厂界东、西、北为共用墙，不满足检测条件，由监测结果可知：南厂界昼间噪声值为56~57dB(A)、夜间噪声值为47~48dB(A)可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的限值要求。
[bookmark: _Toc501703560][bookmark: _Toc504492857][bookmark: _Toc501703561][bookmark: _Toc504492858]9.2污染物排放总量核算
本项目年工作300天，双班制（每班8小时），燃气锅炉运行时间为1800h/a。 
[bookmark: OLE_LINK80]根据《环境空气质量监测规范（试行）》附件五：数据处理方法：若样品浓度低于监测方法检出限时，则该监测数据应标明未检出，并以1/2最低检出限报出，同时用该数值参加统计计算。根据检测报告，二氧化硫采用《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》（HJ 57-2017）进行检测，检出限为3.0mg/m3，则未检出颗粒物按检出限的一半即排放浓度为1.5mg/m3计算。验收监测期间，燃气锅炉天然气燃烧废气排气筒出口最大排放风量为1491m3/h，经计算，二氧化硫未检出时的排放速率为0.00224kg/h，验收监测期间，生产工况为80-87%。
根据检测结果核算各项污染物排放情况计算如下。
表9-4               本项目废气污染物排放情况表
	废气类型
	排气筒
	污染物
	最大排放速率(kg/h)
	工作时间(h/a)
	核算最大排放量（t/a）
	验收工况(%)
	满负荷时最大排放总量（t/a）
	环评允许排放量（t/a）

	燃气锅炉
	DA007
	烟尘
	4.90×10-3
	1800
	0.0088
	80%
	0.011
	0.134

	
	
	SO2
	0.00224
	1800
	0.004
	80%
	0.005
	0.112

	
	
	NOX
	2.22×10-2
	1800
	0.04
	80%
	0.05
	1.044


[bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK46]由上表可以看出，满负荷生产条件下，本项目污染物最大排放量为颗粒物0.011t/a、SO20.005t/a、NOX 0.05t/a，能够满足环评批复允许排放量颗粒物0.134t/a、SO20.112t/a、NOX 1.044t/a的指标要求。
9.4 环境管理检查
[bookmark: _Toc501703562][bookmark: _Toc504492859]9.4.1环保手续与“三同时”执行情况
企业建设前进行了环境影响评价，建设中履行了“三同时”制度。
[bookmark: _Toc504492860][bookmark: _Toc501703563]9.4.2环境管理制度及执行情况
企业按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。
[bookmark: _Toc501703564][bookmark: _Toc504492861]9.4.3环保设施运转情况
监测期间各项环保设施运转正常。

[bookmark: _Toc501703565][bookmark: _Toc504492862]10、验收监测结论
[bookmark: _Toc504492863][bookmark: _Toc501703566]10.1 环境保护设施调试效果
1、验收监测期间，生产负荷满足验收期间生产负荷达到75%的要求。
2、项目变动情况：
本次仅对项目1台2t/h燃气锅炉进行验收，环评中燃气锅炉尾气经1根8m高烟囱排放，实际建设中为减少污染物排放量，燃气锅炉增加低氮燃烧，尾气经1根15m高排气筒排放，该变动情况属于治理设施优化提升。
对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号），其环境保护措施中要求为：“8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。10.新增废气主要排放口(废气无组织排放改为有组织排放的除外)；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。”属于重大变动。本次锅炉废气措施变动，属于治理设施优化提升，未新增排放污染物种类，未增加污染物排放量，未增加大气污染物无组织排放量，未增加废气主要排放口，排气筒高度增加，未导致不利环境影响加重，因此不属于重大变动。
3、验收监测期间，废气污染物排放监测结果：
（1）废气
燃气锅炉采取低氮燃烧后尾气经1根15米高排气筒排放。按3.5%基准氧折算后污染物排放情况为：颗粒物排放浓度为2.7~3.9mg/m3，排放速率为3.41×10-3~4.90×10-3kg/h，二氧化硫未检出，氮氧化物排放浓度为10~17mg/m3，排放速率为1.34×10-2~2.22×10-2kg/h，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089—2021）表1常规大气污染物-燃气锅炉在基准含氧量3.5%的条件下，颗粒物＜5mg/m3、二氧化硫＜10mg/m3、氮氧化物＜30mg/m3的限值要求。
（2）噪声
由监测结果可知：厂界东、西、北为共用墙，不满足检测条件，由监测结果可知：南厂界昼间噪声值为56~57dB(A)、夜间噪声值为47~48dB(A)可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的限值要求。
4、满负荷生产条件下，本项目污染物最大排放量为颗粒物0.011t/a、SO20.005t/a、NOX 0.05t/a，能够满足环评批复允许排放量颗粒物0.134t/a、SO20.112t/a、NOX 1.044t/a的指标要求。
[bookmark: _Toc501703567][bookmark: _Toc504492864]10.2 环境管理检查结论
项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。
[bookmark: _Toc504492865]10.3 总结论
河南省恒明新能源有限公司年产3000万安时镍氢动力电池项目（二期）符合国家产业政策，具有一定的环境经济效益，各项污染物经治理后能够实现达标排放，固废处置措施可行，对周围环境影响较小，满足验收要求。

[bookmark: _Toc501703568][bookmark: _Toc504492866]11、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表
本项目环境保护“三同时”竣工验收登记表见下表。
建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：河南省恒明新能源有限公司                            填表人（签字）：                         项目经办人（签字）： 
	建设项目
	项目名称
	年产3000万安时镍氢动力电池项目（二期）
	项目代码
	豫新电源工[2013]00029
	建设地点
	新乡化学与物理电源产业园区

	
	行业类别（分类管理名录）
	二十七、第78条：电气机械及器材制造
	建设性质
	新建  □ 改扩建  □技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	113.923652、35.043481

	
	设计生产能力
	镍氢电池3000万安时
	实际生产能力
	镍氢电池3000万安时
	环评单位
	济源蓝天科技有限责任公司

	
	环评文件审批机关
	新乡市生态环境局
	审批文号
	新环[2014]377号
	环评文件类型
	环境影响评价报告书

	
	开工日期
	2022年3月
	竣工日期
	2026年2月
	排污许可证申领时间
	2026年03月25日

	
	环保设施设计单位
	新乡市嘉汇玻璃钢环保设备有限公司
	环保设施施工单位
	新乡市嘉汇玻璃钢环保设备有限公司
	本工程排污许可证编号
	91410711MA3X7RRD2H001R

	
	验收单位
	河南省恒明新能源有限公司
	环保设施监测单位
	河南琢磨检测研究院有限公司
	验收监测时工况
	80-87%

	
	投资总概算（万元）
	13000
	环保投资总概算（万元）
	10.5（本期）
	所占比例（%）
	0.08%

	
	实际总投资
	300（本期）
	实际环保投资（万元）
	20
	所占比例（%）
	6.7%

	
	废水治理（万元）
	/
	废气治理（万元）
	10
	噪声治理（万元）
	10
	固体废物治理（万元）
	/
	绿化及生态（万元）
	/
	其他（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	/

	运营单位
	河南省恒明新能源有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91410711MA3X7RRD2H
	验收时间
	[bookmark: _GoBack]2026年4月-7月

	污染
物排
放达
标与
总量
控制（工
业建
设项
目详填）
	污染物
	原有排
放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	化学需氧量
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	石油类
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	/
	/
	0.005
	0.112
	/
	0.005
	0.112
	/
	/

	
	烟尘
	/
	/
	/
	/
	/
	0.011
	0.134
	/
	0.011
	0.134
	/
	/

	
	工业粉尘
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	/
	/
	0.05
	1.044
	/
	0.05
	1.044
	/
	/

	
	工业固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	与项目有关的其他特征污染物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升
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