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表一
	建设项目名称
	河南源宏高分子新材料有限公司功能聚酯材料研发实验室建设项目

	建设单位名称
	河南源宏高分子新材料有限公司

	建设项目性质
	新建  改扩建√  技改  迁建

	建设地点
	河南省新乡市长垣市防腐蚀及新材料产业园区留晖大道北段2号

	主要产品名称
	聚酯新材料

	设计生产能力
	5吨/年

	实际生产能力
	5吨/年

	建设项目
环评时间
	2024.4
	开工建设时间
	2024.6

	调试时间
	2026.3.1-2026.5.30
	验收现场检测时间
	2026.5.26-2026.5.27

	环评报告表
审批部门
	新乡市生态环境局长垣分局
	环评报告表
编制单位
	河南蓝天环境工程有限公司

	环保设施设计单位
	河南省凝博通风工程有限公司
	环保设施施工单位
	河南省凝博通风工程有限公司

	投资总概算
	3000万
	环保投资总概算
	50万
	比例
	1.7%

	实际总概算
	3000万
	实际环保投资
	45万
	比例
	1.5%

	验收检测依据
	1.《中华人民共和国环境保护法》（主席令2014年第9号）；
2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）；
3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）；
4.《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）；
5.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）；
6.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）；
7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）；
8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）；
9.《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ 947-2018）；
10.《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）；
11.《河南源宏高分子新材料有限公司功能聚酯材料研发实验室建设项目环境影响报告表》，河南蓝天环境工程有限公司，2024.4；
12.《河南源宏高分子新材料有限公司功能聚酯材料研发实验室建设项目环境影响报告表》的批复（长环审[2024]27号），新乡市生态环境局长垣分局，2024.4；
13.《河南源宏高分子新材料有限公司功能聚酯材料研发实验室建设项目环境影响报告表》检测报告，2026.6.3，报告编号：F050261；
14.排污单位名称：河南源宏高分子新材料有限公司；排污许可证编号：91410728058773022B001V；首次申请时间：2020年7月9日；重新申领时间：2026年4月1日；有效期：2026年4月1日至2031年3月31日。

	验收检测评价标准、标号、级别、限值
	1、废气
表1           废气污染物执行标准限值
	标准名称
	污染因子
	标准限值

	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）
	颗粒物
	有组织
	20mg/m3

	
	
	无组织
	1.0mg/m3

	
	乙醛
	有组织
	20mg/m3

	
	非甲烷总烃
	有组织
	60mg/m3

	
	
	无组织
	4.0mg/m3

	《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）
	非甲烷总烃
	有组织
	排放浓度80mg/m3

	
	
	
	建议去除率70%

	
	
	无组织
	2.0mg/m3

	《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》
	颗粒物
	有组织
	10mg/m3

	
	
	无组织
	0.5mg/m3


2、废水
表2            废水污染物执行标准限值
	标准名称
	污染因子
	标准限值

	《城市污水再生利用  工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中敞开式循环冷却水系统补充水
	COD
	60mg/L

	
	BOD5
	10mg/L

	
	NH3-N
	10mg/L

	
	TP
	1mg/L

	长垣市清泉污水处理有限公司（第一污水处理厂）收水标准
	COD
	300mg/L

	
	BOD5
	20mg/L

	
	SS
	70mg/L

	
	NH3-N
	8.0mg/L

	
	TP
	1.0mg/L

	
	TN
	40mg/L

	
	总有机碳
	20mg/L

	
	可吸附有机卤化物
	1.0mg/L

	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）
	乙醛
	0.5mg/L

	
	可吸附有机卤化物
	5.0mg/L


3、噪声
[bookmark: _Ref307476589]表3              噪声污染物执行标准限值
	标准名称
	昼间
	夜间

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类
	60dB(A)
	50dB(A)


4、固废
表4                 固废执行标准
	类别
	标准名称

	一般固废
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求

	危险废物
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）














表二
	1、地理位置
本项目位于河南省新乡市长垣市防腐蚀及新材料产业园区留晖大道北段2号，西侧为农田，东侧为亿隆大道，北侧为洞庭湖路，南侧为文明渠南支、隔渠为小务口村。南侧40米有环境空气保护目标小务口村。项目实际建设地点四周环境以及周边环境保护目标与环评及批复内容一致。
本项目不设大气防护距离和卫生防护距离，现有工程污水处理站区域的卫生防护距离为100m，乙二醇储罐区域1的卫生防护距离为50m，乙二醇储罐区域2的卫生防护距离为50m，生产区域北厂界设置20m的卫生防护距离，南厂界、西厂界、东厂界无需设置卫生防护距离。防护距离内环境未发生变化，满足现有工程防护距离要求。
[image: ]
图1    项目厂区四周环境及周边环境保护目标图
2、工程建设内容
表5                     项目基本概况一览表 
	序号
	项目
	内容
	一致性

	
	
	环评批复
	实际建设
	

	1
	项目名称
	河南源宏高分子新材料有限公司功能聚酯材料研发实验室建设项目
	河南源宏高分子新材料有限公司功能聚酯材料研发实验室建设项目
	一致

	2
	建设单位
	河南源宏高分子新材料有限公司
	河南源宏高分子新材料有限公司
	一致

	3
	最大试验规模
	年产5吨聚酯新材料
	年产5吨聚酯新材料
	一致

	4
	项目地址
	河南省新乡市长垣市防腐蚀及新材料产业园区留晖大道北段2号
	河南省新乡市长垣市防腐蚀及新材料产业园区留晖大道北段2号
	一致

	5
	占地面积(m2)
	0（利用现有厂房，不新增用地）
	0（利用现有厂房，不新增用地）
	一致

	6
	总投资
(万元)
	3000
	3000
	一致

	7
	定员与工作制度
	本项目员工定员10人，借调现有项目员工，不新增员工。每天工作24小时，三班制，年工作150天
	本项目员工定员10人，借调现有项目员工，不新增员工。每天工作24小时，三班制，年工作150天
	一致


4、项目主要组成
表6                        项目组成一览表
	序号
	项目
	建设内容
	数量、规模
	一致性

	
	
	
	环评批复
	实际建设
	

	1
	主体工程
	实验楼
	1F，建筑面积为3200m2
	1F，建筑面积为3200m2
	一致

	2
	辅助工程
	办公室
	1F，建筑面积为1500m2，位于实验楼内
	1F，建筑面积为1500m2，位于实验楼内
	一致

	3
	储运工程
	液氮储罐
	容积20m3，位于现有厂区
	容积20m3，位于现有厂区
	一致

	4
	环保工程
	废气
	原料准备工序
	集气罩收集
	袋式除尘器（TA008）
	“吸收塔+活性炭箱”（TA009）+15m高排气筒（DA005）
	原料准备工序
	集气罩收集
	袋式除尘器+15m高排气筒（DA010）
	原料准备工序废气经袋式除尘器处理后单独一根排气筒排放；
吸收塔+活性炭箱变更为利用现有废气焚烧炉及排气筒对废气进行治理后排放。

	
	
	
	浆料配置工序
	密闭管道收集
	
	
	浆料配置工序
	密闭管道收集
	现有焚烧炉+30m高排气筒（DA006）
	

	
	
	
	酯化工序不凝气
	密闭管道收集
	/
	
	酯化工序不凝气
	密闭管道收集
	
	

	
	
	
	缩聚工序真空系统不凝气
	密闭管道收集
	/
	
	缩聚工序真空系统不凝气
	密闭管道收集
	
	

	
	
	
	洗釜工序废气
	密闭管道收集
	/
	
	洗釜工序废气
	密闭管道收集
	
	

	
	
	
	挤出注塑工序
	集气罩收集
	/
	
	挤出注塑工序
	集气罩收集
	
	

	
	
	废水
	本项目不新增员工，不新增生活污水；除盐冷却水循环使用不外排，生产废水主要是聚酯废水、地面清洗废水和吸收塔废水，经厂内现有污水处理站处理后全部回用于全厂循环冷却系统补充水，循环冷却系统冷却水排水经厂区总排口排入市政污水管网排放至长垣市清泉污水处理有限公司（第一污水处理厂）进一步处理。
	本项目不新增员工，不新增生活污水；除盐冷却水循环使用不外排，生产废水主要是聚酯废水、地面清洗废水，经厂内现有污水处理站处理后全部回用于全厂循环冷却系统补充水，循环冷却系统冷却水排水经厂区总排口排入市政污水管网排放至长垣市清泉污水处理有限公司（第一污水处理厂）进一步处理。
	不使用吸收塔，不再产生吸收塔废水

	
	
	噪声
	基础减振、厂房隔声
	基础减振、厂房隔声
	一致

	
	
	固废
	一般固废暂存间1座（50m2）
	一般固废暂存间1座（50m2）
	一致

	
	
	
	危废贮存库1座（40m2）
	危废贮存库1座（40m2）
	一致

	5
	公用工程
	水
	产业园区市政自来水管网
	产业园区市政自来水管网
	一致

	
	
	电
	由当地电网供给
	由当地电网供给
	一致


5、工程主要设备
本项目主要试验设备见下表：
表7                     主要设备一览表
	序号
	设备名称
	环评批复
	实际建设
	一致性

	
	
	型号/参数
	数量/台
	型号/参数
	数量/台
	

	1
	打浆釜
	250L，Ø650×2118
	2
	250L，Ø650×2118
	2
	一致

	2
	打浆釜
	60L，Ø600×500
	1
	60L，Ø600×500
	1
	一致

	3
	酯化釜
	300L，Ø650×2278
	3
	300L，Ø650×2278
	3
	一致

	4
	酯化釜
	75L，Ø550×500
	1
	75L，Ø550×500
	1
	一致

	5
	缩聚釜
	300L，Ø700×488
	1
	300L，Ø700×488
	1
	一致

	6
	缩聚釜
	75L，Ø600×500
	1
	75L，Ø600×500
	1
	一致

	7
	反应釜
	24L，Ø273/Ø377×1200
	1
	24L，Ø273/Ø377×1200
	1
	一致

	8
	反应釜
	6L
	1
	6L
	1
	一致

	9
	酯化水接收罐
	Ø273×926
	3
	Ø273×926
	3
	一致

	10
	酯化水接收罐
	Ø250×250
	2
	Ø250×250
	2
	一致

	11
	酯化水接收罐
	Ø133×509
	2
	Ø133×509
	2
	一致

	12
	酯化水接收罐
	Ø100×80
	1
	Ø100×80
	1
	一致

	13
	回用EG接收罐
	Ø377×853
	2
	Ø377×853
	2
	一致

	14
	回用EG接收罐
	Ø250×250
	2
	Ø250×250
	2
	一致

	15
	回用EG接收罐
	Ø159×527
	1
	Ø159×527
	1
	一致

	16
	回用EG接收罐
	Ø160×80
	1
	Ø160×80
	1
	一致

	17
	切粒机
	/
	4
	/
	4
	一致

	18
	干燥机
	/
	1
	/
	1
	一致

	19
	旋风分离器
	Ø377×1101
	1
	Ø377×1101
	1
	一致

	20
	旋风分离器
	Ø250×250
	1
	Ø250×250
	1
	一致

	21
	旋风分离器
	Ø273×740
	1
	Ø273×740
	1
	一致

	22
	旋风分离器
	Ø280×200
	1
	Ø280×200
	1
	一致

	23
	真空过滤器
	Ø273×756
	2
	Ø273×756
	2
	一致

	24
	真空过滤器
	Ø133×468
	1
	Ø133×468
	1
	一致

	25
	真空缓冲罐
	Ø426×842
	1
	Ø426×842
	1
	一致

	26
	真空缓冲罐
	Ø500×1000
	1
	Ø500×1000
	1
	一致

	27
	真空缓冲罐
	Ø273×699
	1
	Ø273×699
	1
	一致

	28
	真空缓冲罐
	Ø280×150
	1
	Ø280×150
	1
	一致

	29
	液氮储罐
	20m3
	1
	20m3
	1
	一致

	30
	冷却塔
	/
	1
	/
	1
	一致

	31
	塑料摆锤试验机
	PTM7000
	1
	PTM7000
	1
	一致

	32
	维卡软化点试验机
	VTM1400
	1
	VTM1400
	1
	一致

	33
	注塑实验机
	UN9OSKII-V-PET
	1
	UN9OSKII-V-PET
	1
	一致

	34
	拉伸弯曲性能样条（模具）
	/
	1
	/
	1
	一致

	35
	冲击强度性能样条（模具）
	/
	1
	/
	1
	一致

	36
	片板样条（模具）
	/
	1
	/
	1
	一致

	37
	高扭同向平行双螺杆挤出机
	HTS35
	1
	HTS35
	1
	一致

	38
	电阻率测试仪
	PGR1016
	1
	PGR1016
	1
	一致

	39
	熔点仪
	WRS-1S
	1
	WRS-1S
	1
	一致

	40
	轮转切片机
	/
	1
	/
	1
	一致

	41
	全自动乌式粘度仪
	IV6000
	1
	IV6000
	1
	一致

	42
	熔体流动速率仪
	MTM1000
	1
	MTM1000
	1
	一致

	43
	数显塑料硬度测试仪
	200XHRS-150
	1
	200XHRS-150
	1
	一致

	44
	微机控制电子万用实验机
	UTM4104X
	1
	UTM4104X
	1
	一致

	45
	自动粘度仪
	AVS600
	1
	AVS600
	1
	一致


6、原辅材料消耗
本项目为功能聚酯材料研发实验室建设项目，建成后现有工程原辅材料使用量不发生变化，本项目原辅材料消耗量见下表：
表8                本项目原辅材料及资源能源消耗量
	序号
	原辅料名称
	环评批复用量
	实际使用量
	一致性

	1
	对苯二甲酸（PTA）
	2800kg/a
	2800kg/a
	一致

	2
	间苯二甲酸（IPA）
	900kg/a
	900kg/a
	一致

	3
	乙二醇（EG）
	1800kg/a
	1800kg/a
	一致

	4
	新戊二醇（NPG）
	1000kg/a
	1000kg/a
	一致

	5
	乙二醇锑（催化剂）
	2.5kg/a
	2.5kg/a
	一致

	6
	稳定剂
	0.3kg/a
	0.3kg/a
	一致

	7
	调色剂
	0.1kg/a
	0.1kg/a
	一致

	8
	液氮
	8m3/a
	8m3/a
	一致

	9
	电
	10万kw·h/a
	10万kw·h/a
	一致

	10
	除盐水
	62.3t/a
	62.3t/a
	一致

	11
	导热油
	0.0002t/a
	0.0002t/a
	一致


水平衡图：



图2    本项目水平衡图   单位：m3/d
7、研发工艺与试验流程
研发工艺：
本实验室项目主要进行功能聚酯材料的研发，不进行生产。本项目实际建设内容与环评及批复基本一致，主要研发工艺一致。
本项目的研发工艺路线为：研发人员设计相关产品的合成路线，然后根据研发合成路线开展研发实验，产生研发样品后对样品进行理化性能检测。经检测后为不合格产品，对所得产品进行数据分析并对合成工艺进行参数修正，继续开展研发实验；经检测后为合格产品时完成该产品的研发小试。项目实际研发工艺路线如下：
[image: ]
图3    本项目实际研发工艺路线
试验流程简述：
（一）试验流程
聚酯材料的合成工艺主要为酯化、缩聚反应，试验时根据不同的研发工艺参数需要，选择相应的酯化釜、缩聚釜组合并开展酯化、缩聚试验。
1、反应原理
试验过程中涉及到的反应如下：
①酯化反应
对苯二甲酸与乙二醇、新戊二醇的酯化反应如下：
[image: ]
间苯二甲酸与乙二醇、新戊二醇的酯化反应如下：


②缩聚反应
对苯二甲酸、乙二醇、新戊二醇酯化反应后的缩聚反应如下：



[image: ]
间苯二甲酸、乙二醇、新戊二醇酯化反应后的缩聚反应如下：
[image: ]
③副反应
在聚酯合成的过程中，主要的副反应为乙二醇的羧基之间脱水而生成醚化物（二甘醇，即DEG），副反应方程式如下：
2HOCH2CH2OH[image: ]OHCH2CH2OCH2CH2OH+H2O
此外，乙二醇受热后，还会分解成少量的乙醛，其化学方程式如下：
HOCH2CH2OH[image: ]CH3CHO+H2O
2、试验流程
具体试验流程如下：
（1）原料准备及浆料调配：根据不同的试验配方，选择需要投加的物料，采用人工称量、投加方式，将其通过投料口加入打浆釜中，在搅拌作用下，物料在釜内形成均匀的浆料悬浮液。物料中对苯二甲酸、间苯二甲酸和新戊二醇为粉状固体，乙二醇为挥发性有机液体，故投料及浆料调配过程中会产生颗粒物和挥发性有机物（以非甲烷总烃计），原料拆包时会产生废包装。本工序会产生废气、固废、噪声。
（2）酯化：调配好的浆料悬浮液通过密闭管道送入酯化釜中进行酯化反应，每批次酯化试验的次数及具体反应参数会有区别，一般温度控制在220-280℃范围内，压力在0.1-0.15 MPa范围内，反应时间在4-6h范围内，酯化釜通过热媒（导热油，电加热）进行加热，反应过程中会产生混合蒸汽使釜内压力升高，通过泄压阀来控制釜内压力，酯化反应结束后向酯化釜内通入氮气产生压差将酯化物通过密闭管道送到缩聚釜进行缩聚试验。酯化反应过程中会产生酯化水，乙二醇受热会挥发及产生少量乙醛、二甘醇等有机废气，酯化水与有机废气以混合蒸汽的形式通过酯化釜冷凝设备冷凝，冷凝出的酯化废水依托现有工程污水处理站处理，冷凝出的乙二醇收集在EG接收罐内回用于原料准备工序，不凝气经现有焚烧炉处理后达标排放。本工序会产生废气、废水、噪声。
（3）缩聚：酯化反应产生的酯化物通过密闭管道进入缩聚釜进行缩聚反应，每批次缩聚试验的具体反应参数会有区别，一般温度控制在230-280℃范围内，压力在10-100Pa范围内，反应时间在4-6h范围内，缩聚釜通过热媒（导热油，电加热）进行加热，采用真空泵抽真空保持釜内负压。酯化物在缩聚反应的过程中，会产生少量分子量较小的低聚物，低聚物容易堵塞真空系统的管道，在缩聚釜及真空泵之间设置旋风分离器和真空过滤器，捕集废气中的低聚物，缩聚反应生成的低聚物粒径较大，经旋风分离器和真空过滤器处理后外排量极小不再考虑。缩聚反应过程中会产生乙二醇，乙二醇受热会挥发及产生少量乙醛、二甘醇，产生的有机废气经缩聚釜冷凝设备冷凝，冷凝出的乙二醇收集在EG接收罐内回用于原料准备工序，不凝气经现有焚烧炉处理后达标排放。本工序会产生废气、噪声、固废。
（4）切粒干燥：缩聚反应产生的聚酯以带条状从缩聚釜中挤出并通过导流板，导流板内采用除盐水作为冷却介质，除盐水循环使用不外排。带条状的聚合物经除盐水冷却固化后被牵入切粒机切粒，即聚酯切片，聚酯切片通过干燥机去除大部分水分。本项目切粒前条状聚合物先通过除盐水冷却湿润，切粒过程不会产生颗粒物；聚酯切片粒径较大，且干燥工序为电加热，温度为60-70℃，只去除聚酯切片上的大部分水分，不会产生废气；切粒过程中会产生切粒废料。本工序会产生噪声、固废。
（5）检验：经切粒后的聚酯切片需进行各种性能检验（包括电阻率、硬度、粒径、冲击强度、挤出、注塑等）。本项目挤出、注塑过程中会产生有机废气，不涉及化学检验，不涉及其他化学实验废气，检验后的废样品全部作为一般固废存放于一般固废间，定期由树脂厂家收集后综合利用。本工序会产生废气、噪声、固废。
本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。
表9                  项目营运期产污环节一览表
	污染因素
	产污环节
	污染物
	防治措施

	废气
	原料准备工序
	颗粒物
	集气罩收集
	袋式除尘器+15m高排气筒（DA010）

	
	浆料配置
	非甲烷总烃
	密闭管道收集
	现有焚烧炉+30m高排气筒（DA006）

	
	酯化工序不凝气
	乙醛、非甲烷总烃
	密闭管道收集
	

	
	缩聚工序真空系统不凝气
	乙醛、非甲烷总烃
	密闭管道收集
	

	
	洗釜工序废气
	非甲烷总烃
	密闭管道收集
	

	
	挤出、注塑
	非甲烷总烃
	集气罩收集
	

	废水
	除盐冷却水
	COD、SS
	循环使用，不外排。

	
	地面清洗废水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、乙醛、总有机碳、可吸附有机卤化物
	经现有污水处理站处理后全部回用于全厂循环冷却系统补充水，循环冷却系统冷却水排水经厂区总排口排入市政污水管网排入长垣市清泉污水处理有限公司（第一污水处理厂）进一步处理。

	
	聚酯废水
	
	

	噪声
	打浆釜、真空泵、冷却塔等高噪声设备
	噪声
	基础减振、厂房隔声

	固废
	袋式除尘器
	袋式除尘器收集粉尘
	收集后暂存于一般固废暂存间，定期出售。

	
	原料包装
	废包装
	

	
	缩聚
	低聚物
	

	
	切粒
	切粒废料
	

	
	检验
	废样品
	

	
	洗釜
	废乙二醇
	用密闭容器收集后存放于危废暂存间，定期委托有相应危废处理资质的单位进行安全处置。

	
	聚酯工艺
	废导热油
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表三
	主要污染源、污染物处理和排放：
1、废气
本项目工程废气主要为原料准备（投料）工序产生的废气（颗粒物）、浆料配置工序产生的废气（非甲烷总烃）、酯化工序不凝气（乙醛、非甲烷总烃）、缩聚工序真空装置不凝气（乙醛、非甲烷总烃）、洗釜工序有机废气（非甲烷总烃）、挤出注塑工序废气（非甲烷总烃）。原料准备（投料）工序产生的颗粒物经袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA010）排放，浆料配置、酯化、缩聚、洗釜、挤出注塑工序产生的有机废气经现有焚烧炉处理后经过1根30m高排气筒（DA006）排放。
原料准备（投料）废气
浆料配置、酯化、缩聚、洗釜、挤出注塑废气
袋式除尘器处理+15m高排气筒（DA010）
现有焚烧炉+30m高排气筒（DA006）




图4    废气处理流程示意图
2、废水
[bookmark: _Hlk205449744]本项目员工均借调现有工程，不新增员工，不新增生活污水。本项目切粒过程除盐水循环使用，不外排；生产废水主要是实验室聚酯废水和地面清洗废水，依托厂内现有污水处理站处理后回用于全厂循环冷却系统补充水，循环冷却系统冷却水排水经厂区总排口排入市政污水管网排放至长垣市清泉污水处理有限公司(第一污水处理厂)进一步处理。
实验室聚酯废水、地面清洗废水
回用于全厂循环冷却系统补充水
长垣市清泉污水处理有限公司(第一污水处理厂)进一步处理
厂内现有污水处理站处理
循环冷却系统补充水
市政污水管网




图5    废水处理流程示意图
3、噪声
本项目工程噪声源主要为打浆、缩聚、切粒等工序设备，噪声经过基础减振、厂房隔声，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)要求。
[image: ]
图6    噪声治理流程示意图
4、固废
本项目一般固废主要为袋式除尘器收集的粉尘、废包装、聚酯工序产生的低聚物、切粒废料、废样品，一般固废暂存间暂存后，定期外售综合利用。危险废物主要为洗釜工序产生的废乙二醇、废导热油，其中废乙二醇和废导热油密闭容器收集后存放于危废暂存间，定期委托有相应危废处理资质的单位进行安全处置。
目前企业建设1座50m2的一般固废暂存间和1座40m2的危废暂存间，对项目固废实现分类存放。一般固废暂存间建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危废贮存库建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。
袋式除尘器收集的粉尘、废包装、聚酯工序产生的低聚物、切粒废料、废样品
收集后暂存于一般固废暂存间，定期出售
废乙二醇、废导热油
用密闭容器收集后存放于危废暂存间，定期委托有相应危废处理资质的单位进行安全处置




图7    固废处理流程示意图
5、环保设施“三同时”落实情况
本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。
表10                   项目环保治理设施一览表
	污染因素
	产污环节
	污染物
	环评批复
	实际建设

	
	
	
	防治措施内容、数量
	投资(万元)
	防治措施内容、数量
	投资(万元)

	废气
	原料准备工序
	颗粒物、非甲烷总烃
	集气罩收集
	袋式除尘器（TA008）
	“吸收塔+活性炭箱”（TA009）+15m高排气筒（DA005）
	25
	集气罩收集
	袋式除尘器+15m高排气筒（DA010）
	20

	
	浆料配置
	颗粒物、非甲烷总烃
	密闭管道收集
	
	
	
	密闭管道收集
	焚烧炉+30m高排气筒（DA006）
	

	
	酯化工序不凝气
	乙醛、非甲烷总烃
	密闭管道收集
	/
	
	
	密闭管道收集
	
	

	
	缩聚工序真空系统不凝气
	乙醛、非甲烷总烃
	密闭管道收集
	/
	
	
	密闭管道收集
	
	

	
	洗釜工序废气
	非甲烷总烃
	密闭管道收集
	/
	
	
	密闭管道收集
	
	

	
	挤出、注塑
	非甲烷总烃
	集气罩收集
	/
	
	
	集气罩收集
	
	

	废水
	除盐冷却水
	COD、SS
	循环使用，不外排。
	5
	循环使用，不外排。
	5

	
	地面清洗废水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、乙醛、总有机碳、可吸附有机卤化物
	经现有污水处理站处理后全部回用于全厂循环冷却系统补充水，循环冷却系统冷却水排水经厂区总排口排入市政污水管网排入长垣市清泉污水处理有限公司（第一污水处理厂）进一步处理。
	
	地面清洗废水、聚酯废水经现有污水处理站处理后全部回用于全厂循环冷却系统补充水，循环冷却系统冷却水排水经厂区总排口排入市政污水管网排入长垣市清泉污水处理有限公司（第一污水处理厂）进一步处理，不使用吸收塔，不再产生吸收塔废水。
	

	
	吸收塔废水
	
	
	
	
	

	
	聚酯废水
	
	
	
	
	

	噪声
	打浆釜、真空泵、冷却塔等高噪声设备
	噪声
	基础减振、厂房隔声
	15
	基础减振、厂房隔声
	15

	固废
	袋式除尘器
	袋式除尘器收集粉尘
	收集后暂存于一般固废暂存间，定期出售
	5
	收集后暂存于一般固废暂存间，定期出售
	5

	
	原料包装
	废包装
	
	
	
	

	
	缩聚
	低聚物
	
	
	
	

	
	切粒
	切粒废料
	
	
	
	

	
	检验
	废样品
	
	
	
	

	
	废气治理
	废活性炭
	危废暂存间暂存后，由有相应资质的危废处理单位处置。
	
	不使用活性炭箱，不再产生废活性炭
	

	
	洗釜
	废乙二醇
	用密闭容器收集后存放于危废暂存间，定期委托有相应危废处理资质的单位进行安全处置。
	
	用密闭容器收集后存放于危废暂存间，定期委托有相应危废处理资质的单位进行安全处置。
	

	
	聚酯工艺
	废导热油
	
	
	
	

	合计
	/
	50
	/
	45








6、 厂区平面布置及监测点位图


图8    本项目厂区平面及监测点位图
7、项目变动情况
本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析：
表11               本项目与《通知》的对比分析
	通知内容
	本项目情况
	对比结果

	性质
	1、建设项目开发、使用功能发生变化的。
	无变动
	不属于

	规模
	2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。
	无变动
	不属于

	
	3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。
	
	

	
	4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。
	
	

	地点
	5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。
	无变动
	不属于

	生产工艺
	6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：
（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；
（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；
（3）废水第一类污染物排放量增加的；
（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。
	无变动
	不属于

	
	7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	无变动
	不属于

	环境保护措施
	8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	环评批复原料准备和浆料配置工序废气经袋式除尘器处理后与酯化工序不凝气、缩聚工序真空系统不凝气、洗釜工序废气、挤出、注塑废气一同经“吸收塔+活性炭箱+15m高排气筒”处理排放。实际建设原辅料已在原料准备工序进行搅拌，浆料配置工序不再产生颗粒物。故原料准备工序废气经袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒排放，浆料配置、酯化工序不凝气、缩聚工序真空系统不凝气、洗釜工序废气、挤出、注塑废气一同经“现有焚烧炉+30m高排气筒”处理排放。未新增污染物种类及排放量，不属于重大变动。
	不属于

	
	9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。
	无变动
	不属于

	
	10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。
	无变动
	不属于

	
	11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。
	无变动
	不属于

	
	12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。
	无变动
	不属于

	
	13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。
	不涉及
	/


根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。









表四
	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：
1、项目环境影响报告表主要结论
河南源宏高分子新材料有限公司功能聚酯材料研发实验室建设项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。























2、审批部门的决定
审批意见：
长环审[2024]27号
新乡市生态环境局长垣分局
关于《河南源宏高分子新材料有限公司功能聚酯材料研发实验室建设项目环境影响报告表》告知承诺制审批申请的批复
河南源宏高分子新材料有限公司：
你公司（91410728058773022B）关于《河南源宏高分子新材料有限公司功能聚酯材料研发实验室建设项目环境影响报告表》的告知承诺制审批的申请收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》以及《河南省生态环境厅办公室关于进一步优化环评审批推进重大投资项目建设的通知》（豫环办[2022]44号），依据你公司及环评文件编制单位的承诺，我局原则同意你公司按照《环境影响报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。
你公司应全面落实《环境影响报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放并满足总量控制要求。该批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表（表）应报我局重新审核。在项目投产前，取得污染物排放总量指标，并作为申报排污许可证的条件。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收，并将验收信息上传至全国建设项目竣工环境保护验收信息系统，接受各级生态环境部门监督检查。



2024年4月18日




3、本项目落实环评批复情况
表12                    本项目落实环评批复情况
	新乡市环境保护局对本项目环评批复情况
	落实情况

	一、原则同意你单位按照《环境影响报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。
	已落实

	二、你公司应全面落实《环境影响报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放，并满足总量控制要求。
	已落实

	三、该批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。
	已落实

	四、在项目投产前，取得污染物排放总量指标，并作为申报排污许可证的条件。
	已落实

	五、项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收，并将验收信息上传至全国建设项目竣工环境保护验收信息系统，接受各级生态环境部门监督检查。
	已落实




































表五
	验收检测质量保证及质量控制：
受河南源宏高分子新材料有限公司委托，河南琢磨检测研究院有限公司按照标准规范对相关项目进行采样监测。
1、验收执行标准
（1）废气
表13                   废气污染物执行标准限值
	标准名称
	污染因子
	标准限值

	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）
	颗粒物
	有组织
	20mg/m3

	
	
	无组织
	1.0mg/m3

	
	乙醛
	有组织
	20mg/m3

	
	非甲烷总烃
	有组织
	60mg/m3

	
	
	无组织
	4.0mg/m3

	《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）
	非甲烷总烃
	有组织
	排放浓度80mg/m3

	
	
	
	建议去除率70%

	
	
	无组织
	2.0mg/m3

	《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》
	颗粒物
	有组织
	10mg/m3

	
	
	无组织
	0.5mg/m3


（2）废水
表14                   废水污染物执行标准限值
	标准名称
	污染因子
	标准限值

	长垣市清泉污水处理有限公司（第一污水处理厂）收水标准
	COD
	300mg/L

	
	BOD5
	20mg/L

	
	SS
	70mg/L

	
	NH3-N
	8.0mg/L

	
	TP
	1.0mg/L

	
	TN
	40mg/L

	
	总有机碳
	20mg/L

	
	可吸附有机卤化物
	1.0mg/L

	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）
	乙醛
	0.5mg/L

	
	可吸附有机卤化物
	5.0mg/L



（3）噪声
表15                   厂界环境噪声排放标准
	标准名称
	标准限值

	
	昼间
	夜间

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类
	60dB(A)
	50dB(A)


（4）固废
生产过程产生的一般固废储存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，危险废物储存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。
2、总量控制指标
本项目污染物出厂排放总量为COD 0.0063t/a、NH3-N 0.00003t/a、TP 0.00002t/a、TN 0.0002t/a、颗粒物0.0026t/a、非甲烷总烃0.0296t/a；排入外环境总量控制指标为COD 0.0043t/a、NH3-N 0.0003t/a、TP 0.00004t/a、TN 0.0013t/a、颗粒物0.0026t/a、非甲烷总烃0.0296t/a。
3、分析方法、方法来源和所用仪器设备
本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表。
表16             检测分析方法及检测仪器一览表
	检测
类别
	检测项目
	分析方法
	仪器型号、名称
及编号
	检出限或最
低检出浓度

	废水
	流量
	水污染物排放总量监测技术规范（流量流速仪法）
HJ/T 92-2002
	LS300-A便携式流速测算仪HNZM099
	/

	
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法
GB/T 11901-1989
	FA2204万分之一天平 HNZM195
	4mg/L

	
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	50ml无色酸式滴定管HNZM144-2
HNZM144-1
	4mg/L

	废水
	五日生化
需氧量
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 
HJ 505-2009
	JPBJ-608便携式溶解氧测定仪HNZM304
SPX-250生化培养箱HNZM088
	0.5mg/L

	
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	723可见分光光度计HNZM273
	0.025mg/L

	
	总氮
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
HJ 636-2012
	M4紫外可见分光光度计HNZM264
	0.05mg/L

	
	总磷
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB/T 11893-1989
	M4紫外可见分光光度计HNZM264
	0.01mg/L

	
	乙醛
	生活饮用水标准检验方法第10部分:消毒副产物指标(12.1乙醛气相色谱法)
GB/T 5750.10-2023
	PANNA A60气相色谱仪
(BLJC-YQ-002)
	0.3mg/L

	
	总有机碳
	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法HJ501-2009
	总有机碳分析仪TOC-L-CPN HXJCI67
	0.1mg/L

	
	可吸附卤化物
	水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定离子色谱法 HJ/T83-2001
	IC6000离子色谱仪HNZM070
	可吸附有机氯:15μg/L
可吸附有机溴:9μg/L
可吸附有机氟:5μg/L

	有组织废气
	非甲烷总烃
	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷 总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017
	EM-3088智能烟尘烟气分析仪 HNZM022 
SY-8000智能真空箱气袋采样器HNZM278
GR-3100D型低浓度烟尘气测试仪HNZM367
HF-901A气相色谱仪HNZM167
	0.07mg/m3

	
	颗粒物
	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017
	GR-3100D型低浓度烟尘气测试仪HNZM366
EM-3088智能烟尘烟气分析仪HNZM021
AUW220D 十万分之一天平HNZM032
	1.0mg/m3

	
	
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
GB/T 16157-1996及修改单
	EM-3088智能烟尘烟气分析仪HNZM022
GR-3100D型低浓度烟尘气测试仪HNZM367
FA2204电子天平（万分之一）HNZM195
	20mg/m3

	有组织废气
	乙醛
	固定污染源排气中乙醛的测定 气相色谱法HJ/T 35-1999
	GR-3100D型低浓度烟尘气测试仪HNZM367
崂应3072型智能四路烟气采样器HNZM371
EM-3088智能烟尘烟气分析仪HNZM022
HF-901A气相色谱仪HNZM171
	4×10-2mg/m3

	无组织废气
	非甲烷总烃
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017
	VA-5010智能真空箱气袋采样器 HNZM023
HNZM024
SY-8000智能真空箱气袋采样器HNZM279 HNZM277
HF-901A气相色谱仪HNZM167
	0.07mg/m3

	
	总悬浮颗粒物
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法HJ 1263-2022
	ADS-2062E-2.0智能综合采样器HNZM012 HNZM010
HNZM011 HNZM013
HNZM176 HNZM177
HNZM178 HNZM179
AUW220D十万分之一天平HNZM032
	0.007mg/m3

	噪声
	厂界环境噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008
	AWA6228+多功能声级计HNZM166
	/


4、质量控制措施
1、检测人员均经过公司组织的培训、考试合格、持证上岗。
2、所有检测仪器经计量部门检定/校准，检定/校准合格并在有效期内。
3、严格按照相关检测技术规范进行检测。
4、原始记录和报告均实行三级审核制度。

























表六
	验收检测内容：
检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间检测因子、采样点位、检测频次见下表。
表17                    验收检测内容一览表
	检测类别
	检测点位
	检测项目
	检测频次

	废水
	污水站进口
	流量、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、乙醛、总有机碳、可吸附有机卤化物
	检测2天，4次/天

	
	污水站出口
	
	

	
	全厂总排口
	
	

	有组织废气
	废气处理设施排放口（DA006）
	非甲烷总烃、乙醛
	检测2天，3次/天

	
	废气处理设施进口
	颗粒物
	

	
	废气处理设施排放口（DA010）
	
	

	无组织废气
	厂界
	非甲烷总烃、总悬浮颗粒物
	检测2天，3次/天

	噪声
	厂界
	厂界环境噪声
	检测2天，昼间，
夜间各1次
























表七
	验收检测期间生产工况记录：
河南源宏高分子新材料有限公司功能聚酯材料研发实验室建设项目最大试验规模为聚酯新材料5t/a，年工作天数为150天。验收监测期间，主体工程调试工况稳定，各项环境保护设施运行正常，符合验收监测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。
表18                  验收期间工况负荷表
	监测时间
	产品名称
	设计试验规模
	实际产量
	运行负荷

	2026.5.26
	聚酯新材料
	[bookmark: OLE_LINK4]0.033t/d
	0.297t/d
	90%

	2026.5.27
	
	
	0.03t/d
	91%

	备注：监测期间生产工况由河南源宏高分子新材料有限公司提供。




	验收检测结果：
一、环境保护设施调试效果
1、噪声监测结果与评价
表19                   噪声监测结果                单位：dB(A)
	监测日期
	监测频次
	东厂界
	南厂界
	西厂界
	北厂界

	2026.5.26
	昼间
	57
	58
	56
	55

	
	夜间
	47
	46
	49
	47

	2026.5.27
	昼间
	58
	56
	56
	57

	
	夜间
	48
	49
	48
	48


由监测结果可知：本项目东、西、南、北各厂界昼间噪声值为55~58dB（A）、夜间噪声值为46~49dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的限值要求。
2、废气监测结果与评价
（1）有组织废气
表20                     废气有组织监测结果-1
	采样日期
	采样点位
	检测项目
	检测频次
	标干流量（m3/h）
	检测结果（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	2026.5.26
	废气处理设施进口（DA010）
	颗粒物
	1
	1132
	205
	0.232

	
	
	
	2
	1111
	188
	0.209

	
	
	
	3
	1097
	220
	0.241

	
	
	
	均值
	1113
	204
	0.227

	2026.5.27
	
	
	1
	1193
	237
	0.283

	
	
	
	2
	1194
	230
	0.275

	
	
	
	3
	1216
	243
	0.295

	
	
	
	均值
	1201
	237
	0.284

	2026.5.26
	废气处理设施排放口（DA010）
	颗粒物
	1
	1519
	5.6
	8.51×10-3

	
	
	
	2
	1550
	5.2
	8.06×10-3

	
	
	
	3
	1542
	6.0
	9.25×10-3

	
	
	
	均值
	1537
	5.6
	8.61×10-3

	2026.5.27
	
	
	1
	1489
	5.1
	7.59×10-3

	
	
	
	2
	1541
	5.4
	8.32×10-3

	
	
	
	3
	1510
	5.9
	8.91×10-3

	
	
	
	均值
	1513
	5.5
	8.27×10-3


表21                     废气有组织监测结果-2
	采样日期
	采样点位
	检测项目
	检测频次
	标干流量（m3/h）
	检测结果
（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	2026.5.26
	废气处理设施排放口（DA006）
	非甲烷总烃
	1
	3210
	5.95
	1.91×10-2

	
	
	
	2
	3250
	4.89
	1.59×10-2

	
	
	
	3
	3346
	5.54
	1.85×10-2

	
	
	
	均值
	3269
	5.46
	1.78×10-2

	
	
	乙醛
	1
	3210
	ND
	/

	
	
	
	2
	3250
	ND
	/

	
	
	
	3
	3346
	ND
	/

	
	
	
	均值
	3269
	ND
	/

	2026.5.27
	
	非甲烷总烃
	1
	3336
	5.10
	1.70×10-2

	
	
	
	2
	3378
	5.64
	1.91×10-2

	
	
	
	3
	3439
	5.94
	2.04×10-2

	
	
	
	均值
	3384
	5.56
	1.88×10-2

	
	
	乙醛
	1
	3336
	ND
	/

	
	
	
	2
	3378
	ND
	/

	
	
	
	3
	3439
	ND
	/

	
	
	
	均值
	3384
	ND
	/

	备注：1、废气类检测结果低于监测方法检出限时表示为“ND”。
2、废气处理设施进口不满足检测条件，无法检测。


由上表监测数据可知，项目废气颗粒物排放速率最大值为0.00925kg/h、排放浓度最大值为6.0mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）（含2024年修改单）颗粒物20mg/m3以及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物10mg/m3的限值要求。项目废气非甲烷总烃排放速率最大值为0.0204kg/h、排放浓度最大值为5.95mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）非甲烷总烃60mg/m3以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）非甲烷总烃80mg/m3的限值要求。项目废气乙醛未检出，按检出限计，排放浓度<0.04mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）乙醛20mg/m3的限值要求。
（2）无组织废气
表22                   无组织废气监测结果
	采样时间
	监测频次
	监测点位
	非甲烷总烃(mg/m3)
	颗粒物(mg/m3)
	备注

	2026.5.26
	1
	厂界上风向
	0.79
	0.186
	气压：100.6-100.9kPa
风速：1.4-1.8m/s
气温：21.4-23.1℃
风向：西北

	
	
	厂界下风向1#
	1.66
	0.277
	

	
	
	厂界下风向2#
	1.40
	0.287
	

	
	
	厂界下风向3#
	1.20
	0.265
	

	
	2
	厂界上风向
	0.73
	0.215
	

	
	
	厂界下风向1#
	1.70
	0.250
	

	
	
	厂界下风向2#
	1.49
	0.295
	

	
	
	厂界下风向3#
	1.31
	0.279
	

	
	3
	厂界上风向
	0.70
	0.210
	

	
	
	厂界下风向1#
	1.61
	0.287
	

	
	
	厂界下风向2#
	1.42
	0.310
	

	
	
	厂界下风向3#
	1.60
	0.299
	

	2026.5.27
	1
	厂界上风向
	0.79
	0.196
	气压：100.5-100.7kPa
风速：1.2-1.5m/s
气温：22.7-25.1℃
风向：西北

	
	
	厂界下风向1#
	1.51
	0.245
	

	
	
	厂界下风向2#
	1.42
	0.275
	

	
	
	厂界下风向3#
	1.29
	0.267
	

	
	2
	厂界上风向
	0.72
	0.203
	

	
	
	厂界下风向1#
	1.52
	0.263
	

	
	
	厂界下风向2#
	1.42
	0.270
	

	
	
	厂界下风向3#
	1.26
	0.250
	

	
	3
	厂界上风向
	0.71
	0.210
	

	
	
	厂界下风向1#
	1.58
	0.270
	

	
	
	厂界下风向2#
	1.36
	0.297
	

	
	
	厂界下风向3#
	1.57
	0.272
	


由上表的监测数据可知，厂界无组织废气非甲烷总烃排放浓度范围为0.70~1.70mg/m3，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）厂界无组织非甲烷总烃排放浓度2.0mg/m3的标准要求。厂界无组织废气颗粒物排放浓度范围为0.186~0.310mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》厂界无组织颗粒物排放浓度0.5mg/m3的标准要求。
3、废水监测结果与评价
表23                     废水监测结果表
	采样点位
	采样时间
	监测因子(mg/L)

	
	
	监测频次
	COD
	SS
	BOD5
	NH3-N
	TN
	TP
	乙醛
	总有机碳
	可吸附有机卤化物

	污水站进口
	2026.5.26
	1
	272
	9
	166
	74.5
	92.6
	3.77
	/
	/
	/

	
	
	2
	389
	8
	232
	80.8
	93.4
	3.53
	/
	/
	/

	
	
	3
	340
	6
	208
	79.4
	92.6
	3.69
	/
	/
	/

	
	
	4
	285
	8
	174
	75.9
	91.3
	3.54
	/
	/
	/

	
	
	均值
	322
	8
	195
	77.6
	92.5
	3.63
	/
	/
	/

	
	2026.5.27
	1
	281
	6
	171
	67.8
	87.8
	3.54
	/
	/
	/

	
	
	2
	336
	5
	207
	77.6
	88.8
	3.49
	/
	/
	/

	
	
	3
	254
	8
	155
	65.0
	87.4
	3.51
	/
	/
	/

	
	
	4
	307
	9
	180
	72.2
	89.1
	3.56
	/
	/
	/

	
	
	均值
	294
	7
	178
	70.6
	88.3
	3.52
	/
	/
	/

	污水站出口
	2026.5.26
	1
	49
	7
	12.4
	0.979
	4.04
	0.17
	/
	/
	/

	
	
	2
	40
	8
	10.1
	0.955
	4.00
	0.21
	/
	/
	/

	
	
	3
	34
	6
	8.5
	0.886
	3.98
	0.19
	/
	/
	/

	
	
	4
	38
	5
	9.7
	0.935
	4.03
	0.18
	/
	/
	/

	
	
	均值
	40
	6
	10.2
	0.939
	4.01
	0.19
	/
	/
	/

	
	2026.5.27
	1
	38
	6
	9.4
	0.861
	3.86
	0.17
	/
	/
	/

	
	
	2
	44
	7
	11.2
	0.940
	3.92
	0.21
	/
	/
	/

	
	
	3
	37
	4
	9.0
	0.841
	3.88
	0.20
	/
	/
	/

	
	
	4
	46
	4
	11.9
	0.988
	3.82
	0.19
	/
	/
	/

	
	
	均值
	41
	5
	10.4
	0.908
	3.87
	0.19
	/
	/
	/

	废水总排口
	2026.5.26
	1
	26
	6
	8.2
	0.083
	1.54
	0.09
	/
	/
	/

	
	
	2
	32
	5
	9.9
	0.100
	1.61
	0.08
	/
	/
	/

	
	
	3
	27
	5
	8.4
	0.089
	1.59
	0.06
	/
	/
	/

	
	
	4
	24
	7
	7.5
	0.075
	1.50
	0.10
	/
	/
	/

	
	
	均值
	27
	6
	8.5
	0.087
	1.56
	0.08
	/
	/
	/

	
	2026.5.27
	1
	27
	7
	8.4
	0.111
	1.75
	0.11
	/
	/
	/

	
	
	2
	19
	5
	5.9
	0.088
	1.73
	0.08
	/
	/
	/

	
	
	3
	28
	5
	8.7
	0.120
	1.68
	0.07
	/
	/
	/

	
	
	4
	25
	4
	7.8
	0.106
	1.78
	0.10
	/
	/
	/

	
	
	均值
	25
	5
	7.7
	0.106
	1.74
	0.09
	/
	/
	/

	
	2026.3.9
	1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	ND
	/
	/

	
	
	2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	ND
	/
	/

	
	
	3
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	ND
	/
	/

	
	
	均值
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	ND
	/
	/

	
	2026.5.6
	1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	4.2
	/

	
	
	2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	3.8
	/

	
	
	3
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	3.8
	/

	
	
	均值
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	3.9
	/

	
	2026.4.17
	1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.136

	
	
	2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.131

	
	
	3
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.125

	
	
	均值
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.131

	备注：流量由企业提供0.71m3/d；
废水类检测结果低于监测方法检出限时表示为“ND”；
乙醛检测数据来自河南汴蓝环境保护检测服务有限公司2026.3.9出具的自行检测报告；
总有机碳检测数据来自河南汴蓝环境保护检测服务有限公司2026.5.6出具的自行检测报告；
可吸附有机卤化物检测数据来自河南汴蓝环境保护检测服务有限公司2026.4.17出具的自行检测报告。


根据监测结果，本项目废水总排口出口水质COD浓度最大值为32mg/L、SS浓度最大值为7mg/L、BOD5浓度最大值为9.9mg/L、NH3-N浓度最大值为0.12mg/L、TP浓度最大值为0.11mg/L、TN浓度最大值为1.78mg/L、乙醛未检出，按检出限计，排放浓度<0.3mg/m3、总有机碳浓度最大值为15.1mg/L、可吸附有机卤化物浓度最大值为0.136mg/L，能够满足长垣市清泉污水处理有限公司(第一污水处理厂)收水标准限值要求COD 300mg/L、BOD5 20mg/L、SS 70mg/L、NH3-N 8.0mg/L、TP 1.0mg/L、TN 40mg/L、总有机碳20mg/L、可吸附有机卤化物1.0mg/L，同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表2限值要求乙醛0.5mg/L、可吸附有机卤化物5.0mg/L，以及满足《城市污水再生利用  工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中敞开式循环冷却水系统补充水限值要求COD 60mg/L、BOD5 10mg/L、NH3-N 10mg/L、TP 1.0mg/L。
4、总量控制指标
本项目废气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃，各污染物排放情况见下表。
表24               实际建设废气污染物排放情况
	排放点
	污染因子
	排放速率最大值(kg/h)
	排放时数(h/a)
	实测排放量(t/a)
	生产负荷(%)
	折算排放量(t/a)

	DA010
	颗粒物
	0.00925
	150
	0.0014 
	90%
	0.0016 

	DA006
	非甲烷总烃
	0.0204
	600
	0.0122 
	90%
	0.0136 


本项目废水污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN，各工段污染物排放情况见下表。
表25               实际建设废水污染物排放情况
	排放点
	污染因子
	排放流量（m3/d）
	出厂
	入环境

	
	
	
	出水浓度(mg/L)
	实测排放量(t/a)
	出水浓度(mg/L)
	实测排放量(t/a)

	废水总排放口
	COD
	0.71
	32
	0.0034 
	40
	0.0043 

	
	NH3-N
	0.71
	0.12
	0.00001 
	3
	0.0003 

	
	TP
	0.71
	0.11
	0.00001 
	0.4
	0.00004 

	
	TN
	0.71
	1.78
	0.0002 
	12
	0.0013 


本项目废气污染物实际排放量与环评批复总量控制要求对比情况见下表。
表26          废气污染物排放量情况及环评批复许可排放量
	污染因子
	环评批复许可排放量（t/a）
	实际排放量（t/a）

	颗粒物
	0.0026
	0.0016 

	非甲烷总烃
	0.0296
	0.0136 


由上表可知，本项目满负荷运行时废气污染物排放量能够满足环评批复总量控制要求。
本项目废水污染物实际排放量与环评批复总量控制要求对比情况见下表。

表27          废水污染物排放量情况及环评批复许可排放量
	污染因子
	出厂
	入环境

	
	环评批复许可排放量（t/a）
	实际排放量（t/a）
	环评批复许可排放量（t/a）
	实际排放量（t/a）

	COD
	0.0063
	0.0034
	0.0043
	0.0043

	NH3-N
	0.00003
	0.00001
	0.0003
	0.0003

	TP
	0.00002
	0.00001
	0.00004
	0.00004

	TN
	0.0002
	0.0002
	0.0013
	0.0013


由上表可知，本项目满负荷运行时废水污染物排放量能够满足环评批复总量控制要求。
二、环境管理检查
1、环保手续与“三同时”执行情况
建设单位在开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。
2、环境管理制度及执行情况
建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。
3、环保设施运转情况
检测期间各项环保设施运转正常。
4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评[2017] 4号）以下简称（暂行办法）对比分析
表28            本项目与暂行办法第八条对比分析
	内容
	本项目情况
	对比
结果

	未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。
	相符

	污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。
	相符

	环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目环境影响报告表经批准后，该项目建设完成后建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。
	不涉及

	建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。
	不涉及

	纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目已取得排污许可证。
	不涉及

	分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	不属于
	不涉及

	建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。
	不涉及

	验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。
	不涉及

	其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目符合其他环境保护法律法规和规章的规定。
	不涉及
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表八
	验收检测结论：
[bookmark: _Toc504492863][bookmark: _Toc501703566]1、环境保护设施验收结论
①验收检测期间，主体工程工况稳定，各项环境保护措施运行正常，符合验收检测期间对生产工况的要求。
②根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020] 688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017] 4号），满足验收条件。
③本项目员工均借调现有工程，不新增员工，不新增生活污水。本项目切粒过程除盐水循环使用，不外排；生产废水主要是实验室聚酯废水、地面清洗废水，依托厂内现有污水处理站处理后回用于全厂循环冷却系统补充水，循环冷却系统冷却水排水经厂区总排口排入市政污水管网排放至长垣市清泉污水处理有限公司(第一污水处理厂)进一步处理。
验收监测期间，本项目废水总排口出口水质COD浓度最大值为32mg/L、SS浓度最大值为7mg/L、BOD5浓度最大值为9.9mg/L、NH3-N浓度最大值为0.12mg/L、TP浓度最大值为0.11mg/L、TN浓度最大值为1.78mg/L、乙醛未检出，按检出限计，排放浓度<0.3mg/m3，总有机碳浓度最大值为15.1mg/L、可吸附有机卤化物浓度最大值为0.136mg/L，能够满足长垣市清泉污水处理有限公司(第一污水处理厂)收水标准限值要求COD 300mg/L、BOD5 20mg/L、SS 70mg/L、NH3-N 8.0mg/L、TP 1.0mg/L、TN 40mg/L、总有机碳20mg/L、可吸附有机卤化物1.0mg/L，同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表2限值要求乙醛0.5mg/L、可吸附有机卤化物5.0mg/L，以及满足《城市污水再生利用  工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中敞开式循环冷却水系统补充水限值要求COD 60mg/L、BOD5 10mg/L、NH3-N 10mg/L、TP 1.0mg/L。
④本项目工程废气主要为原料准备（投料）工序产生的废气（颗粒物）、浆料配置工序产生的废气（非甲烷总烃）、酯化工序不凝气（乙醛、非甲烷总烃）、缩聚工序真空装置不凝气（乙醛、非甲烷总烃）、洗釜工序有机废气（非甲烷总烃）、挤出注塑工序废气（非甲烷总烃）。原料准备（投料）工序产生的颗粒物经袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA010）排放，浆料配置、酯化、缩聚、洗釜、挤出注塑工序产生的有机废气经焚烧炉处理后经1根30m高排气筒（DA006）排放。
验收监测期间，项目废气颗粒物排放速率最大值为0.00925kg/h、排放浓度最大值为6.0mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）颗粒物20mg/m3以及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物10mg/m3的限值要求。项目废气非甲烷总烃排放速率最大值为0.0204kg/h、排放浓度最大值为5.95mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）非甲烷总烃60mg/m3以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）非甲烷总烃80mg/m3的限值要求。项目废气乙醛未检出，按检出限计，排放浓度<0.04mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）乙醛20mg/m3的限值要求。
⑤验收监测期间，本项目东、西、南、北各厂界昼间噪声值为55~58dB（A）、夜间噪声值为46~49dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的限值要求。
⑥本项目一般固废主要为袋式除尘器收集的粉尘、废包装、聚酯工序产生的低聚物、切粒废料、废样品，一般固废暂存间暂存后，定期外售综合利用。危险废物主要为洗釜工序产生的废乙二醇、废导热油，其中废乙二醇和废导热油密闭容器收集后存放于危废暂存间，定期委托有相应危废处理资质的单位进行安全处置。
目前企业建设1座50m2的一般固废暂存间和1座40m2的危废暂存间，对项目固废实现分类存放。一般固废暂存间建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危废贮存库建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。
⑦本项目按照满负荷情况，全厂污染物实际排放量COD 0.0043t/a、NH3-N 0.0003t/a、TP 0.00004t/a、TN 0.0013t/a、颗粒物0.0016t/a、非甲烷总烃0.0136t/a，满足环评批复中COD 0.0043t/a、NH3-N 0.0003t/a、TP 0.00004t/a、TN 0.0013t/a、颗粒物0.0026t/a、非甲烷总烃0.0296t/a的控制指标。
[bookmark: _Toc504492864][bookmark: _Toc501703567]2、环境管理检查结论
项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。



建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：          填表人（签字）：                   项目经办人（签字）：
	建设项目
	项目名称
	河南源宏高分子新材料有限公司功能聚酯材料研发实验室建设项目
	项目代码
	2306-410728-04-02-243240
	建设地点
	河南省新乡市长垣市防腐蚀及新材料产业园区留晖大道北段2号

	
	行业类别（分类管理名录）
	M7320工程和技术研究和试验发展
	建设性质
	□新建（迁建）   √改扩建   □技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	经度：114度37分53.829秒
纬度：35度12分49.006秒

	
	设计生产能力
	聚酯新材料5t/a
	实际生产能力
	聚酯新材料5t/a
	环评单位
	河南蓝天环境工程有限公司

	
	环评文件审批机关
	新乡市生态环境局长垣分局
	审批文号
	长环审[2024]27号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2024.6
	竣工日期
	2025.10.21
	排污许可证申领时间
	2026.4.1

	
	环保设施设计单位
	河南省凝博通风工程有限公司
	环保设施施工单位
	河南省凝博通风工程有限公司
	本工程排污许可证编号
	91410728058773022B001V

	
	验收单位
	河南源宏高分子新材料有限公司
	环保设施检测单位
	河南琢磨检测研究院有限公司
	验收检测时工况
	90%-91%

	
	投资总概算（万元）
	3000
	环保投资总概算(万元)
	50
	所占比例（%）
	1.7

	
	实际总投资（万元）
	3000
	实际环保投资(万元)
	45
	所占比例（%）
	1.5

	
	废水治理（万元）
	5
	废气治理（万元）
	20
	噪声治理（万元）
	15
	固体废物治理(万元)
	5
	绿化及生态（万元）
	/
	其他（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时间（天）
	150

	运营单位
	河南源宏高分子新材料有限公司
	运营单位统一社会信用代码（或组织机构代码）
	91410728058773022B
	验收时间
	2025.10.21-2026.6.4

	污染
物排
放达
标与
总量
控制（工
业建
设项
目详填）
	污染物
	原有排
放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	化学需氧量
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0043
	0.0043
	/
	/
	
	/
	+0.0043

	
	五日生化需氧量
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	/
	/

	
	悬浮物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	/
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0003
	0.0003
	/
	/
	
	/
	+0.0003

	
	总磷
	/
	/
	/
	/
	/
	0.00004
	0.00004
	/
	/
	
	/
	+0.00004

	
	总氮
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0013
	0.0013
	/
	/
	
	/
	+0.0013

	
	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业粉尘
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0016
	0.0026
	/
	/
	
	/
	+0.0016

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	/
	/

	
	VOCs
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0136
	0.0296
	/
	/
	
	/
	+0.0136


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；VOCs排放浓度——毫克/立方米

冷却水
45
损耗5
除盐水
50



image3.emf
冷却水

45

损耗

5

除盐水

50


image4.jpeg
B HARSRT b f A
R

S

HURTER & R
TERWER RS

P /S
X BT AT E
feERER I

ot
e

SERTR BRI

>

SRR ARt
P AR A%
BHET





image5.png




oleObject3.bin

image6.emf
O H

O

O

O

O

O

OH

O H

O H

+

3

+

+

+

4

T

，

P

OH

O

O

O

O

O

O H OH

OH

2

OH

O H

O H

2


image7.png
o]
o]
HO,
~
n N + m HOX\"
~NoH O ~on
o
o

Catalyst T, P

o
HO, o
o 9 +  (ntm-1) woron
] o
k@(c )
n [ m




image8.png
) o m
n Ho A \V(©\H/ ~on + HO/></0 o
~on

Catalyst T P
'

{”WQYH%*Q*]” (o)




image9.png




image10.png




image11.png
BT AR TR IEFRHEL

A 4
Y





有组织废气监测点位
无组织废气监测点位
噪声监测点位
废水监测点位



image12.emf
有组织废气监测点位

无组织废气监测点位

噪声监测点位

废水监测点位


image1.png
R, [
15me
?me*iu





新鲜水
地面清洗
聚酯废水
厂内污水处理站
长垣县清泉污水处理有限公司(第一污水处理厂)
0.706
0.706
0.71
0.004
0.71
全厂循环冷却系统
0.71



image2.emf
新鲜水

地面清洗

聚酯废水

厂内污水

处理站

长垣县清泉污水

处理有限公司(第

一污水处理厂)

0.706

0.706

0.71

0.004

0.71

全厂循环冷

却系统

0.71


