河南源宏高分子新材料有限公司功能聚酯材料研发实验室建设项目竣工环境保护验收意见
河南源宏高分子新材料有限公司在2025年10月21日-2026年6月4日期间，根据《河南源宏高分子新材料有限公司功能聚酯材料研发实验室建设项目竣工环境保护验收检测报告》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：
一、工程建设基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：河南省新乡市长垣市防腐蚀及新材料产业园区留晖大道北段2号
建设性质：扩建
产品、规模：聚酯新材料：5吨/年
（二）建设过程及环保审批情况

《河南源宏高分子新材料有限公司功能聚酯材料研发实验室建设项目环境影响报告表》由河南环科环保技术有限公司于2024年4月编制完成，于2024年4月18日由新乡市生态环境局长垣分局以长环审[2024]27号文进行批复。
（三）投资情况

项目实际总投资3000万元，其中环保投资50万元，占比约为1.7%。

（四）验收范围

本次对河南源宏高分子新材料有限公司功能聚酯材料研发实验室建设项目进行验收，主要是最大试验规模为5吨/年聚酯新材料的主体工程、配套设施、辅助设施、环保设施的建设、运行及环保要求落实情况。
二、工程变动情况

废气污染防治措施变动：

本项目环评批复原料准备、浆料配置、酯化、缩聚、洗釜、挤出注塑等废气经收集后采用袋式除尘器+吸收塔+活性炭箱处理后通过1根15m高排气筒排放。实际建设原料准备工序产生的颗粒物经收集后采用袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放。浆料配置、酯化、缩聚、洗釜、挤出注塑等工序产生的乙醛、非甲烷总烃经收集后采用现有废气焚烧炉处理后通过现有1根30m高排气筒排放。实际建设污染防治措施优化，提高处理效率，不涉及重大变动。环评批复地面清洗废水、吸收塔废水、聚酯废水经现有污水处理站处理后全部回用于全厂循环冷却系统补充水，循环冷却系统冷却水排水经厂区总排口排入市政污水管网排入长垣市清泉污水处理有限公司（第一污水处理厂）进一步处理。实际建设因废气治理设施优化，不再产生吸收塔废水和废活性炭。
建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、防止生态破坏的措施等方面均与环评及批复要求一致，未发生变动情况。
三、环境保护设施建设情况
（1）废水
本项目生产废水主要是实验室聚酯废水、地面清洗废水，依托厂内现有污水处理站处理后回用于全厂循环冷却系统补充水，循环冷却系统冷却水排水经厂区总排口排入市政污水管网排放至长垣市清泉污水处理有限公司(第一污水处理厂)进一步处理。
（2）废气
本项目工程废气主要为原料准备（投料）工序产生的废气（颗粒物）、浆料配置工序产生的废气（非甲烷总烃）、酯化工序不凝气（乙醛、非甲烷总烃）、缩聚工序真空装置不凝气（乙醛、非甲烷总烃）、洗釜工序有机废气（非甲烷总烃）、挤出注塑工序废气（非甲烷总烃）。原料准备（投料）工序产生的颗粒物经袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA010）排放，浆料配置、酯化、缩聚、洗釜、挤出注塑工序产生的有机废气经现有焚烧炉处理后经过1根30m高排气筒（DA006）排放。
（3）噪声

项目营运期噪声主要来源于打浆、缩聚、切粒等工序设备，经过基础减振、厂房隔声，已减少工程噪声对厂址周围声环境的影响。

（4）固废
企业建设一般固废暂存间1座（50m2）、危废暂存间1座（40m2）。
四、环境保护设施调试效果

根据《河南源宏高分子新材料有限公司功能聚酯材料研发实验室建设项目竣工环境保护验收检测报告》，检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。检测结果表明：
1.废水
本项目员工均借调现有工程，不新增员工，不新增生活污水。本项目切粒过程除盐水循环使用，不外排；生产废水主要是实验室聚酯废水、地面清洗废水，依托厂内现有污水处理站处理后回用于全厂循环冷却系统补充水，循环冷却系统冷却水排水经厂区总排口排入市政污水管网排放至长垣市清泉污水处理有限公司(第一污水处理厂)进一步处理。
本项目废水总排口出口水质COD浓度最大值为32mg/L、SS浓度最大值为7mg/L、BOD5浓度最大值为9.9mg/L、NH3-N浓度最大值为0.12mg/L、TP浓度最大值为0.11mg/L、TN浓度最大值为1.78mg/L、乙醛未检出，按检出限计，排放浓度<0.3mg/m3，总有机碳浓度最大值为15.1mg/L、可吸附有机卤化物浓度最大值为0.136mg/L，能够满足长垣市清泉污水处理有限公司(第一污水处理厂)收水标准限值要求COD 300mg/L、BOD5 20mg/L、SS 70mg/L、NH3-N 8.0mg/L、TP 1.0mg/L、TN 40mg/L、总有机碳20mg/L、可吸附有机卤化物1.0mg/L，同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表2限值要求乙醛0.5mg/L、可吸附有机卤化物5.0mg/L，以及满足《城市污水再生利用  工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中敞开式循环冷却水系统补充水限值要求COD 60mg/L、BOD5 10mg/L、NH3-N 10mg/L、TP 1.0mg/L。
2.废气

本项目工程废气主要为原料准备（投料）工序产生的废气（颗粒物）、浆料配置工序产生的废气（非甲烷总烃）、酯化工序不凝气（乙醛、非甲烷总烃）、缩聚工序真空装置不凝气（乙醛、非甲烷总烃）、洗釜工序有机废气（非甲烷总烃）、挤出注塑工序废气（非甲烷总烃）。原料准备（投料）工序产生的颗粒物经袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA010）排放，浆料配置、酯化、缩聚、洗釜、挤出注塑工序产生的有机废气经焚烧炉处理后经1根30m高排气筒（DA006）排放。
验收监测期间，项目废气颗粒物排放速率最大值为0.00925kg/h、排放浓度最大值为6.0mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）颗粒物20mg/m3以及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物10mg/m3的限值要求。项目废气非甲烷总烃排放速率最大值为0.0204kg/h、排放浓度最大值为5.95mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）非甲烷总烃60mg/m3以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）非甲烷总烃80mg/m3的限值要求。项目废气乙醛未检出，按检出限计，排放浓度<0.04mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）乙醛20mg/m3的限值要求。
3.噪声
验收监测期间，本项目东、西、南、北各厂界昼间噪声值为55~58dB（A）、夜间噪声值为46~49dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的限值要求。
4.固废
本项目一般固废主要为袋式除尘器收集的粉尘、废包装、聚酯工序产生的低聚物、切粒废料、废样品，一般固废暂存间暂存后，定期外售综合利用。危险废物主要为洗釜工序产生的废乙二醇、废导热油，其中废乙二醇和废导热油密闭容器收集后存放于危废暂存间，定期委托有相应危废处理资质的单位进行安全处置；废活性炭在危废暂存间暂存后，定期送至有相应资质的危废处理单位处置。
目前企业建设1座50m2的一般固废暂存间和1座40m2的危废暂存间，对项目固废实现分类存放。一般固废暂存间建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危废贮存库建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。
5.总量
本项目按照满负荷情况，全厂污染物实际排放量COD 0.0043t/a、NH3-N 0.0003t/a、TP 0.00004t/a、TN 0.0013t/a、颗粒物0.0016t/a、非甲烷总烃0.0136t/a，满足环评批复中COD 0.0043t/a、NH3-N 0.0003t/a、TP 0.00004t/a、TN 0.0013t/a、颗粒物0.0026t/a、非甲烷总烃0.0296t/a的控制指标。

五、工程建设对环境的影响

本项目废气、废水和噪声等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现达标排放或综合利用，固废处置措施合理，对区域环境影响可以接受。
六、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收检测报告及现场核查，该项目环保手续完备，执行了环境影响评价及三同时管理制度，基本落实了环评报告及其批复规定的各项环境污染防治措施。各项污染物能够实现达标排放或合理处理处置。

综上所述，河南源宏高分子新材料有限公司功能聚酯材料研发实验室建设项目不存在《建设项目竣工环境保护暂行办法》中所规定的验收不合格情形，符合建设项目竣工环境保护验收合格条件，验收合格。

七、后续要求

企业对各种污染防治措施加强管理，发现问题及时采取措施解决，确保污染治理设施能够长期稳定运行，做到污染物稳定达标排放。
八、验收人员信息
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